Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04

V souladu s čl. 2.8. Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Dílny údržby – SO542“ k níže uvedeným dotazům (žádostem o vysvětlení), které zadavatel obdržel dne 29. 9. 2022:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si zadavatele upozornit na následující nesrovnalosti v technickém zadání kompaktní předávací stanice:

- V technické zprávě ÚT je uveden výkon pro vytápění 100 kW, max. tlak primár PN16, otevírací tlak pojistného ventilu 4 bary.

Ve výkazu výměr a schématu je uveden výkon 150 kW, max. tlak primár PN25, otevírací tlak pojistného ventilu 5 barů.

- Ve schématu je jasně zakreslena expanzní nádoba i komplet dopouštění mimo blok stanice.

Ve VV i v popisu komponent je to však zapsáno jako součást stanice.

Dále upozorňujeme na nesoulad mezi schématem předávací stanice a výkazem výměr - část kompaktní stanice:

- Ve schématu není zakreslen vyvažovací ventil DN40, PN25 - pol. č. 40 výkazu výměr.

- Odvzdušňovací kohout DN15, PN25 - pol. č. 43 je ve schématu zakreslen jen jeden, ve výkazu výměr 2 ks.

- Vypouštěcí kohout DN15, PN25 - pol. č. 44 a odvzdušňovací kohout DN15, PN25 - pol. č. 45 nejsou ve schématu zakresleny vůbec.

- Vypouštěcí kohout DN25, PN25 - pol. č. 46 jsou ve schématu zakresleny 3 ks, ve VV pouze 2 ks.

- Ve VV není uvedený uzavírací kohout 5/4“ jako napojení na dopouštění. Ve schématu však zakreslen je.

- Ve výkazu výměr chybí teploměry a tlakoměry, které jsou zakresleny ve schématu.

Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Odpověď k dotazu „V technické zprávě ÚT je uveden výkon pro vytápění 100 kW, max. tlak primár PN16, otevírací tlak pojistného ventilu 4 bary“:

V technické zprávě je uvedeno … bod 6. Bilance a parametry:

Předávací stanice

Primární  strana

Topné medium : 			Horká voda

Tepelný  výkon   :			150 kWt

Teplota  zima:				90/60°C

Teplota  léto :				70/50°C

Tlak maximální horkovod		25bar g

Odpověď k dotazu „Ve výkazu výměr a schématu je uveden výkon 150 kW, max. tlak primár PN25, otevírací tlak pojistného ventilu 5 barů.“:

To se týká sekundáru, na primáru žádný pojistný ventil není.

V technické zprávě je uvedeno bod 6.  Bilance a parametry:

Sekundární  strana  :

Topné medium  :  			Topná voda

Teplotní spád :				70/50 °C

Tlak maximální				3,5 bar g.

Tlak poj,ventilu 				5 bar g.

Odpověď k dotazu: „Ve schématu je jasně zakreslena expanzní nádoba i komplet dopouštění mimo blok stanice. Ve VV i v popisu komponent je to však zapsáno jako součást stanice.“

Viz výkresová dokumentace, expanzní nádoba je jasně nakreslena na rámu stanice, ale muže být i vedle ní na podlaze, stále se jedná o součást stanice.

Odpověď na dotaz: „Dále upozorňujeme na nesoulad mezi schématem předávací stanice a výkazem výměr - část kompaktní stanice:

- Ve schématu není zakreslen vyvažovací ventil DN40, PN25 - pol. č. 40 výkazu výměr.“

Může být mimo stanici na potrubí vratné vody – v poloze dostupné.

Odpověď na dotaz: „- Odvzdušňovací kohout DN15, PN25 - pol. č. 43 je ve schématu zakreslen jen jeden, ve výkazu výměr 2 ks.“

Jedná se o rezervu pro případ montážního nesouladu.

Odpověď na dotaz: „- Vypouštěcí kohout DN15, PN25 - pol. č. 44 a odvzdušňovací kohout DN15, PN25 - pol. č. 45 nejsou ve schématu zakresleny vůbec.“

Ve schématu jsou na potrubí ve VV navíc opět pro případ montážního nesouladu.

Odpověď na dotaz: „- Vypouštěcí kohout DN25, PN25 - pol. č. 46 jsou ve schématu zakresleny 3 ks, ve VV pouze 2 ks.“

Jedná se o rezervu pro případ montážního nesouladu.

Odpověď na dotaz: „- Ve VV není uvedený uzavírací kohout 5/4“ jako napojení na dopouštění. Ve schématu však zakreslen je.

- Ve výkazu výměr chybí teploměry a tlakoměry, které jsou zakresleny ve schématu.“

Jsou uvedeny v oddíle C1,C2.

Zadavatel prověřil projektovou dokumentaci a výkaz výměr a sděluje, že ve vztahu k výše uvedenému dotazu (dotazům) je výkaz výměr v pořádku a není potřeba jej doplňovat.

Dotaz č. 2:

Dovolujeme si zadavatele požádat o uvedení dimenze potrubí do výkazu výměr pro objímky:

- předávací stanice: pol. č. 27, 28, 29, 102, 116, 133, 150, 161

- příprava TUV: pol. č. 22

- rozvody ÚT: pol. č. 36, 37, 38, 39

Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

- předávací stanice:

pol. č. 27: objímka DN65

pol. č. 28: objímka DN50

pol. č. 29: objímka DN32

pol. č. 83: objímka DN100

pol. č. 102: objímka 1“,

pol. č. 116: objímka 5/4“

pol. č. 133: objímka 6/4“

pol. č. 150: objímka 6/4“

pol. č. 161: objímka DN25

- příprava TUV:

pol. č. 22: objímka DN32

- rozvody ÚT:

pol. č. 36: objímka 5/4“

pol. č. 37: objímka 1“

pol. č. 38: objímka 3/4“

pol. č. 39: objímka 1/2“

Zadavatel prověřil výkaz výměr a v rámci tohoto vysvětlení provedl doplnění uvedených položek a zveřejňuje upravený položkový soupis prací a dodávek, který tvoří část přílohy č. 3 – Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr, a to jako soubor: „21-03-01-SO542-E SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ_rev.2.xlsx“.

Dotaz č. 3:

Dovolujeme si zadavatele požádat o uvedení dimenze potrubí do výkazu výměr pro pevné a kluzné uložení:

- předávací stanice: pol. č. 30, 31, 32, 33, 84, 85

Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

- předávací stanice:

pol. č. 30: uložení pevné DN65

pol. č. 31: uložení kluzné DN65

pol. č. 32: uložení pevné DN50

pol. č. 33: uložení kluzné DN50

pol. č. 84: uložení kluzné DN50

pol. č. 85: uložení pevné DN50

Zadavatel prověřil výkaz výměr a v rámci tohoto vysvětlení provedl doplnění uvedených položek a zveřejňuje upravený položkový soupis prací a dodávek, který tvoří část přílohy č. 3 – Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr, a to jako soubor: „21-03-01-SO542-E SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ_rev.2.xlsx“.

Dotaz č. 4:

Dovolujeme si zadavatele požádat o uvedení dimenze, typu a tloušťky izolace potrubí do výkazu výměr:

- předávací stanice: pol. č. 184, 185

- příprava TUV: pol. č. 53

- rozvody ÚT: pol. č. 47

Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

- předávací stanice:

pol. č. 184: izolace primar DN65,50,32, tl.100 mm,

pol. č. 185: izolace sekundar DN32,25, tl.60 mm.

- příprava TUV:

pol. č. 53: izolace primar DN40,25, tl.100 mm,

- rozvody ÚT:

pol. č. 47: izolace sekundar 5/4“.1“,3/4“, tl.60 mm

Zadavatel prověřil výkaz výměr a v rámci tohoto vysvětlení provedl doplnění uvedených položek a zveřejňuje upravený položkový soupis prací a dodávek, který tvoří část přílohy č. 3 – Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr, a to jako soubor: „21-03-01-SO542-E SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ_rev.2.xlsx“.

Dotaz č. 5:

Dovolujeme si zadavatele požádat o podrobnou specifikaci následující položek uvedených ve výkazu výměr předávací stanice, příprava TUV a rozvody ÚT vždy v oddílech G-Montáž a H-Zkoušky např. uvedením počtu hodin:

- Montáž - 1 soubor

- Napouštění - 1 soubor

- Proplachy - 1 soubor

- Mechanizmy - 1 soubor

- Stavební zkouška - 1 soubor

- Individuální - 1 soubor

- Tlaková zkouška - 1 soubor

- Komplexní zkouška - 1 soubor

Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Počet hodin a na to navazující cenu uvedených prací (cenu za montáž, počet hodin za jednotlivé úkony a hodinovou sazbu) si stanoví sám dodavatel, který s ohledem na zkušenosti s realizací obdobných předmětů plnění dokáže určit, jaký počet hodin bude dodavateli postačovat k řádnému splnění této části zakázky.

Zadavatel prověřil projektovou dokumentaci a výkaz výměr a sděluje, že ve vztahu k výše uvedenému dotazu (dotazům) je výkaz výměr v pořádku a není potřeba jej doplňovat.

Dotaz č. 6:

Dovolujeme si zadavatele požádat o podrobnou technickou specifikaci pol. č. 23 Automatická stanice přečerpávaní splašků - D+M - 1 kpl uvedenou ve výkazu výměr ZTI.

Uvedený popis je příliš obecný a jednoznačně nedefinuje technické ani kvalitativní podmínky umožňující porovnatelné ocenění obsahu položky.

Dovolujeme si zadavatele upozornit na to, že výše uvedené položky výkazu výměr neodpovídají vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, § 5, dle něhož musí být položky soupisu prací popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací. Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací, umožňující porovnatelné ocenění obsahu položky. Tímto žádáme zadavatele, aby byl výkaz výměr uveden do souladu s citovaným předpisem.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o kompaktní čerpací stanici s výtlačnou výškou max 7 m a průtokem 0,5 l/s, která bude napájená ze zásuvky 230 V, 50 Hz, viz Technická zpráva k ZTI.

K upozornění na nesoulad položek výkazu výměr s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, § 5, dle něhož musí být položky soupisu prací popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, zadavatel uvádí, že prověřil výkaz výměr a v rámci tohoto vysvětlení provedl doplnění uvedených položek tam, kde toto doplnění bylo na místě z hlediska podrobností jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací a zveřejňuje upravený položkový soupis prací a dodávek, který tvoří část přílohy č. 3 – Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr, a to jako soubor: „21-03-01-SO542-E SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ_rev.2.xlsx“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05

V souladu s čl. 2.8. Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Dílny údržby – SO542“ k níže uvedeným dotazům (žádostem o vysvětlení), které zadavatel obdržel dne 29. 9. 2022:

Dotaz:

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

v ustanovení článku XVII, odst. 2 smlouvy o dílo je uvedeno, že:

V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení stavby předloží Zhotovitel Objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou Objednatelem.

Žádáme zadavatele o to, aby vyjasnil, jakou dobu pro prodloužení bankovní záruky stanoví.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v čl. XVII. odst. 2. smlouvy o dílo stanovil povinnost Zhotovitele prodloužit bankovní záruku dle předchozího odstavce smlouvy. Účelem tohoto ustanovení je zachování povinnosti Zhotovitele mít sjednanou bankovní záruku v souladu se smlouvou jejíž platnost je 30 dnů po termínu dokončení díla i v případě prodlení s předáním díla nebo v případě změny termínu předání díla oproti termínu sjednanému. Zhotovitel upřesňuje na dotaz dodavatele, čl. XVII. odst. 2. smlouvy o dílo tak, že nově zní:

2.	V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla předloží Zhotovitel Objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu odpovídající době předpokládaného prodlení sděleného Zhotovitelem na výzvu Objednatele. V případě, že Zhotovitel nesdělí předpokládanou dobu prodlení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu minimálně 30 dnů a zajistit, aby bankovní záruka byla platná minimálně 30 dnů po termínu skutečného předání díla a tuto skutečnost prokázat Objednateli tak, aby mu byla vždy k dispozici bankovní záruka jejíž platnost je minimálně 30 dnů po skutečném předání díla.  V případě změny sjednaných termínů provádění díla je Zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit Objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky. V případě prodlení s dodržením termínu předložení prodloužení bankovní záruky nebo prodlení se zajištěním povinnosti zajistit, aby bankovní záruka byla platná minimálně 30 dnů po termínu skutečného předání díla a prokázání této skutečnosti Objednateli tak, aby mu byla vždy k dispozici bankovní záruka jejíž platnost je minimálně 30 dnů po skutečném předání díla, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05

V souladu s čl. 2.8. Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Dílny údržby – SO542“ k níže uvedeným dotazům (žádostem o vysvětlení), které zadavatel obdržel dne 30. 9. 2022:

Dotaz:

Zadavatel požaduje ve Smlouvě o dílo složení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5% z ceny díla bez DPH a bankovní záruky na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a záruky ve výši 2% z ceny díla bez DPH.

V položkovém rozpočtu stavby nejsou náklady na záruky zohledněny.

Žádáme zadavatele o přidání položky obsahující náklady na pořízení bankovních záruk.

Odpověď zadavatele:

V položkovém rozpočtu stavby se položky odpovídající nákladům na pořízeních bankovních záruk ani jiné položky odpovídající nákladům na uzavření smlouvy, poskytnutí záruky kvality apod. neuvádí. Tyto náklady netvoří položku stavby, vyplývají však z povinností stanovených zhotoviteli smlouvou a zhotovitel má možnost je zohlednit v celkové ceně díla, např. navýšením položky „ostatní a vedlejší náklady“ nebo navýšením ceny jiných položek. Žádosti o přidání položky obsahující náklady na pořízení bankovních záruk zhotovitel nevyhovuje.

Přílohy:

- Upravené znění přílohy č. 2 – návrhu smlouvy o dílo (soubor „Příloha č. 2 ZD - Smlouva o dílo_final_cistopis_ver 4.docx“)

- Doplněné znění části přílohy č. 3 – položkový soupis prací a dodávek, který tvoří část přílohy č. 3 – Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr, a to jako soubor: „21-03-01-SO542-E SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ_rev.2.xlsx“

Žádáme účastníky, aby při zpracovávání nabídky pracovali s výše uvedenými aktualizovanými dokumenty.