TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba:		Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV a R3 6,3kV

Místo stavby:		SAKO Brno, Jedovnická 2

Stupeň:		DVD – dokumentace pro výběr dodavatele

Investor:		SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zodp. projektant technologické části:

Ing. Lipovský, projektování elektrických zařízení,

Podešvova 13, 612 00 Brno

ČKAIT : 1003909

Seznam dokumentace:

Technická zpráva					DVD PS106-1 01

Soupis materiálu – R2				DVD PS106-1 R2 02

Soupis materiálu – R3				DVD PS106-1 R3 02

Rozvaděč R2 – schéma a rozměry			DVD PS106-1 R2 11

Rozvaděč R3 – schéma a rozměry			DVD PS106-1 R3 11

Rozvaděč R2 – technický popis rozvaděče		DVD PS106-1 R2 12

Rozvaděč R3 – technický popis rozvaděče		DVD PS106-1 R3 12

Rozvaděč R2 – seznam standardních schémat	DVD PS106-1 R2 13

Rozvaděč R3 – seznam standardních schémat	DVD PS106-1 R3 13

Rozvaděč R2 – Postup při spínání – blokování	DVD PS106-1 R2 14

Situace – rozvodna +12,5m - stávající		DVD PS106-1 21

Situace – rozvodna +8,9m - stávající			DVD PS106-1 22

Rozvaděč R2 a R3 – standardní schémata		pouze elektronická verze

# VŠEOBECNÁ ČÁST

Dokument řeší výměnu prvků v hlavní rozvodně VN fy SAKO Brno v areálu spalovny na ulici Jedovnická 2..

## Jako podkladů pro projekt bylo použito :

- zadávací podmínky projektu

- stavebních půdorysů

- jednání s investorem

- místní šetření

PŘEDPISY  A  NORMY  ČSN

PNE 33 0000-1 ed. 5 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě

ČSN 33 0010			Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

PNE 33 3201 	Elektrické stanice ‒ navrhování a stavba elektrických stanic nad 1kV AC

ČSN EN 61936-1 		Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

ČSN EN 50522 			Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN EN 62271-202 ed. 2 	Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

ČSN EN 60038 			Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 61140 ed. 3 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 1310 ed. 2 	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000-1 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 	Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-482 	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-534 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

ČSN 33 2000-7-718 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

ČSN 33 2000-7-729 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 2000-8-1 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Energetická účinnost

ČSN 33 2130 ed. 3 		Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180 	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 34 1610 	Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 50565-1 	Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny

ČSN EN 50565-2 	Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525

ČSN EN 50575 	Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

ČSN EN 50274 	Rozváděče NN - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

ČSN EN 61439-1 ed. 2 		Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2 ed. 2 		Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN 61439-3 	Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61921 	Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku

ČSN 33 3080 	Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory

ČSN EN 12464-1 	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2 	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN EN 1838 			Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 			Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 62305-1 ed. 2 		Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed. 2 		Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2 	Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed. 2 	Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 73 0802 			Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804			Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 			Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0848 			Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

ČSN 73 0895 	Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

ČSN 73 6005 			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 83 9061 	Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Technický popis

Základní technické parametry:

Napěťové soustavy

3 AC 22 kV 50 Hz / IT 			elektroinstalace vn R2

3 AC 6,3 kV 50 Hz / IT 			elektroinstalace vn R3

220V DC					napájení ochran a zařízení

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C 	páteřní přívod od trafostanic

3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S 	rozváděče, elektroinstalace

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí nad AC 1 kV:

AC 22 kV / IT

AC 6,3kV / IT	ochrana izolací, krytem, přepážkou a zábranou dle PNE 33 2000-1 ed. 5 a ČSN EN 61936-1, čl. 8.2.1 a 8.2.2

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí nad AC 1 kV:

AC 22 kV / IT

AC 6,3kV / IT	ochrana uzemněním a vzájemným pospojením neživých částí dle požadavků PNE 33 2000-1 ed. 5, ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522

Dovolené dotykové napětí dle ČSN EN 50522, Příloha B (normativní), tabulka B.3 pro normalizovanou dobu trvání zkratu 1 s je UTp = 117 V.

Obecně bude ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření stanovených v ČSN EN 61140 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Ochrana za normálních podmínek bude zajištěna základní ochranou dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.2. Ochrana za podmínek jedné poruchy bude zajištěna ochranou při poruše dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.3.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je fakticky provedena následovně:

AC 400/230 V / TN automatickým odpojením od zdroje v síti TN a RCD

Stupeň zajištění dodávky napájení

Dle ČSN 34 1610 jde o zajištění napájení ve III. stupni důležitosti dodávky elektrické energie.

Napájení PBZ je zajištěno v I. stupni důležitosti dodávky elektrické energie – stávající, není součástí této dokumentace.

Určení vnějších vlivů

Na dotčenou část areálu je vypracován původní PUVV.

Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 v jednotlivých prostorách objektu nahrazuje následující část:

Změnami nedojde ke zhoršení vnějších vlivů. Jednoznačné vnější vlivy působící na předmětné prostory ve smyslu ČSN 332000-5-51 se tak jeví jako normální a nebyl proto pro potřeby této dokumentace protokol vypracován a vnější vlivy pro vnitřní prostory s regulací teploty jsou určeny následovně:

AA4, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1

BA1, BC2,BD1,

CA1, CB1

Krytí rozvaděčů VN je IP40/00, obsluha pověřenými osobami.

Bilance energií – zůstává stávající.

Nyní je jsou instalovány rozvaděče R2 (pole 1 až 12) a R3 (pole 20 až 43) od výrobce EJF Brno, který již neexistuje. V případě poruch na zařízení by tak došlo k odstavení celého areálu spalovny.

Již dnes byla nahrazena pole R2 13 až 16 rozvaděčem fy SIEMENS, typ NXPLUS C V2.0 a v dalších polích již jsou použity jejich energetické ochrany typu SIPROTEC 7SJ82.

Z tohoto důvodu je nyní dokumentace pro výběr dodavatele koncipována technicky na produkty tohoto výrobce. Je možné, že v rámci tendru bude výrobce či typ změněn.

Z tohoto důvodu bude před instalací montážní firmou zajištěna výrobní dokumentace, která (viz dále) v potřebném předstihu bude výrobci poskytnuta pro úpravy ve standartních polích (bez vlivu na cenu dodávky).

Elektromagnetická kompatibilita

Mohou být instalována pouze zařízení a výrobky, splňující požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.

S odkazem na ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 se v řešené instalaci přepokládá podíl třetí a lichých násobků třetí harmonické nejméně v rozmezí 15 až 33 %.

Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. d) by měly být silové a slaboproudé kabely vedeny zvlášť v souladu s požadavky a doporučeními ČSN EN 50174-2 ed. 2, čl. 6.2. Pokud není specifikace a/nebo určená aplikace kabelů informační technologie k dispozici, musí potom být dle čl. 444.6.2 oddělovací vzdušná vzdálenost mezi silovým a slaboproudým kabelem nejméně 200 mm.

Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. h) musí být veškeré kabely odděleny od jímací soustavy a od svodů systému ochrany před bleskem (LPS) buď minimální vzdáleností, nebo použitím stínění.

Popis řešení

V současnosti jsou v rozvodně na úrovni +12,5m v objektu PS106/1 instalovány předmětné rozvaděče.

Kabelová prostor je pod nimi na úrovni +8,9m. Jednotlivé napájecí, vývodové, signalizační a ovládací kabely jsou vyvedeny na kabelových lávkách do areálu.

Z důvodu, že současné rozvaděče jsou půdorysně jinak provedeny (zejména menší rozměry), budou se muset stávající VN rozvody těmto přizpůsobit. Předpokládá se, jejich naspojkování a úprava vedení do nových pozic.

Ovládací a řídící kabeláž bude propojena v ranžírovacích krabicích.

Kabelové koncovky budou použity shodného typu, jako nyní.

Také vývod pro celkové měření areálu na straně VN v oddálené USM bude zachován, pouze budou vyměněny MTP v novém VN poli č. 4 rozvaděče R2, převod 600/5/5A.

Při výměně rozvaděčů budou stávající demontovány, ale již v předstihu budou připraveny nové nosné rámy pro upevnění nových polí. Vzhledem k tomu, že je stávající rozvodna velká, je možno v předstihu navozit stávajícím objektovým výtahem jednotlivá pole do patra a provést kontrolu usazení na rám. Současně se předpokládá detailní prověření stávající kabeláže a zajištění dostatečného matriálu pro jeho výměnu a úpravy vývodů. Tím, že kabelový prostor je oddělený od rozvodny, je možno všechny tyto práce provádět nezávisle na sobě.

Po vypnutí od napájení budou stávající pole demontovány a ihned odváženy, současně budou odpojeny kabeláže, důsledně označeny a upraveny v kabelovém prostoru. Vzhledem k tomu, že pod stávajícím i rozvaděči jsou již prostupy no spodního patra, budou nutné pouze dílčí stavební úpravy.

Nový rám bude postaven na stávající podlahu, připevněn a ihned začne montáž jednotlivých polí.

Před nástupem na práce bude investorovi předložen podrobný harmonogram průběhu prací.

Dopojení kabelů provádí montážní firma, nastavení ochran a jejich vyzkoušení zajistí dodavatel zařízení (nutná specifikace při objednání).

Specifikace ochran je následující:

| Pol. | Kód [MLFB] | Název |
| --- | --- | --- |
| 1 | P1J484600 | 7SJ82: multifunkční ochrana - 23 BI, 16 BO, 3+1 CT, 4 VT, ARC, IEC 61850 (FO), 40 FP Pole vývodů - vypínače |
| 2 | P1J375348 | 7SJ82: multifunkční ochrana - 11 BI, 9 BO, 3+1 CT, 4 VT, ARC, IEC 61850 (FO), 20 FP Pole měření, pole spojek přípojnic |
| 3 | P1X37 | Zábleskové čidlo pro SIPROTEC 5, 5 m Doporučujeme do kabelových prostor – případně lze vypustit, nutná další diskuze |
| 4 | 6GK6090-0AS23-0BA0-Z A12+B05 | Switch RS900, 6×100TX (RJ45), 3×100FX (LC), 1×zdroj HI, DIN |
| 5 | Patchcord-LC/LC-4m | Optický patchcord - 4 m, LC/LC, vnitřní, Heavy Duplex I-V(ZN)HH 62,5/125 |
| 6 | Patchcord-LC/LC-6m | Optický patchcord - 6 m, LC/LC, vnitřní, Heavy Duplex I-V(ZN)HH 62,5/125 |
| 7 | Patchcord-LC/LC-30m | Optický patchcord - 30 m, LC/LC, vnitřní, Heavy Duplex I-V(ZN)HH 62,5/125 |
| 8 | Inženýring | Výpočet nastavení a uvedení do provozu |

Totéž platí i pro rozvaděč R3. Ten má specifiku v tom, že je dělený na dvě části propojené přes kabelový prostor. Tím, že se uvažuje umístění polí 30 a 31 na shodných pozicích, jako nyní, propoj bude dostatečný. Se shodného důvodu se uvažuje o zachování propoje mezi poly 12 a 13 v rozvaděči R2.

V rozvaděči R3 jsou pole 22, 26, 27, 33, 34, 36, 40 a 42 uvažována jako rezervní pouze s přípravou pro budoucí dozbrojení.

Popis polí:

R2 22kV

Pole 1	-	rezerva

Pole 2	-	Přívod z R22kV ul. Řípská

Pole 3 -	Přívod z TR 110/22kV EG.D Líšeň

Pole 4	-	Podélná spojka WA1-WA2

Pole 5	-	Měření EG.D

Pole 6 -	Měření

Pole 7 -	Vývod trafo T21 4MW 22/6,3kV

Pole 8/9 - 	Podélná spojka WA2 – WA3

Pole 10 -	Měření

Pole 11 -	Vývod trafo T24 4MVA 22/6,3kV

Pole 12 - 	Podélná spojka WA3 – WA4 – propoj do pole 13

R3 6,3kV

Pole 20 -	Motor – 11-F002 6,3kV

Pole 21 -	Trafo T31, 630kVA, 6/0,42kV

Pole 22 -	Rezerva - Trafo T32, 1000kVA, 6/0,42kV (výhled)

Pole 23 -	Trafo T35, 1000kVA, 6/0,42kV

Pole 24 -	Trafo T36, 400kVA, 6/0,42kV

Pole 25 -	Měření

Pole 26 -	Rezerva

Pole 27 - 	Rezerva - Trafo T40, 1000kVA, 6/0,42kV (výhled)

Pole 28 -	Rezerva - Motor – 13M1 6,3kV (výhled)

Pole 29 -	Přívod z T21 4MVAV 22/6,3kV

Pole 30 - 	PSP1 – propoj přes kabelový prostor

Pole 31 - 	PSP2 – propoj přes kabelový prostor

Pole 32 -	Měření

Pole 33 -	Rezerva - Trafo T41, 1000kVA, 6/0,42kV (výhled)

Pole 34 - 	Rezerva

Pole 35 - 	Přívod z T22 4MVA 22/6,3kV

Pole 36 -	Rezerva - Trafo T33, 1000kVA, 6/0,42kV (výhled)

Pole 37 -	Trafo T34, 1000kVA, 6/0,42kV

Pole 38 -	Trafo T37, 400kVA, 6/0,42kV

Pole 39 -	GG1, 400kW 6,3kV

Pole 40 -	Rezerva - Trafo T30, 1250kVA, 6/0,42kV (výhled)

Pole 41 -	Motor – 11-F001 6,3kV

Pole 42 - 	Rezerva

Pole 43 -	Motor – 11-F003 6,3kV

Podmínky pro zajištění dodávky:

## Součástí dodávky je dodávka primární části rozvaděče včetně vn přístrojů dle jednopólových schémat na místo určení DAP, Česká republika.

Dále dodávka, montáž a elektrické zapojení základní výbavy nn/ovládacích částí rozvaděče dle PD, dodávka příslušenství rozvaděče, obsahující ovládací kliku uzemňovače, kliku odpojovače, kliku pro střádání zapínací pružiny vypínače, páku pro nouzové ruční ovládání odpojovače a uzemňovače, adaptér pro nouzové ovládání odpojovače, klíč nn skříňky, klíč vn dveří, visací zámky, návod k obsluze a údržbě a dodávka dalšího materiálu pro zprovoznění rozvaděče

V rámci šéfmontáže kontrola připravenosti základového rámu rozvaděče,  šéfmontáž primární a sekundární části rozvaděče, zaškolení pracovníků provozu rozvaděče v rozsahu 1 pracovního dne,  dodávka ochran (viz tabulka výše).

Dále dodávka kabeláže pro komunikaci ochrany v rámci rozvaděče = propojení ochran komunikačním optickým kabelem v rámci dané řady rozvaděče, výpočet nastavení ochran, parametrizace ochran (tj. vytvoření konfiguračního souboru s nastavením ochranných funkcí, blokovacích podmínek), parametrizace ochrany pro komunikaci do nadřazeného řídicího systému – rozhraní dodávky je předání ICD/SCD souboru dle standardu Siemens, sekundární zkoušky, tj. vyzkoušení funkčnosti ochrany a jejích návazností pomocí zkušebního zařízení (bez napětí) a vyhotovení protokolu,  primární zkoušky reálným proudem nebo účast při zapnutí, zkouška izolační pevnosti přípojnic a 2 paré + 2CD s průvodní dokumentací rozvaděče v českém jazyce, zahrnující: Popis zařízení, technickou specifikaci, jednopólové schéma, čelní pohled a půdorys zařízení, provozní návod, protokol o kusové zkoušce rozvaděčů, prohlášení o shodě nn/ovládacích nástaveb

## Součástí dodávky rozvaděčů není:

- zpracování realizačního (výrobního) projektu systému řízení

- zpracování realizačního (výrobního) projektu (projektové dokumentace) vnitřního zapojení rozvaděče

- provedení základů, případně základových rámů pro rozvaděč. Pro vypracování stavebních výkresů poskytne výrobce výkresy s požadavky na konstrukci základového rámu a kotvení polí

- složení polí rozvaděčů z kamionu a jejich přesun do rozvodny

- dodávka a montáž vnější kabeláže vn, nn a kabeláže pro komunikaci

- montáž primární části rozvaděče

- montáž a dodávka kabelových koncovek potřebných pro připojení rozvaděče

- napěťové zkoušky kabelů

- náhradní díly pro pozáruční provoz

- dodávka a pokládka případné kabeláže pro komunikaci ochran a řídícího systému

- práce související s úpravou navazujícího řídicího systému (ŘS)

Podmínky pro výrobu a montáž

V předstihu 20 týdnů před dodávkou budou dodány podklady

- odsouhlasené jednopólové schéma, pohled a půdorys rozvaděče

- odsouhlasenou specifikaci přístrojové náplně primární části rozvaděče

- odsouhlasení pro zhotovení výřezů ve dveřích ovládacích NN skříněk

- podepsané potvrzení objednávky

V předstihu 10 týdnů před dodávkou

-       zpracovanou výrobní dokumentaci vnitřního zapojení rozvaděče

-       specifikaci přístrojové náplně sekundární části

- dokumentaci o připojení rozvaděčů / ochran na technologii

- seznam požadovaných signálů přenášených do řídícího systému (ŘS)

- odsouhlasená schémata ovládání

-       všechny potřebné údaje pro výpočet ochran, zejména: parametry chráněných objektů, zkratové poměry v dané rozvodně i navazující soustavě, nastavení nadřazených ochran a případné další požadované návaznosti.

V předstihu 6 týdnů před dodávkou

- veškeré přístroje, ochrany a součástky, které mají být součástí výbavy NN nástaveb a nejsou specifikovány výrobcem ve standartech

- přesné datum a postup realizace, projekt ochran, včetně parametrů měničů, připojení ochran na technologii, zapojení binárních vstupů a výstupů (BI/BO), provozovatelem odsouhlasené požadované hodnoty nastavení ochranných funkcí a ostatních závislostí (blokovací podmínky apod.), seznam požadovaných signálů přenášených do řídicího systému (ŘS)

Uzemnění trafostanice a rozvodny NN

Uzemňovací soustava je provedena dle ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 33 3225 a je společná pro zařízení VN, NN a hromosvod.

Pod prostory rozvoden je vybudována stávající mřížová zemnící soustava z pásku FeZn 30/4 mm. Před trafostanicemi je vybudován i ekvipotenciální práh.

Zemnící pásky jsou svařeny, případně spojeny spojkou SR 02. Spoje jsou chráněny proti korozi.

Uzemňovací přívody pro připojení vnitřního ochranného pospojování je provedeno páskem FeZn 30/4, který je na místě propojen se zemní sítí. Po obvodě místnosti hlavní trafostanice – 2.NP bude ve výšce cca 30cm instalován obvodový pásek FeZ 30/4 naplocho.

Ochranné pospojování

Pospojování je provedeno běžným způsobem, jako svorky jsou použity SR 02. Na ochranné pospojování jsou připojeny:

- R2, R3, kabelové lávky, přívodní a odvodní ochranné pásky, ocelové konstrukce pro upevnění prvků, uzemnění, ekvipotenciální práh

Požární ochrana

Prostupy pod rozvaděči mezi kabelovým prostorem a rozvodnou budou uzavřeny požární ucpávkou dle platné PBŘ (EW 45 Dpi). Od ucpávek bude předána revize uživateli. Pokud možno bude provedeno ve stávajícím systému.

Životní prostředí

Stavba nedává žádnou změnu životního prostředí – práce jsou prováděny vesměs ve stávajících prostorech.

## Po dokončení prací provede dodavatel revizi. Komplexní vyzkoušení provede dodavatel montážních prací za účasti uživatele. Další revize a měření a také běžné opravy bude zajišťovat uživatel v termínech podle ČSN 33 1500.

## Provádění stavebně-montážních prací

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN EN 50110-1 ed.3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

## Revize el. zařízení

Výchozí revizi provedl dodavatel montážních prací podle platných ČSN. Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize).

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č.50/78 Sb.

§ 3: pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším.

§ 5: pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn, nn  v krytí IP 1x a menším

## Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí byla před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými normami. Tabulky musí být provedeny dle  ČSN 34 3510 v souladu s ČSN 01 8010 a ČSN 01 8012.

## Po dokončení prací provede dodavatel revizi. Komplexní vyzkoušení provede dodavatel montážních prací za účasti uživatele. Další revize a měření a také běžné opravy bude zajišťovat uživatel v termínech podle ČSN 33 1500.

Při pracích je nutné vytýčení všech stávajících sítí. Při pochybách provést demontáže či obnažení konstrukcí ručně bez použité eletrických nástrojů.