## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
pro úplnou nabídku je nutno respektovat technické specifikace, technickou zprávu, výkresovou část
Zař.č.1 - zdroj chladu - chiller
jedná se o doplnění fan coilů do části místností ve 2. a 3.NP objektu B a výměnu starého zdroje chladu za nový, výkonově posílený obtížná montáž
1.1 | Vzduchem chl. chladič kapalin NX-C/A/0202 pro vnitřní umístění s třemi radiálními ventilátory s EC motorem 1 chladivový okruh, 2 scroll kompresory Qch = 51,4 kW za podmínek: - teplotní spád kapaliny (voda) 6/12°C - nasávaná teplota vzduchu Te = +35°C - EER = 2,9; ESEER = 4,27; SEER = 4,47 - Externí statický tlak = 120Pa (max 180Pa) Hladina akustického výkonu Lw = 88 dB(A) Rozměry ( dxšxv ): 2480 x 1100 x 2100 mm Hmotnost ( provozní ): 790 kg Chladivo R410A ( 9,2 kg ) doprava montážním otvorem z vně - ze dvora objektu B - přímo do strojovny komunikační rozhraní;ochrana proti přefázování, karta Modbus včetně soft start, zprovoznění servisním technikem výrobce a protokolu vč. uzavírací ventil na výtlaku kompresoru vč. elektronické expanzní ventily vč.vysokotlaký a nízkotlaký manometr, včetně pryžové izolátory chvění a pružného připojení vzt potrubí ztížený transport a montáž za použití manipulační techniky; předpokladem je, že na výstupech ventilátorů jsou uzavírací klapky, aby nedocházelo k podchlazování v zimním období projekt neobsahuje systém MaR , je dohodnuto, že profese SI napojí veškeré prvky, zhotovitel je povinen ve vlastní režii zprovoznit nový zdroj chladu, propojit se starým systémem rozvodů chladu a zprovoznit i nové fan coily - zahrnout do nabídkové ceny | kpl | 1
Celkem:
Zař.č.2 - fan coil kanceláře 2. a 3.NP
2.1 | kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 6/12°C neopláštěný Qch = 1,3-1,65kW 230V 50Hz - LPA, výstupní teploty viz technické specifikace vč.filtru-vyjmutí dolů, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu pouze pro 3NP, vanička kondenzátu, vč.ovládač nástěný - napojí SI bez ventilového vybavení - dodávka RCH | ks | 4
dle nabídky Flakt group
2.2 | kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 6/12°C neopláštěný Qch = 1,98-3,28kW 230V 50Hz - LPA, výstupní teploty viz technické specifikace vč.filtru-vyjmutí dolů, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu pouze pro 3.NP, vanička kondenzátu, vč.ovládač nástěný - napojí SI bez ventilového vybavení - dodávka RCH | ks | 4
dle nabídky Flakt group
2.40 | přívodní výustka do čela rastrového podhledu VK 2.0 R1 525x200 na nástavci | ks | 4
2.41 | přívodní výustka do čela rastrového podhledu VK 2.0 R1 825x200 na nástavci | ks | 4
2.42 | cirkulační mřížka ocel.do podhledu rastru atyp 350x600 | ks | 3
2.43 | cirkulační mřížka ocel.do podhledu rastru 600x600 | ks | 3
2.44 | cirkulační mřížka ocel.do podhledu rastru atyp 375x600 - zohlednit skutečný rozměr rastru na stavbě | ks | 1
2.45 | cirkulační mřížka ocel.do podhledu rastru atyp 335x600 - zohlednit skutečný rozměr rastru na stavbě | ks | 1
2.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% | m2 | 5
2.85 | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly, doplňkový materiál dle potřeby vzt | sada | 8
Celkem:
Zař.č.3 - strojovna - příslušenství k chilleru
3.10 | ochranná mřížka 1500x1000 | ks | 1
3.15 | tlumič hluku 1500 x 1000 - 2000, kulisový, kulisa tl.100mm počet 5 krytí děrovaným plechem | kpl | 1
3.20 | uzavírací klapka 1500x1000 listy opatřené pryžovým těsněním ovl.servo 230V 50Hz -dodávka VZT | ks | 1
3A.15 | tlumič hluku 1500 x 800 - 1600 kulisový, kulisa tl.100mm počet 6 krytí děrovaným plechem | kpl | 1
3,3A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% | m2 | 42
3.85 | Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt vypěnění prostupů | sada | 1
Celkem:
Zař.č.4 - stávající fan coil ve 2. a 3.NP
4 | stávající fan coil kanálový bez opláštění v podhledu - NUTNO dokonale zakrýt, utěsnit proti poškození nejen igelitem, ale i lepenkovým zákrytem po stavebních úpravách bude dál v provozu | ks | 4
4.40 | stávající přívodní výustky na potrubních nástavcích budou demontovány a nahrazeny ve stejné velikosti - nutno zaměřit po demontáži podhledů a v souladu s novými podhledy | sada | 4
4.41 | stávající cirkulační mřížky budou odborně demontovány, vyčištěny a zpětně osazeny v případě poškození informovat investora a nahradit novými do nového podhledu | sada | 4
Celkem:
Zař.č.5,5A - hygienické zázemí
5A.1 | Odtahový ventilátor potrubní diagonální Ecowatt Vo = 350m3/h 230V 50Hz vč.tl.manžety, zpětná těsná klapka ( např.Helios), ovl.a doběh zajistí SI | ks | 2
5A.2 | Odtahový ventilátor potrubní diagonální Ecowatt Vo = 300m3/h 230V 50Hz vč.tl.manžety, zpětná těsná klapka ( např.Helios), ovl.a doběh zajistí SI | ks | 1
5A.40 | odtahový výustka KV K1 R1 425x75 na kruhovém potrubí | ks | 2
5A.41 | odtahový ventil DN 100, vč,zděře | ks | 12
5A.42 | odtahový ventil DN 200, vč,zděře | ks | 2
5A.50 | Hadice ohebná izolovaná DN 100, max.dl připojení 1.2m | bm | 20
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
5A.51 | Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m | bm | 4
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
5A.52 | Hadice ohebná izolovaná DN 200, max.dl připojení 1.2m | bm | 3
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
5A.80 | Potrubí kruhové do DN 200, tzv.na klick, tř.těsnosti min.C, vč.tvarovek a příslušenství | bm | 34
Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy , která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506 ( EN 16 798-3 ).
5A.85 | Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt vypěnění prostupů | sada | 6
Celkem:
Zař.č.6,6A - technické zázemí
6 | stávající venkovní žaluzie - 1500xcca.2100 žaluzie budou odborně demontovány - uskladněny a odborně zpětně namontovány žaluzie se nesmí poškodit | ks | 2
6.10 | ochranná mřížka DN200 na potrubí | ks | 1
6.20 | uzavírací klapka DN200 list opatřený pryžovým těsněním po obvodu ovl.servo 230V 50Hz -dodávka VZT | ks | 1
6A.1 | Odtahový ventilátor potrubní diagonální Vo = 300m3/h vč.2xtl.manžety ovl.a doběh zajistí SI | ks | 1
6A.2 | těsná zpětná klapka DN160 např.Helios | ks | 1
6A.10 | ochranná mřížka DN160 na potrubí PZ | ks | 1
6A.15 | Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m | bm | 2
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
6,6A.80 | Potrubí kruhové do DN 200, tzv.na klick, tř.těsnosti min.C, vč.tvarovek a příslušenství | bm | 2
Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy , která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506 ( EN 16 798-3 ).
6.85 | Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt | sada | 1
Celkem:
Zař.č.7 - demontáže
7.1 | demontáž zdroje chladu - stávající zdroj 900x1600x v.1800 cca 700kg - ekoligická likvidace chladiva, související příslušenství, potrubí pozink do obvodu 4,5m dl.6m, vč.2xtlumiče hluku | kpl | 1
7.2 | demontáž potrubí kruhového do DN200- cca 10bm a potrubní venttilátor pro WC- 2. a 3.NP vč. ohebné hadice, závěsy | kpl | 2
Celkem:
IZOLACE, NÁTĚRY,
| Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 23
lamelová rohož s AL folií, tL.40mm
| Izolace tepelné parotěsné , kaučukové, lepené tl.20mm | m2 | 26
| Nátěry potrubí a vzt elementů-dle pokynů | m2 | 12
podpěrných konstrukcí
1x základní, 3x vrchní
Celkem:

## REKAPITULACE
D.1.1.4.2 vzduchotechnika a klimatizace
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | - | PROJEKT
|  |  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.1 - zdroj chladu - chiller
Zař.č.2 - fan coil kanceláře 2. a 3.NP
Zař.č.3 - strojovna - příslušenství k chilleru
Zař.č.4 - stávající fan coil ve 2. a 3.NP
Zař.č.5,5A - hygienické zázemí
Zař.č.6,6A - technické zázemí
Zař.č.7 - demontáže
MEZISOUČET
Náklady na dopravu | 3%
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Komplexní vyzkoušení | 40 | hod | kč
Komplexní zaregulování | 40 | hod | kč
Zaškolení obsluhy | 3 | hod | kč
plošina | 12 | hod | kč
skutečné provedení | 1 | kpl | kč
dokumentace výrobní před zahájením prací | 1 | kpl | kč
ekologická likvidace a závěrečný úklid | 1 | kpl | kč
denní úklid na staveništi a ochranné folie vzt zařízení-ochrana proti prachu | 1 | kpl | kč
značení potrubí vzt dle normových požadavků ČSN | 1 | kpl | kč
Dokladová část ( protokoly, atesty, zkoušky, doklady o ekeologické likvidaci při demontážích) | 1 | kpl | kč
návrh provozního předpisu | 1 | kpl | kč
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
IZOLACE, NÁTĚRY,
MEZISOUČET
C E L K E M