| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 5.1.2009 |  | Vydání první / First issue |  |  | Klíma |  | Veselý |  |
| Revize/ Rev. | Datum/Date |  | Změny/Modifications |  |  | Kontrola/checked |  | Schváleno/Approved |  |
|  |  |  |  | Uživatel / Employer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2 628 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |
| STAVBA / PROJEKT : ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : PRO PROVEDENÍ STAVBY DESIGN STAGE : FOR CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební object / Civil unit SO 101/1 – Hala zásobníku odpadků-úpravy SO 101/1 – Waste container hall- reconstruction |  |  |  |  | Profesní část / Discipline 1.2.2 Ocelové konstrukce 1.2.2 Steel structures |  |  |  |  |
| Název dokumentu/Title of document Statický výpočet – kce pro kontejner Structural analysis – structure for container |  |  |  |  | Vydavatel / Issuer 18, rue Grange Dame Rose 78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex FRANCE |  |  |  |  |
| Inženýr/Engineer TENZA, a.s. Svatopetrská 7 617 00 Brno Česká republika |  |  |  |  | Dodavatel stavební části / Civil part supplier Čechyňská 14a 602 00 Brno Česká republika |  |  |  |  |
| Konsorcium/Consortium CNIM 18, rue Grange Dame Rose 78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex France SIEMENS S.R.O. Evropská 33q 160 00 PRAHA 6 Česká republika |  |  |  |  | Zpracovatel dokumentace / Author of documentation Šumavská 416 /15 602 00 Brno Česká republika |  |  |  |  |
| Tento dokument je vlastnictvím společnosti CNIM. Nesmí být rozmnožován, šířen anebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu CNIM. This document is property of CNIM. It cannot be used reproduced, transmitted and/or disclosed without the prior written permission of CNIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strana/ Page 1 / 14 |  | Dokument č./N° document : 4048 2002 12 / KO I 2 102 |  |  |  |  | Revize/ Rev./ : A |  | Statut Statute BPE |

REVIZE / REVISION

| Rev. Rev. | Datum/Předmět Date / Subject | Autor/Writer |  | Kontrola/Checked |  | Schválení/Approved |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa |
| A | 5.1.2009 | Klíma |  | Klíma |  | Veselý |  |
|  | Vydání první / First issue |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |  |  |

O B S A H   /   S U M M A R Y

a.  ÚVOD / INTRODUCTION	4

B.  Konstrukce pro kontejnery / structure for container	5

1.	ZÁKLADNÍ DATA / BASIC DATA	5

2.	Zatížení / Loads	9

3.	VNITŘNÍ SÍLY / INTERNAL FORCES	11

4.	POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI / LOAD CAPACITY CHECK	11

5.	POSOUZENÍ POUŽITELNOSTI / DEFORMATION CHECK	13

C.  Závěr / Conclusion	14

# a.  ÚVOD / INTRODUCTION

Statický výpočet se týká ocelové konstrukce podpory pro kontejner. Konzola bude prodloužena o max 300 mm. Zatížení zůstává dle podkladů od objednatele. Hmotnost kontejneru včetně obsahu je max 20 t. Kontejner pojíždí po 4 kolech. Statický výpočet řeší pouze statiku krajní konzoly. Není řešeno kotvení a betonové konstrukce, které budou provedeny dle původního stavu.

This static calculation causes with steel structure supporting container. The console will be extended for a maximum 300 mm. Load the bases by the customer. The weight of the container including the content is max 20 tonne. Container goes to 4 rounds. Structural analysis deals with the last console This structural analysis not causes with anchoring and concrete structures that will be carried out according to its original condition.

Konstrukce je navržena dle platných norem na území České Republiky

Structure is designed according valid standards in Czech Republic

POZNÁMKA:

Konstrukce byly navrženy a posouzeny programem IDA-NEXIS, vstupní data jsou archivována u zpracovatele dokumentace.

NOTE:

All structures was designed by IDA-NEXIS , all models and files are deposited in IVes .All standards and rules valid in dominion of state must be kept

Seznam použité literatury

ČSN 73 14 01 - Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 00 35 - Zatížení stavebních konstrukcí

TP 64 - Prvky kovových konstrukcí

Statické tabulky

Zatěžovací údaje / Loading Data

Součinitel zatížení / coefficient

-	Stálé zatížení / Static load

dead load by IDA Nexis					1,1

konstrukce kolejí					1,1

Kontejner o hmostnosti 20 t, dynamickýsoučinitel 1,2	1,4

-	Nahodilé / Imposed load

Kontejner o hmostnosti 20 t, dynamickýsoučinitel 1,2	1,4

Klimatická zatížení / climatic load

Není / none

# B.  Konstrukce pro kontejnery / structure for container

# ZÁKLADNÍ DATA / BASIC DATA

Typ konstrukce  :  Rám XYZ / Type of structure : Frame XYZ

| Počet uzlů : | 5 |
| --- | --- |
| Počet prutů : | 4 |
| Počet maker 1D: | 2 |
| Počet linií : | 0 |
| Počet 2D maker : | 0 |
| Počet průřezů : | 2 |
| Počet stavů : | 3 |
| Počet materiálů: | 1 |

- Materiál / Material

| Jméno |  |  |
| --- | --- | --- |
| S 235 |  |  |
|  | Pevnost v tahu | 360.000 MPa |
|  | Mez kluzu | 235.000 MPa |
|  | Modul E | 210000.00 MPa |
|  | Poissonův souč. | 0.30 |
|  | Objemová hmotnost | 7850.000 kg/m^3 |
|  | Roztažnost | 0.012 mm/m.K |

- Uzly / Nodes

| uzel | X m | Y m | Z m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.950 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 2.810 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 3.160 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | -2.000 |

Čísla uzlů / node Numbers

Čísla prutů / member numbers

- Pruty / Members

| makro | prut | uzel 1 | uzel 2 | délka m | Rx deg | průřez | jakost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0.950 | 0.00 | 1 - HEB220 | S 235 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1.860 | 0.00 | 1 - HEB220 | S 235 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 0.350 | 0.00 | 1 - HEB220 | S 235 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 3.449 | 0.00 | 2 - HEB180 | S 235 |

- Průřezy / Sections

1 -     HEB220

HEB220

2 -     HEB180

HEB180

Čísla průřezů / section numbers

Podpory / Supports

| podpora | uzel | typ | Velikost m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | XYZ | 0.20 |
| 2 | 2 | Y | 0.20 |
| 3 | 4 | Y | 0.20 |
| 4 | 5 | XYZ | 0.20 |

# Zatížení / Loads

- Zatěžovací stavy / Loadcases

| Stav | Jméno | souč. | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vlv | 1.10 | Vlastní váha. Směr -Z |
| 2 | konstrukce | 1.10 | Stálé - Zatížení |
| 3 | kontejner | 1.40 | Nahodilé - 1 |

Zatěžovací stav čís. 2 - uzlová zatížení

- Loadcase no. 2 - nodal loads

| uzel | Fx kN | Fy kN | Fz kN | Mx kNm | My kNm | Mz kNm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Zatěžovací stav čís. 3 - uzlová zatížení

- Loadcase no. 3 - nodal loads

| uzel | Fx kN | Fy kN | Fz kN | Mx kNm | My kNm | Mz kNm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# VNITŘNÍ SÍLY / INTERNAL FORCES

Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém

Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace

Skupina prutů :1/3

Skupina kombinací na únosnost :1/2

| prut | pr.č. | kombi | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 0.000 | 182.73 | 0.00 | 47.84 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 3 | 1 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 87.58 | 0.00 | -30.60 | 0.00 |
| 2 | 1 | 2 | 1.860 | 182.73 | 0.00 | -41.67 | 0.00 | -31.05 | 0.00 |
| 1 | 1 | 2 | 0.950 | 182.73 | 0.00 | 47.09 | 0.00 | 45.09 | 0.00 |

Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém

Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace

Skupina prutů :4

Skupina kombinací na únosnost :1/2

| prut | pr.č. | kombi | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 2 | 0.000 | -224.94 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 4 | 2 | 1 | 3.449 | -11.79 | 0.00 | -0.87 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 4 | 2 | 2 | 1.916 | -224.32 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |

# POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI / LOAD CAPACITY CHECK

IPE450 S 235

Posudek prutu podle ČSN 731401 - 1998.

Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94).

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74)

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Makro :1 	Prut :3 	L=0.350m 	Pr. : 1 - HEB220 S 235

třída 1

|  | L0 | k | posuvné | Lcr | lam | lam_p |  | chi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0.35 | 1.00 | ano | 0.35 | 3.7 | 0.040 | a | 1.000 |  |
| Z | 0.35 | 1.00 | ne | 0.35 | 6.3 | 0.067 | b | 1.000 |  |
| YZ | 0.35 | 1.00 |  | 0.35 | 6.7 | 0.071 | b | 1.000 |  |
| LTZ | 0.35 | 1.00 |  | 0.35 | 5.9 | 0.059 | a | 1.000 | ( čl.H.6 chiM=1.00 ) |

( at=0.16  C=0.10  gama=1.03  iz1=0.07  kapaM=0.89) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=0.000m	kombi únos.=2	fy=235.0MPa

| Posudek únosnosti | N kN | Vy kN | Vz kN | Mx kNm | My kNm | Mz kNm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrh | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | -30.6 | 0.0 |
| Limit | 1860.4 | 830.6 | 246.6 | 0.0 | 169.2 | 80.5 |
| souč. | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |

Obecná podmínka - vzorec  (6.19)		0.18

Posudek stability							souč.

Ohyb y-y :	chi=1.00	Msd=30.6	Mbrd=169.2		0.18

Maximální jednotkový posudek = 0.36	- průřez vyhovuje.

CSN. Prut 4.  KÚ vše.

Posudek prutu podle ČSN 731401 - 1998.

Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94).

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74)

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Makro :2 	Prut :4 	L=3.449m 	Pr. : 2 - HEB180 S 235

třída 1

|  | L0 | k | posuvné | Lcr | lam | lam_p |  | chi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 3.45 | 2.53 | ano | 8.74 | 114.1 | 1.215 | a | 0.521 |  |
| Z | 3.45 | 1.00 | ne | 3.45 | 75.5 | 0.804 | b | 0.722 |  |
| YZ | 3.45 | 1.00 |  | 3.45 | 45.8 | 0.488 | b | 0.890 |  |
| LTZ | 3.45 | 1.00 |  | 3.45 | 53.7 | 0.538 | a | 0.912 | ( čl.H.6 chiM=1.00 ) |

( at=2.09  C=0.15  gama=0.79  iz1=0.05  kapaM=0.88) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=1.916m	kombi únos.=2	fy=235.0MPa

| Posudek únosnosti | N kN | Vy kN | Vz kN | Mx kNm | My kNm | Mz kNm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrh | -224.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| Limit | 1333.4 | 594.6 | 180.5 | 0.0 | 98.5 | 47.4 |
| souč. | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |

Obecná podmínka - vzorec  (6.19)		0.13

Posudek stability							souč.

Tlak :		chi=0.52	Nsd=224.3	Nbrd=694.1		0.32

Ohyb y-y :	chi=0.91	Msd=0.9		Mbrd=89.8		0.01

Tlak + ohyb :	miy=-1.07	miz=0.21	miLT=0.03

- vzpěr:		chi=0.52	ky=1.30		kz=0.96			0.34

- klopení:	chiZ=0.72	kLT=0.99	kz=0.96			0.24

Maximální jednotkový posudek = 0.34	- průřez vyhovuje.

# POSOUZENÍ POUŽITELNOSTI / DEFORMATION CHECK

Deformace  - uz na prutu(ech). Použ. kombi : 1/2

max = 1,2 mm < 2xL/200 = 2x3160 / 200 = 31,6 mm	- vyhovuje

# C.  Závěr / Conclusion

Ocelová konstrukce poslední konzoly vyhoví na zadané zatížení. Steel structure of last console to pass the specified load