# Část :  zásobování teplem

obsah :

1.0   úvod

2.0   Stávající stav

3.0   Navrhované řešení

4.0   Závěr

5.0   Výkaz výměr

## 1.0      úvod

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího zařízení pro dodávku tepla objektu.

Jedná se o zařízení vytápění a zařízení VZT. Příprava TUV zůstává beze změn a není tímto projektem řešena ani popisována.

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice, která je umístěná v řešeném objektu. Tato stanice rovněž zůstává beze změn a není tímto projektem nijak upravována ani blíže popisována.

Tato dokumentace byla vypracována na žádost investora a vedoucího projektanta a je vypracována v rozsahu realizační dokumentace.

## 2.0     Stávající stav

V současné době je objekt vytápěn teplovodním dvoutrubkovým systémem v jednom topném okruhu. Rozvodné potrubí je z trubek ocelových bezešvých. Jako otopná tělesa jsou osazena litinová článková tělesa typu KALOR.

Regulace topného výkonu okruhu vytápění je zajištěna centrálně jako ekvitermní pomocí trojcestné směšovací armatury.

V objektu je instalováno též zařízení VZT. Toto zařízení je zásobováno teplem samostatným topným okruhem. Jednotlivá zařízení VZT jsou potom připojena samostatným připojovacím uzlem s trojcestnou směšovací armaturou.

VZT jednotky slouží též k ochlazování stavby. Zařízení pro ochlazování není tímto projektem řešeno a proto není ani blíže popisováno.

Veškerá instalovaná zařízení vytápění a některá zařízení VZT jsou poplatná, technicky i morálně, době své realizace.  Zařízení, která budou vyhovovat novým podmínkám a to technicky i esteticky budou zachována ev. upravena, zařízení, která nebudou vyhovovat novým podmínkám budou demontována a nahrazena zařízením novým.

## 3.0     Navrhované řešení

Navrhované řešení vychází ze stávajícího stavu. Zařízení, která vyhovuji novým podmínkám budou zachována resp. pouze upravena, zařízení, která již nevyhovují novým podmínkám budou demontována a nahrazena zařízením novým.

Všechna stávající otopná tělesa budou demontována a nahrazena novými deskovými tělesy RADIK nebo jinými vhodnými. Ve vybraných místnostech budou osazena nově navržená otopná tělesa.

Rozvodné potrubí bude z trubek ocelových bezešných. Potrubí rozvodů bude tepelně izolováno minerální vatou s povrchovou úpravou FLEXIPAN nebo jinou vhodnou.

Bude osazen nový kombinovaný rozdělovač/sběrač s novými armaturami namísto stávajícího rozdělovače, který bude demontován.

Vše je patrné z výkresové části, kde je vše zakresleno a popsáno.

## 4.0    Závěr

Závěrem upozorňuji na nutnost odsouhlasení navržené koncepce řešení a základních elementů investorem a vedoucím projektantem.

Veškeré změny oproti tomuto projektu je nutno předem projednat s projektantem ústředního vytápění.

Pokud dojde ke zjištění nových skutečností, které nebyly dosud známy, bude nutno toto nově posoudit.

Tento projekt byl vypracován v rozsahu realizační dokumentace.

v Brně  Červenec  2013

vypracoval :  Ing.Palčík Petr