# Část :  zásobování teplem

obsah :

1.0   úvod

2.0   Stávající stav

3.0   Navrhované řešení

4.0   Závěr

5.0   Výkaz výměr

## 1.0      úvod

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího zařízení pro vytápění v souvislosti s instalací nového zařízení VZT v prostorách dílny.

Ostatní zařízení vytápění zůstává beze změn a není ani blíže popisováno.

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice, která je umístěná v sousedství řešeného objektu. Tato stanice rovněž zůstává beze změn, pouze budou nově vysazeny odbočky ze stávajícího rozdělovače a sběrače pro přípojení nové VZT jednotky.

Tato dokumentace byla vypracována na žádost investora a vedoucího projektanta a je vypracována v rozsahu realizační dokumentace.

## 2.0     Stávající stav

V současné době je objekt dílny vytápěn teplovodním dvoutrubkovým systémem v jednom topném okruhu. Rozvodné potrubí je z trubek ocelových bezešvých. Jako otopná tělesa jsou osazena litinová článková tělesa typu KALOR.

Regulace topného výkonu okruhu vytápění je zajištěna centrálně jako ekvitermní pomocí trojcestné směšovací armatury. Tato regulace je umístěna ve výměníkové stanici. Do objektu přichází již ekvitermně naregulovaná topná voda.

V současné době není v objektu  instalováno žádné zařízení VZT s potřebou dodávky tepla.

## 3.0     Navrhované řešení

Navrhované řešení vychází ze stávajícího stavu. Veškerá stávající zařízení vytápění zůstávají beze změn. Nově budou vysazeny odbočky ze stávajícího rozdělovače a sběrače ve strojovně vytápění, která je umístěná v sousedním objektu. Na tyto odbočky bude měděným potrubím připojena nově navržená jednotka VZT. VZT jednotka je kompletní dodávkou profese VZT, kde je též blíže popsána a specifikována. VZT jednotka je kompletní včetně regulačního uzlu s oběhovým čerpadlem. Profese vytápění zajistí pouze potrubní připojení této jednotky.

Připojovací potrubí bude z trubek měděných přesných rozm. 28 x 1,5. Potrubí bude vedeno v souběhu se stávajícím potrubím vytápění.

Potrubí  bude tepelně izolováno návlekovou izolací z MIRELONU nebo jinou vhodnou  v tloušťce 20 mm.

Vše je patrné z výkresové části, kde je vše zakresleno a popsáno.

## 4.0    Závěr

Závěrem upozorňuji na nutnost odsouhlasení navržené koncepce řešení a základních elementů investorem a vedoucím projektantem.

Koncepce řešení s připojením VZT jednotky do stávajícího rozdělovače a sběrače umístěného ve strojovně vytápění na neregulovanou topnou vodu byla zvolena na základě požadavku projektanta profese MaR, potažno projektanta profese VZT.

Veškeré změny oproti tomuto projektu je nutno předem projednat s projektantem ústředního vytápění.

Pokud dojde ke zjištění nových skutečností, které nebyly dosud známy, bude nutno toto nově posoudit.

Tento projekt byl vypracován v rozsahu realizační dokumentace.

Tato dokumentace nahrazuje předchozí projektovou dokumentaci z února 2014, kde byla VZT jednotka napojena jednodušším způsobem do již předregulovaného topného okruhu, který byl k dispozici přímo v řešené dílně.

v Brně  březen  2014

vypracoval :  Ing.Palčík Petr