SAKO a.s. Brno , Jedovnická 2

628 00 Brno

Dílna údržby

DPS,výběr zhotovitele

03/2014

-------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.00 Zadání

Vypracovat   projekt vzduchotechnického   zařízení   „dílny údržby .

2.00 Řešení

Navržené vzduchotechnické  zařízení zajišťuje hygienické podmínky mikroklimatu  řešených prostor , slouží k jejich větrání  a lokálnímu odsávání svařovacího pracoviště.

Podkladem pro vypracování projektu byly  požadavky provozovatele , konzultace se  zpracovateli projektů stavební části  , statického řešení  , elektroinstalace a MaR .

Koordinaci stavebního řešení objektu  s řešeními všech profesí vykonával zpracovatel stavební části projektu .

#### Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

- místo			:             Brno

- nadmořská výška            :             227 m n. m

- normální tlak vzduchu     :             0,0985 MPa

- letní výpočtová teplota    :             +320C

- entalpie vzduchu léto           :        56,2 kJkg-1 s.v.

- zimní výpočtová teplota  :            -120C

Použité předpisy a obecné technické normy :¨

- Sbírka zákonů č.258/2000 Zákon ze dne 14.července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- Nařízení vlády 523  ze dne 14.října 2002

- Nařízení vlády 361/2007  , kterým se stanoví podmínky zdraví při práci

- Vyhláška č.499/2006 Sb.

- Nařízení vlády č.272/2011  Sbírky , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-   Vyhláška  č.6 /2003 kterou se stanoví hygienické limity pro vnitřní prostředí

pobytových místností některých staveb

- Nařízení vlády ze dne 21.01.2004 , kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN  120000 Vzduchotechnická zařízení

Ze strany objednatele projektu nebyl požadavek na klimatizaci řešených prostor .

Popis zařízení

Prostor údržbářské dílny je nuceně větrán sestavnou VZT jednotkou , umístěnou na stěně dílny. VZT jednotka je sestavená z dílů : ventilátorový (2ks) , filtr (2ks) , rekuperátor s by-pasem , vodní ohřívač + příslušenství ( viz níže ) .

Na sání a výtlak VZT jednotky navazují vzduchovody z pozinkovaného plechu ,  osazené tlumiči hluku a distribučními elementy

Přiváděný vzduch je v zimním období ohříván na 180C,výměna vzduchu  2x/h.

Stávající stůl , určený pro svařování je opatřen filtrační jednotkou pro svařování fy CIPRES Brno . Odsávání je navrženo pomocí polohovatelného ramena ( L=4m ) , napojené do odsávací a filtrační jednotky s automatickou regenerací  filtračního media pomocí tlakového vzduchu  , účinnost filtrace 99,99 % . Filtrovaný vzduch  je vyfukován zpět do prostoru dílny .

Součástí filtrační jednotky je radiální ventilátor , tlumič hluku , elektrorozvaděč a sběrná nádoba .

Zdroj tlakového vzduchu  ( 0,6 – 1,0 Nm3/hod , 0,6 – 0,7 MPa )  zajistí uživatel .

Stávající vzduchotechnické rozvody demontovat dle požadavků provozovatele .

3.00  Protihluková opatření

Použitá vzduchotechnická zařízení jsou výrobci opatřena odtlumením pohonných motorů jak na vibrace tak na hluk tepelnou a hlukovou izolaci .

Sací  a výtlačná vzduchotechnická potrubí, navazující na ventilátory , budou opatřena tlumícími vložkami a tlumiči hluku , potrubí na závěsech podložit tlumící pryží.

Vzduchotechnické jednotky budou podloženy antivibrační podložkou typu Sylomer.

Provozem vzduchotechnického zařízení nebudou v chráněných venkovních  a vnitřních prostorách objektu překročeny hygienické limity hluku stanovené Nařízením vlády č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  a vibrací .

Hygienické limity hluku činí v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro vnější chráněný prostor v denní ( 6.00 – 22.00 ) 50dB , v nočních hodinách ( 22.00 – 06.00 ) 45dB .  Pro vnitřní chráněný prostor ( obytné místnosti ) v denní dobu 40dB , v noční dobu 35dB .

4.00  Požadavky  na energie

- elektrická energie  ,  celkový instalovaný výkon……………………5,4  kW

- topná voda 70/500C , celkový instalovaný výkon………………….24,7 kW

5.00  Požadavky  na související profese

- stavba , jedná se o upravení prostupu obvodovou stěnou , nosné OK pro instalaci vzduchotechnického zařízení na střeše objektu

- elektro , jedná se o silové napojení a ovládání instalovaného VZT zařízení

- MaR , jedná  se o   řízení a ovládání VZT jednotky ( frekvenční měniče elektromotorů ventilátorů a směšovací uzel ohřívače vzduch jsou dodávkou VZT )

6.00 Požární opatření

Objekt tvoří jeden samostatný požární úsek .

Vzduchotechnická potrubí, neprocházejí  požárními dělícími stěnami.

7.00 Ochrana životního prostředí

Provozem vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné znečišťující látky negativně ovlivňující ovzduší . Ve vyfukované vzdušnině ( odsávané z větraných prostor ) je obsah znečišťujících látek minimální, splňující emisní limity podle zákona č.86/2002 Sb. a souvisejících předpisů ( zvláště č.356/2002 Vyhláška Ministerstva životního prostředí  , kterou se stanoví seznam znečišťujících látek , obecné emisní limity , způsob předávání zpráv a informací , zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek , tmavosti kouře , přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů , podmínky autorizace osob , požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování a 353/2002 Nařízení vlády , kterým  se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,…..) .

8.00 Připomínky pro montáž,bezpečnost při realizaci a užívání

-   provést odvod kondenzátu VZT jednotky

- VZT přístroje a zařízení budou splňovat požadavky zákona č.22/97 Sb. a odpovídající nařízení vlády. Navržené VZT zařízení bude vyhovovat vyhlášce

ČÚBP a  ČBÚ č.324/1990 O bezpečnosti práce při stavebních pracích

- pracovníci , provádějící montážní práce musí absolvovat zdravotní prohlídku , musí být způsobilí pro práce ve výškách , používat ochranné prostředky,musí být vyškolení pro práce ve výškách , před zahájením montážních prací musí být provedeny revize elektrického ručního nářadí , montáže ve výškách musí být prováděné z lešení nebo vysokozdvižné plošiny, všichni zúčastnění pracovníci musí absolvovat školení o bezpečnosti práce

- vzduchotechnické zařízení a potrubí  vodivě pospojovat kadmiovými šrouby , použít vějířové podložky – na každém spoji potrubí minimálně 2 spoje vodivě propojené

## 9.00 Závěr

Navržené vzduchotechnické  zařízení musí dodávat a jeho montáž provádět odborná firma pro dodávky a montáže vzduchotechnických  zařízení .

Provozovatel musí zajistit „ provozní předpisy vzduchotechnického zařízení“ a provádět jeho pravidelný servis .

Projektem navržené vzduchotechnické  zařízení musí být předáno objednateli,resp.uživateli provozuschopné ,vyregulované , včetně zaškolení obsluhy .

Zdroj tlakového vzduchu  ( 0,6 – 1,0 Nm3/hod , 0,6 – 0,7 MPa )  zajistí uživatel .

Projekt  nenahrazuje realizační , výrobní , dílenskou ani tendrovou dokumentaci .

Brno, březen 2014					vypracoval:ing.Antonín Čermák

SAKO a.s. Brno , Jedovnická 2

628 00 Brno

Dílna údržby

DPS,výběr zhotovitele

03/2014

-------------------------------------------------

SEZNAM  PŘÍLOH

- Technická zpráva……………v.č.01

- Půdorys dílny-VZT…………..v.č.02

Brno , březen 2014

--------------------------------------------------------------

SAKO a.s. Brno , Jedovnická 2

628 00 Brno

Dílna údržby

DPS,výběr zhotovitele

03/2014

-------------------------------------------------

SEZNAM  PŘÍLOH

- Technická zpráva……………v.č.01

- Půdorys dílny-VZT…………..v.č.02

Brno , březen 2014

--------------------------------------------------------------