Objednatel SAKO BRNO A.S. Projekt Modernizace ZEVO společnosti SAKO Datum Duben 2025

Určeno pro [Text] Typ dokumentu [Text] Datum "[Měsíc, rok]" "[Volitelně 1 - Pokud není žádný volitelný text nezbytný, nezapomeňte tato pole smazat]" "[Text - Pokud není žádný volitelný text nezbytný, nezapomeňte tato pole smazat]" "[Volitelně 2 - Pokud není žádný volitelný text nezbytný, nezapomeňte tato pole smazat]" "[Text - Pokud není žádný volitelný text nezbytný, nezapomeňte tato pole smazat]"

ČÁST III, PŘÍLOHA A13 Procesní a konstrukční data

ČÁST III, PŘÍLOHA A13 Procesní a konstrukční data

ČÁST III, PŘÍLOHA A13 Procesní a konstrukční data

| Název projektu | Modernizace ZEVO společnosti SAKO |
| --- | --- |
| Verze | 13 |
| Datum | 2025-04-08 |
| Dokumentace | Zadávací dokumentace – Část III - Požadavky Objednatele |

Obsah

1.	Spalovací diagram	1

2.	Procesní a konstrukční data, obecně	2

3.	Procesní a konstrukční data, spalovací systém/kotel	6

4.	Procesní a konstrukční data, čistění spalin	13

5.	Procesní a konstrukční data, turbína  a generátor	17

6.	Procesní a konstrukční data, pomocná zařízení	20

7.	Stavební práce	23

# Spalovací diagram

- Procesní a konstrukční data, obecně

| Tabulka pro procesní a konstrukční data, obecně Příloha A13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reference | Komponent Linky/parametr | Hodnota/popis |
| Příloha A1 | Návrhové podmínky (Design Basis) |  |
| A1: sek. 2/3/4 | Základní proces |  |
|  | Spalovací systém/kotel | Ohniště s roštem a chlazenou spalovací komorou kotle, systémem SNCR a pomocnými hořáky. Parní kotel se dvěma radiačními tahy a konvekční částí. |
|  | Čistění spalin | Polosuchá metoda skládající se z absorbéru se vstřikováním Ca (OH)2/CaO a vstřikováním aktivního uhlí, textilního filtru následovaného spalinovým ventilátorem, kontinuálního systému měření emisí, spalinovodů a instalacemi ve stávajícím komíně. |
|  | Turbína/generátor | Zpracování energie obsažené ve vyrobené páře v protitlaké turbíně s generátorem pro výrobu el. energie s alespoň jedním odběrem středotlaké páry. Výstup bude kondenzován v topném kondenzátoru pro výrobu topné vody. Za normálních podmínek bude generátor vyrábět el. energii. Vyrobená el. energie bude splňovat místní požadavky Objednatele pro kompletní ZEVO přičemž přebytečná el. energie bude vyvedena do distribuční sítě. Linka musí být schopná fungovat v ostrovním provozu pro možnost zpracování odpadu, tj. když nebude možné el. energii vyvést kvůli poruchám atd. do distribuční sítě. |
|  | Chlazení | Musí být nainstalovány letní chladiče (suché chladiče) s dostatečnou kapacitou pro odběr produkce tepla z topné vody v obdobích s minimální spotřebou tepla v síti dálkového vytápění. |
| A1: sek. 10 | Návrhová data Linky |  |
| A1: sek. 10.1 | Odhady týkající se odpadu |  |
|  | - Směsný komunální odpad (0-100%) - Průmyslový odpad (0-100%) - Ostatní frakce odpadu (podle definice v příloze E8 Schválené typy odpadu pro stávající zařízení Objednatele) navíc ke smíchanému směsnému komunálnímu odpadu a průmyslovému odpadu (0-30%) Složení směsného komunálního odpadu - obsah vody: - obsah popílku - spalitelné látky: | 10-40% 10-30% 40-70% |
|  | Rozsah výhřevnosti palivové směsi (čístá výhřevnost) | 7-13 MJ/kg |
| A1: sek. 10.2 | Provozní podmínky |  |
|  | Provozní rozsah | Podle spalovacího diagramu |
|  | Nominální mechanické zatížení směsným komunálním odpadem Jmenovitá výhřevnost (čistá) | 16.5 t/h 10 MJ/kg, LP1 |
|  | Přehřátí v kotli | Plné přehřátí v celém provozním rozsahu spalovacího diagramu cca. 1 000 hodin po manuálním vyčištění kotle/čistém kotli. 0–1 000 hodin po manuálním čištění: lze akceptovat mírně nižší teplotu přehřátí. Turbína musí být po 100 hodinách po manuálním čištění v bezpečném provozu, bez problémů s erozí kvůli nízké teplotě páry. |
|  | Odchylky výkonového zatížení spalovacího systému/kotle | 70-110% |
|  | Provozní rozsah turbíny/generátoru | Max. 110% |
|  | Počet plánovaných ročních odstávek | 1 |
|  | Počet ročních studených startů | 1-4 |
|  | Minimální roční počet hodin provozu (disponibilita) |  |
|  | Minimální počet hodin provozní disponibility Linky za rok (definice provozní disponibility podle části II.c) Smluvní pokuty za nedodržení hodnot | 8,000 h/rok |
|  | Plánované odstávky | 560 h/rok |
|  | Neplánované odstávky | 200 h/rok |
|  | Minimální doba nepřetržitého provozu | 8 000 h |
| A1 sek. 10.2.2 + 10.3 | Tepelná účinnost a podmínky okolního vzduchu |  |
|  | Teplota škváry | 500 °C |
|  | Množství škváry | Hospodářství škváry bude navrženo na množství škváry odpovídající nejméně 22 % hmotnosti prosazeného mokrého odpadu |
|  | Teplota napájecí vody | 130 °C |
|  | Teplota primárního nasávaného vzduchu | 25 °C |
|  | Teplota, venkovní | Místní klima avšak minimálně -10 ºC do 35 ºC |
|  | Teplota, vnitřní (Obecný minimální požadavek) | 0 ºC to + 40 ºC |
|  | Ztráty sáláním a konvekční ztráty- vnitřní (hala kotelny) | 1,5% jmenovitého tepelné zatížení, tj. tepelný příkon do spalovací komory ze spalovaného odpadu. |
|  | Tepelná izolace |  |
|  | Požadavky na povrchovou teplotu procesního zařízení | Viz příloha A14.4 Izolace a opláštění |
| A1: sek. 10.4.5 | Dálkové vytápění |  |
|  | Návrhový tlak systému dálkového vytápění | 25 bara |
|  | Provozní tlak systému dálkového vytápění za čerpadly topné vody (viz hranice dodávky dálkového vytápění Linky uvedené v příloze A18 Hranice dodávky) | Jmenovitý 16 bara min.: 8 bara max.: 23,5 bara |
|  | Návrhová teplota systému dálkového vytápění | 130°C |
|  | Maximální výstupní teplota | 105°C |
|  | Rozsah teploty vratné topné vody | 60-70 °C |
|  | Rozsah teplot výstupní topné vody (možný provoz) | 80-105°C Jmenovitá 90 °C |
|  | Typický zimní provoz | 67 vratka výstupní 95 °C |
|  | Typický letní provoz | 67 vratka výstupní 85 °C |
|  | Návrhová rychlost proudění v potrubí topné vody | 3,5 m/s (při maximálním tepelném výkonu, provozu bypassu, se zimními teplotami topné vody) |
|  | Maximální celková tlaková ztráta (při maximálním tepelném výkonu, provozu bypassu, se zimními teplotami topné vody): - Výstup potrubí topné vody ke vstupu potrubí topné vody přes vnější stěnu stávající budovy HVS (včetně kondenzátorů, vnějšího a vnitřního potrubí, ventilů atd., viz hranice dodávky dálkového vytápění v příloze A18 Hranice dodávky) | 1,5 bar |
|  | Maximální tlaková diference mezi studeným a horkým připojením k letnímu chladiči na hlavním potrubí topné vody (připojení umístěné mezi stávající budovou HVS a Linkou). | 2 bar |
| A1: sek. 10.4.1 | Dodávky vody |  |
|  | Rychlost ve vodovodním potrubí | max. 1 m/s |
|  | Pitná voda - - Tlak vody - - Teplota vody, zima - - Teplota vody, léto | 4-5 bara 5-15°C 16-21°C |
| A1: sek. 10.4.8 | Zajištění dodávek el. energie |  |
|  | Zdroj vysokého napětí | 22/6,3 kV AC |
|  | Zdroj nízkého napětí | 400/230 V AC případně další |
|  | Zálohované napájení (UPS) | 2 jednotky UPS pro zálohované napájení 400/230 V AC |
|  | Nouzový zdroj napájení | 400/230 V AC |
|  | Řídicí napětí | 230 V AC/220 V DC/24V DC |
|  | Řídící napětí CMS (řídícího systému) | 24 DC |

# Procesní a konstrukční data, spalovací systém/kotel

| Tabulka pro procesní a konstrukční data, spalovací systém/kotel Příloha A13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reference | Komponent Linka/parametr | Hodnota/popis |
| Příloha A2 | Spalovací systém/kotel |  |
| A2: sek. 2.1 | Násypka |  |
|  | Prostor otvoru násypky | Délka sešikmeného otvoru násypky musí být minimálně ekvivalentní šířce jeřábového drapáku pro odpadu v otevřené poloze. Drapák tedy nemůže odpad vhazovat přímo do skluzu, ale veškerý odpad musí padat na sešikmenou část bez úniků. Minimálně tři strany násypky musí mít sešikmené strany. Šířka násypky by měla být o 2 metry širší (minimálně 0,8 m) než šířka roštu. Přední část násypky musí mít úhel přibližně 40-60 stupňů. |
|  | Objem: | Min. kapacita na 1 h |
|  | Tloušťka materiálu, ocelové desky | Min. 8 mm (optimálně 12 mm), v závislosti na konstrukční výztuži |
|  | Detekce zablokování | Min. 2 radarové senzory |
| A2: sek. 2.2/2.3 | Skluz |  |
|  | Výška skluzu | Min. 4-5 m |
|  | Minimální hloubka skluzu odpadu | Min. 1 m (optimálně 1,5 m) |
|  | Pohon uzavírací klapky | Hydraulický |
|  | Tloušťka materiálu, ocelové desky | > 8 mm |
|  | Zařízení na měření hladiny | Mikrovlnné nebo gama paprsky |
| A2: sek. 2.4 | Podavač odpadu |  |
|  | Pohon podavače | Hydraulický |
| A2: sek. 2.4 | Rošt |  |
|  | Pohon roštu | Hydraulický |
|  | Min. počet přístupových dveří k roštu | 2 |
|  | Přístupové dveře k roštu, minimální rozměr (Š x V) | 1,50 m x 1,80 m |
| A2: sek. 2.4 | Primární vzduch |  |
|  | Potrubí pro spalovací vzduch: |  |
|  | Tloušťka materiálu | Min. 4 mm |
|  | Rychlost proudění vzduchu | max. 15 m/s |
| A2: sek. 4.3 | Sekundární vzduch |  |
|  | Potrubí pro spalovací vzduch: |  |
|  | Tloušťka materiálu | min. 4 mm |
|  | Rychlost proudění vzduchu | max. 15 m/s |
| A2: sek. 4.4 | Ventilátory primárního a sekundárního vzduchu |  |
|  | Návrhová specifikace ventilátorů primárního a sekundárního vzduchu | Ventilátor a motor musí být vzhledem k jmenovitému bodu zatížení (LP1) v souladu s návhem kotle s 15% rezervní kapacitu. Výtlační výška se zvýší s ohledem na 15% rezervní kapacitu. |
|  | Ventilátor primárního vzduchu: |  |
|  | Rychlost ventilátoru primárního vzduchu při jmenovitém zatížení | Max. 1500 ot/min |
|  | Minimální tloušťka stěny krytu | Min. 6 mm |
|  | Ventilátor sekundárního vzduchu: |  |
|  | Rychlost ventilátoru sekundárního vzduchu při jmenovitém zatížení | Max. 1500 ot/min |
| A2: sek. 4.5 | Ohřívák vzduchu |  |
|  | Zvýšení teploty vzduchu při jmenovitém zatížení | -10 ° C do návrhové teploty |
|  | Teplota vratného parního kondenzátu | 60-110°C |
|  | Konstrukce | Trubková konstrukce/nežebrovaná |
|  | Volná vzdálenost mezi trubkami | min. 15 mm |
|  | Čisticí systém | Vstřikování vody |
|  | Odtoky | Ano |
| A2: sek. 6-7 | Spalovací a dohořívací komora |  |
|  | Přebytek vzduchu  Vypočítá se jako 21/(21-O2), kde O2 stanoví obsah kyslíku ve suchých spalinách (% obj.) pro účely výpočtu rozměrů komory | Zhotovitel uvede v nabídce |
|  | Odchylka obsahu CO na výstupu dohořívací komory | Max. faktor 2 v průřezu |
| A2: sek. 8 | Žáruvzdorná/ keramická vyzdívka/opláštění Inconelem |  |
|  | SiC (karbid křemíku) – minimální obsah v prostorách s t  900 °C |  90% |
|  | Al2O3 (oxid hlinitý) – minimální obsah v prostorách s t <900 ° C |  60% |
|  | Opláštění Inconel až do úrovně teploty spalin | Zhotovitel uvede v nabídce |
|  | Požadavky na Inconel musí splňovat standard VGB | VGB-S-013-00-2017-04-EN |
|  | Stupeň promíchání | Obsah železa v povrchu nesmí překročit 5% |
| A2: sek. 9 | Kotel |  |
|  | Přístupové dveře do spalovací komory | Minimální počet: 1 Minimální rozměry: 1 000 x 1 200 mm |
|  | Buben kotle, počet vstupů | 2 (jeden na každém konci bubnu), rozměry dle příslušných norem |
|  | Přehřívák a výparníky v konvekční části kotle |  |
|  | První sekce: Příčná rozteč trubek | Horizontální řešení i): Min. 160 mm Vertikální řešení ii): Výparník: Min. 200 mm Přehřívák: Min. 100 mm |
|  | Následující sekce: Příčná rozteč trubek | Horizontální řešení: Min. 120 mm Vertikální řešení: Min. 200 mm |
|  | Všechny sekce: Podélná rozteč trubek | Horizontální řešení: Min. 120 mm Vertikální řešení: Min. 90 mm |
|  | Ekonomizér |  |
|  | Příčná rozteč trubek | Horizontální řešení: Min. 100 mm Vertikální řešení: Min. 85 mm |
|  | Podélná rozteč trubek | Horizontální řešení: Min. 100 mm Vertikální řešení: Min. 90 mm |
|  | Minimální vzdálenost mezi sekcemi výparníku, přehříváku a ekonomizéru: | Horizontální řešení: Min. 800 mm Vertikální řešení: Min. 800 mm |
|  | Tlak ve spalovací komoře |  |
|  | Nejnižší přípustný tlak ve spalovací komoře | Zhotovitel uvede v nabídce |
|  | Membránová stěna |  |
|  | Rozteč trubek | Kotel s horizontálními konvekčními plochami: - vertikální tahy: Max. 80 mm - horizont. konvekční tahy: Max. 120 mm Kotel s vertikálními konvekčními plochami: Max. 80 mm |
|  | i) „Horizontální řešení“ znamená kotel s horizontálními konvekčními teplosměnnými plochami ii) „Vertikální řešení“ znamená kotel s vertikálními konvekčními teplosměnnými plochami |  |
| A2: sek. 10.1 | Odluh a odvodňovací systém |  |
|  | Maximální teplota škvárové jímky odpadních vod | 65 °C |
| A2: sek. 10.5 | Data o vodě a páře |  |
|  | Kvalita páry | Podle směrnice VGB č. 450 l (“Normalstufe”) |
|  | Tlak páry na vstupu do uzavíracího ventilu turbíny |  |
|  | - Jmenovitý | 40 bara |
|  | - Odchylka | Dle IEC 60045-1 |
|  | Teplota páry |  |
|  | - Jmenovitá | 400 °C |
|  | - Odchylka | Dle IEC 60045-1 |
|  | Průtok páry |  |
|  | Max. odchylka průtoku páry | Max. odchylky průtoku páry: - 92% ze všech 1 minutových hodnot během 14denního období jsou v rozmezí 5 % relativní nastavené hodnoty. - 3% ze všech 1 minutových hodnot během 14denního období jsou v rozmezí 5-8% relativní nastavené hodnoty. - 3% ze všech 1 minutových hodnot během 14denního období jsou v rozmezí 8-10% relativní nastavené hodnoty. - 2% ze všech 1 minutových hodnot během 14denního období jsou v rozmezí +10% relativní nastavené hodnoty. |
| A2: sek. 10.6 | Podmínky teplot spalin |  |
|  | Teplota spalin za prvním tahem na konci garantované minimální doby kontinuálního provozu | Max. 900 ° C |
|  | Teplota spalin před prvním přehřívákem po směru proudění spalin (na konci garantované minimální doby kontinuálního provozu) | Max. 650°C |
|  | Teplota spalin před posledním (výstupním) přehřívákem po směru proudění spalin (na konci garantované minimální doby kontinuálního provozu) | Max. 625°C |
|  | Teplota spalin na výstupu kotle | Min. 170°C Jmenovitá 170°C Maximálně 190 °C |
|  | * (Maximální teplotní limity budou platné i po 8 760 hodinách provozu bez manuálního čištění kotle). Četnost online čištění za provozu během Garanční doby: a) Čištění vodní sprchou max. jedna čisticí sekvence za 24 hodin b) Mechanické oklep, max. jeden cyklus za směnu (8 h) Výše uvedený požadavek je podkladem pro návrh kotle. Reálná rychlost zanášení kotle se projeví při reálném provozu a tomu bude odpovídat četnost online čištění. |  |
| A2: sek. 10.7 | Rychlost proudění spalin |  |
|  | První tah, dohořívací komora | max. 4 m/s |
|  | Druhý tah | max. 6 m/s |
|  | Třetí tah | max. 4 m/s |
|  | Konvekční část | max. 6 m/s |
|  | Rychlost ve spalinovodech | max. 15 m/s |
| A2: sek. 10.8 | Pomocné a najížděcí hořáky |  |
|  | Palivo: | Zemní plyn |
|  | Kapacita, procento jmenovitého tepelného příkonu kotle | 60% |
|  | Počet hořáků | min. 2 |
|  | Modulace hořáku, každý hořák | Min. 1:10 |
| A2: sek. 10.9 | Systém demineralizované (demi) vody |  |
|  | Kvalita demi vody | Demi voda pro kotel podle průmyslové normy EN 12952-12 |
|  | Kapacita úpravny demi vody | Kompletní naplnění kotle do 24 hodin |
|  | Objem nádrže demi vody | min. 120% běžného obsahu vody v kotli |
| A2: sek. 11 | Systém napájecí vody |  |
|  | Čistý objem napájecí nádrže/ odplyňováku | Minimálně 30 min. x jmenovitá produkce páry |
|  | Teplota v napájecí nádrži | 130 ± 3 ºC |
| A2: sek. 12 | Systém napájecích čerpadel |  |
|  | Elektricky poháněná čerpadla | Dvě čerpadla, každé se 100% výkonem, řízené frekvenčním měničem s nouzovým napájením dodávaným nouzovým generátorem(y). |
|  | Dieselové čerpadlo | Jedno další čerpadlo přímo poháněné dieselovým motorem, případně napájeno ze systému nouzového generátoru se 100% výkonem |
|  | Maximální rychlost nárůstu tlaku při najíždění kotle (vstup ekonomizéru kotle) | 2 bar/min |
|  | Rychlost proudění |  |
|  | Maximální hodnoty při maximálním průtoku (při 100% zatížení) |  |
|  | Sytá pára | 25 m/s |
|  | Přehřátá pára | 50 m/s |
|  | Napájecí voda a kondenzát (výtlačné potrubí) | 5 m/s |
|  | Napájecí voda a kondenzát (sací potrubí) | 2 m/s |
| A2: sek. 13 | Systém chlazení komponent |  |
|  | Obsah glykolu (ve směsi voda/glykol) | 41 % |
|  | Výstupní teplota chladicího glykolu | Max. 35 °C |
|  | Vratná teplota chladicího glykolu | Min. 39 °C |
|  | Návrhový tlak chladicího okruhu glykolu | 6 barg |
|  | Provozní tlak na rozhraní se stávajícím výstupem chladicího glykolu | 1,8 barg |
|  | Stávající systém chlazení komponent Objednatele |  |
|  | Obsah glykolu (ve směsi voda/glykol) | 41 % |
|  | Návrhová venkovní teplota (při teplotě glykolu 35/41,2 °C) | 30,6 ºC |
|  | Výstupní teplota chladicího glykolu | jmen. 33 °C |
|  | Vratná teplota chladicího glykolu | jmen. 39 °C |
|  | Maximální povolená teplota glykolu | 45 °C |
|  | Návrhový tlak chladicího okruhu glykolu | 10 barg |
|  | Statický provozní tlak | 1,8 barg |
|  | Objem stávající nádrže na glykol | 16 m3 |
|  | Maximální povolený tlak ve stávající nádrži na glykol | 6 barg |
|  | Chladicí kapacita stávajícího systému chlazení komponent, která je k dispozici pro Linku | 500 kW |
| A2: sek. 14 | Systém dopravy popele z kotle |  |
|  | Systém sběru kotle | Mechanický |
|  | Přeprava z kotle do sila end produktu 1 a 2 | Mechanická nebo pneumatická |
|  | Odběr vzorků (pneumatická část) | Inspekční otvory pro odběr vzorků |
| A2: sek. 15 | Systém manipulace se škvárou |  |
|  | Obsah popele v odpadu | Max. 30% |
|  | Obsah vody ve škváře za vynašečem | Max. 20% hmotn. základu |
| A2: sek. 16.1 | Nádrž na užitkovou vodou |  |
|  | Množství | 1 |
|  | Čistá kapacita jímky/nádrže | 25 m3 |
| A2: sek. 16.1 | Jímka odpadních vod |  |
|  | Množství | 1 |
|  | Čistá kapacita jímky | 50 m3 |
|  | Hydraulický systém |  |
|  | Kapacita hydraulického systému | 110% |

# Procesní a konstrukční data, čistění spalin

| Tabulka procesních a konstrukčních dat, spaliny Příloha A13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reference | Komponent Linky/parametr | Hodnota/popis |
| Příloha A3 | Čistění spalin |  |
| A3 | Surové spaliny |  |
|  | Odkazují na spaliny za kotlem |  |
|  | Údaje o jmenovitém zatížení (100%)1) |  |
|  | Průtoku spalin, mokré, skutečný O22) | Zhotovitel uvede v nabídce (Nm3/h) |
|  | Průtok spalin, suché při 11% O2 | Zhotovitel uvede v nabídce (Nm3/h) |
|  | Teplota | 170 °C |
|  | Tlak | Zhotovitel uvede v nabídce (Pa) |
|  | H2O | Zhotovitel uvede v nabídce (% obj.) |
|  | O2 | Zhotovitel uvede v nabídce (% obj., suchý plyn) |
|  | Prach | 2,200 mg/Nm3, 11 % O2, suchý |
|  | Σ Cd + Tl | 1 mg/Nm3, 11 % O2, suchý |
|  | Σ Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 50 mg/Nm3, 11 % O2, suchý |
|  | HCl | 840 mg/Nm3, 11% O2, suchý |
|  | SO2 a SO3 (jako SO2) | 360 mg/Nm3, 11 % O2, suchý |
|  | HF | 20 mg/Nm3, 11 % O2, suchý |
|  | NOx jako NO23) | 110 mg/Nm3, 11 % O2, suchý |
|  | NH3 3) | 10 mg/Nm3, 11 % O2, suchý |
|  | Hg | 0,2 mg/Nm3, 11 % O2, suchý |
|  | Dioxiny a furany (tox. ekvivalent 2,3,7,8 TCDD) | 2 ng/Nm3, 11 % O2, suchý |
|  | 1) Jmenovité hodnoty, které se budou používat jako reference pro garantované hodnoty (při jmenovitých hodnotách) spotřebního materiálu, zbytkových látek, výrobě a spotřeby energie atd. Tyto hodnoty platí pro výstup z kotle. 2) Mokré spaliny při skutečném obsahu O2 3) po SNCR-deNOx |  |
|  | Návrhová data, proces 1) |  |
|  | Min. průtok spalin, mokré spaliny při skutečném obsahu O2 | Ne vyšší než 60 100 Nm 3/h |
|  | Max. průtok spalin, mokré spaliny při skutečném obsahu O2 | Ne méně než 101 100 Nm 3/h |
|  | Průtok spalin, suché při 11% O2, suchý | 63 900 - 100 500 Nm3/h |
|  | Teplota 2) | 160 – 200 °C |
|  | Tlak 2) | – 2 500 Pa |
|  | H2O | 10 – 24 % obj. |
|  | O2 2) | 6– 10 % obj., suchý |
|  | Prach 2) | 500-5,000 mg/Nm3, 11% O2, suchý |
|  | Σ Cd + Tl 2) | Max. 5 mg/Nm3, 11% O2, suchý |
|  | Σ Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 2) | Max. 200 mg/Nm3, 11% O2, suchý |
|  | HCI | 50 - 2 500 mg/Nm3, 11% O2, suchý |
|  | SO2 a SO3 (jako SO2) | 0 - 1 500 mg/Nm3, 11% O2, suchý |
|  | HF | 0 - 50 mg/Nm3, 11% O2, suchý |
|  | NH3 2) | 0 - 20 mg/Nm3, 11% O2, suchý |
|  | Hg | Max. 0,5 mg/Nm3, 11% O2, suchý |
|  | Dioxiny a furany (tox. ekvivalent 2,3,7,8 TCDD) 2) | Max. 10 ng/Nm3, 11% O2, suchý |
|  | 1) Minimální a maximální hodnoty pro dimenzování se vztahují k nepřetržitému zatížení na základě půlhodinového průměru. tj. mohou zde existovat krátkodobé špičky překračující stanovené hodnoty. Tyto hodnoty obecně platí na výstupu z kotle. Pokud budou hodnoty surového plynu mimo rozsah, environmentální garance a garance spotřeby nebudou použity, avšak překročení hodnot surového plynu nelze přičítat poškození nebo korozi. 2) předběžné hodnoty, v odpovědnosti Zhotovitele, výsledky výpočtu Zhotovitele budou uvedeny v nabídce. |  |
| A3: sek. 2 | Absorbér |  |
|  | Výstupní teplota plynu | Min. 135°C |
| A3: sek. 2 | Textilní filtr |  |
|  | Obsah prachu za filtrem (suché spaliny při 11% 02) - 12hodinový průměr | Max. 5 mg/Nm³ |
|  | Specifické zatížení plochy filtru při maximálním průtoku spalin s celkovým počtem „n“ komor v provozu | <0.8 am3/min/m2 |
|  | Specifické zatížení plochy filtru při maximálním průtoku spalin s celkovým počtem „n-1“ komor v provozu | <1.0 am3/min/m2 |
|  | Maximální doba předehřevu z chladných podmínek | 8 hodin |
|  | Teplota spalin v textilním filtru v jakémkoliv bodě. | Min. 120 °C |
|  | Minimální návrhová teplota | 220 °C |
|  | Filtrační rychlost při jmenovitém zatížení (LP1) | max. 0,8 m/min |
| A3: sek. 3 | Nízkoteplotní ekonomizér a kondenzace spalin (Opce 1) |  |
|  | Nízkoteplotní ekonomizér (LT - ECO) |  |
|  | Teplota spalin na výstupu, jmenovitá | 90°C |
|  | Vstupní/výstupní teplota topné vody, jmenovitá | Viz jmenovité teploty topné vody. |
|  | Max. výstup topné vody | 105°C |
|  | Ochrana proti korozi, trubky | Smalt + PFA nebo podobné |
|  | Kondenzátor spalin |  |
|  | Čisté teplo získané kondenzací ze spalin při LP1 a při jmenovitých teplotách topné vody | min. 6 MW |
|  | Systém tepelného čerpadla |  |
|  | Středotlaká pára ze Stávajícího zařízení jako zdroj tepla v místě hranice dodávky - Jmenovitá teplota - Maximální teplota - Jmenovitý tlak - Kolísání tlaku | 215 °C 250 °C 11,0 bara 8-11,5 bara |
|  | Vratka kondenzátu z tepelného čerpadla do nádrže kondenzátu Stávajícího zařízení - Teplota - Tlak | Max. 95 °C Atmosférický tlak |
|  | Systém kondenzace spalin |  |
|  | Minimální kapacita nádrže na kondenzát ref. max. průtok produkovaného kondenzátu | 15 min |
|  | Ohřívák spalin |  |
|  | Možnost minimálního zvýšení teploty ohřívákem spalin | 10 °C |
| A3 sek. 4 | Spalinový ventilátor |  |
|  | Otáčky | Max. 1100 ot./min. při jmenovitém průtoku. |
|  | Kapacita ventilátoru (zvýšení tlaku odpovídající zahrnutí opce LT ECO a kondenzace spalin.) | Ventilátor(ventilátory) musí být minimálně zvolen pro průtok rovnající se 1,3 násobku jmenovitého průtoku a odpovídajícímu zvýšení tlaku. |
|  | Počet motorů | 1 nebo 2 |
|  | Příkon motoru | Motor(motory) musí mít celkovou provozní kapacitu 110% potřebného výkonu pro návrhovou kapacitu |
|  | Maximální doba doběhu od maximální zátěže na 20% rychlosti v originálním místě | 60 sek |
| A3: sek. 6.1 | Spalinovody (potrubí) |  |
|  | Max. rychlost spalin | 15 m/s, skutečné podmínky |
|  | Konstrukční materiály | Min. 6 mm ocelové desky nebo tam, kde to podmínky vyžadují, sklolaminátové materiály. Výběr materiálů musí odrážet provozní teploty kondenzace a kyselé rosné body. |
| A3: sek. 6.2 | Komín |  |
|  | Výška nad úrovní terénu bude definována v rámci EIA | 125 m |
|  | Stávající průměr vložky komína | 1,6 m |
|  | Rychlost spalin na výstupu při jmenovitém zatížení | 22 m/s, skutečné podmínky |
|  | Materiály, spalinovod a vnitřní vložka | Výběr materiálů musí odrážet teploty při normálním a abnormálním provozu. |

# Procesní a konstrukční data, turbína 
a generátor

| Tabulka procesních a konstrukčních dat, turbína/generátor Příloha A13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reference | Komponent Linka/parametr | Hodnota/popis |
| Příloha A4 | Turbína/generátor |  |
| A4 : sek. 1 | Disponibilita parní turbíny a synchronního generátoru Linky | nejméně 8 700 hodin/rok při dodržení všech požadavků uvedených v příloze II.g Garantované parametry |
|  | Předběžné parametry páry |  |
|  | Jmenovité zatížení (100%) průtoku páry | Maximální kontinuální průtok (MCR) při set pointu (LP2) ve spalovacím diagramu kotle |
|  | Očekávaný průtok páry (MCR) | 15,5 kg/s |
|  | 110% zatížení - průtok páry | 17,1 kg/s |
|  | 70% zatížení - průtok páry | 10,9 kg/s |
|  | Možné průtoky páry | Nízký: Ostrovní provoz Vysoký: 110% (MCR) kotle |
|  | Tlak páry (vstup nouzového uzavíracího ventilu, ovládaného dýzovou skupinou turbíny) | 40 bara |
|  | Teplota páry během najíždění (maximálně do 500 hodin po vyčištění kotle) | 320°C |
|  | Jmenovitá teplota páry na vstupu do turbíny | 400 °C |
|  | Max. odchylky teploty páry | Dle IEC 60045-1 |
|  | Hltnost turbíny | Odpovídá průtoku ostré páry při 110% (MCR) |
|  | Hltnost bypassového systému | Odpovídá průtoku ostré páry při 110% (MCR) bez pomocné redukce páry |
|  | Max. odchylky průtoku páry | Alespoň 90% všech průměrných minutových hodnot za 14 dnů v rozmezí+/ -5% vzhledem k nastavené hodnotě |
|  | Normální provozní odchylky tlaku páry (nepřetržitý provoz kotle na odpad) | +/- 02 bara |
|  | Kvalita páry (chemická) | VGB-S-010-T-00;2011-12.EN |
|  | Kvalita páry (mechanická) | VGB R 513-00-2014-07-EN |
|  | Maximální teplota kondenzátu na vstupu napájecí nádrže/odplyňováku | 110 °C |
|  | Ostrovní provoz |  |
|  | Spotřeba el. energie, ostrovní provoz | Určí Zhotovitel během přípravy prováděcího projektu |
| A4 : sek. 3 | Odběry páry z turbíny (design) |  |
|  |  | Cca. 5 bar pro dodávku páry pro: - ohřívák vzduchu - odplyňovák |
| A4 : sek. 11 | Bypassová stanice turbíny |  |
|  | Pára za bypassovou stanicí Teplota | Spodní limit: Mez sytosti + 5-10 ˚C |
|  | Kapacita páry | 10-110% nominálního průtoku páry z kotle. Nepředpokládá se žádný odběr pomocné páry. |
| A4 : sek. 13 | Topný kondenzátor (y) |  |
|  | Hydraulická kapacita topných kondenzátorů /systém dálkového vytápění | - průtok ostré páry 110% (MCR) - provoz bypassu (bez turbíny) - teplotní diference topné vody v topném kondenzátoru 11 °C. |
|  | Maximální kapacita výstupu dálkového vytápění v místě hranice dodávky | - průtok ostré páry 110% (MCR) - bypass provoz (bez turbíny) -LT-ECO v provozu - kondenzace spalin v provozu - teplotní diference topné vody v rámci výrobních zdrojů tepla Linky 17°C. |
|  | Tolerance teploty výstupní topné vody | ± 2 °C od nastavené hodnoty |
|  | Kvalita topné vody | Viz Příloha E2, Kvalita vodních toků. |
|  | Obecná pravidla tlakových nádob | EN 13345 |
|  | Typ | Výměníky tepla „Shell and U-tube“ s topnou vodou v trubkách |
|  | Materiály - Plášť a vodní komory - Trubky - Trubkové plechy | Měkká ocel Nerezová ocel Plně nerezová ocel nebo pokovovaná nerezová ocel |
| A19. 2.9 | Letní chladiče |  |
|  | Kapacita letních chladičů při - teplotě 100/70 ° C výstupní/vratná topná voda - 30 °C teplota okolního vzduchu a 25% relativní vlhkost | 30 MW |
|  | Jmenovitá teplota topné vody, vstup | 82°C |
|  | Jmenovitá teplota topné vody, výstup | Max. 67°C |
|  | Hydraulický výkon: | Bude odpovídat chladicímu výkonu výstupní teploty topné vody Zhotovitele |
|  | Body zatížení |  |
|  | Uchazeč musí předložit energetické a hmotnostní bilance s následujícími body zatížení jak s nebo bez Opce 1, tak i s ní nebo bez ní v provozu: Bod zatížení; Název; Ostrá pára na turbínu (% MCR); Bypass ostré páry (% MCR); Topná voda vratná/výstupní*. 1; Nominal; 100%; 0%; 69/83°C. 2; High forward; 100%; 0%; 69/90°C. 3; Very high forward; 100%; 0%; 69/95°C. 4; Low dT; 100%; 0%; 69/80°C. 5; 70% load; 70%; 0%; 69/83°C. 6; Max forward; 100%; 0%; 69/105°C. 7; Low DH return T; 100%; 0%; 60/83°C. 8; 110% steam load; 110%; 0%; 69/90°C. 9; 110% bypass + high DH flow; 0%; 110%**; 69/83°C. 10; 70 % turbine load + low DH flow; 70%; 0%; 69/105°C. 11; Island mode; K udržení odhadovaného generovaného výkonu 1 MWe; Návrh dodavatele; 0 MJ/s. * Teploty topné vody jsou uváděny na hranici dodávky topné vody do Linky, viz příloha A18 Hranice dodávky. Tj. připojovací body z Linky do stávajícího systému topné vody Objednatele. ** Na základě 110% přívodu ostré páry rozděleného mezi odplyňovací páru (redukční stanice mimo rozsah) a bypass ostré páry. |

# Procesní a konstrukční data, pomocná zařízení

| Tabulka pro procesní a konstrukční data, pomocná zařízení Příloha A13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reference | Komponent Line/parametr | Hodnota/popis |
| A5 : sekce 4 | Jeřáby na odpad |  |
|  | Počet jeřábů | 2 plně automatické jeřáby pro novou Linku a Stávající zařízení. |
|  | Velikost drapáku | Min. 8 m3 |
|  | Nosnost jeřábu | Min. 12 t |
|  | Přesnost systému vážení | +/- 2% skutečné hmotnosti v kompletním rozsahu |
|  | Jeřábová kolejnice | DIN 536 |
|  | Jeřábové kolejnice, svorky a základní materiál | VDI 3576 |
|  | Tolerance pro jeřábové kolejnice | VDI 3576 Třída tolerance 1 |
|  | Nosnost jeřábu (jeřáb v automatickém režimu) |  |
|  | Plnění násypky (jmenovité) | 45 t/h |
|  | Míchání (homogenizace) | 75 t/h |
|  | Maximální hodinový přísun odpadu, který má být přesunut od vsypových vrat a přerozdělen | 200 t/h |
| A5 : sekce 4 | Násypky stávajících linek K2 a K3 |  |
|  | Rozměry | Viz Příloha E7 Výkresy násypky odpadu stávajícího zařízení Objednatele |
| A5 : sekce 4 | Disponibilita jeřábu odpadu |  |
|  | Provozní disponibilita jeřábového systému (společný systém pro linky K1, K2 a K3) | 8760 h/rok |
|  | Provozní disponibilita každého ze dvou samostatných jeřábových systémů (jeřáby se při provádění servisu a údržby nepovažují za disponibilní) | 8700 h/rok |
|  | Disponibilita jeřábového systému v bezobslužném, zcela automatickém režimu (společný systém pro linky K1, K2 a K3) | 8700 h/rok |
|  | Maximální počet požadovaných zásahů ve večerních, nočních hodinách a víkendech z důvodu poruch bezobslužného plně automatického systému. | Během jakéhokoli období 2 měsíců musí být jeřábový systém v provozu vždy 16 po sobě jdoucích hodin pro nejméně 30 večerů/nocí, a současně 5 celých víkendů (víkend znamená 48 po sobě jdoucích hodin), aniž by byl nutný zásah provozního personálu. |
|  | Maximální počet požadovaných zásahů v pracovních dnech v důsledku poruch bezobslužného plně automatického systému. Zásahy v důsledku neobvyklého provozu kvůli nevyhovujícímu odpadu nebudou brány v úvahu. | Během jakéhokoli období 5 po sobě jdoucích pracovních dnů musí být jeřábový systém schopen provozu s maximálně: a) 4 požadovanými zásahy denně v souvislosti se změnou úkolů. b) 1 požadovaným zásahem, který nebyl způsoben změnou úkolů. |
| A5 : sekce 4 | Složení odpadu |  |
|  | Hustota odpadu v drapáku pro výpočet kapacity jeřábu na odpad. | 600 kg/m3 |
|  | Hustota odpadu v drapáku, která se použije pro výpočet návrhového zatížení. | 850 kg/m3 |
| A5 : sekce 4 | Konstrukce jeřábů na odpad |  |
|  | Bezpečnostní faktor nosné konstrukce | Normální |
|  | FEM jeřábový třída 1.001 | A8 |
|  | Klasifikace mechanismů FEM podle normy ISO: |  |
|  | - Zvedací mechanismus | M8 |
|  | - Pohon pojezdu jeřábu | M7 |
|  | - Pohon pojezdu kočky | M7 |
|  | Třídy DIN jeřábů | B6 |
|  | Skupiny mechanismů DIN |  |
|  | - Zvedací mechanismus | 5m |
|  | - Pohon pojezdu jeřábu | 4m |
|  | - Pohon pojezdu kočky | 4m |
|  | Rychlost zvedání, zvedací převod s plným drapákem | 70 m/min |
|  | Rychlost pojezdu, kočka | 80 m/min |
|  | Rychlost pojezdu, most | 80-100 m/min |
|  | Bezpečnostní třída | Normální |
|  | Návrhová životnost | 25 let |
|  | Délka drah (přibližně) | Bude navrženo tak, aby bylo zajištěno úplné pokrytí nových i stávajících zásobníků a plošin pro údržbu jeřábů oběma jeřáby. |
|  | Rozpětí jeřábového mostu | Bude navrženo podle rozměrů budovy. |
|  | Výška zdvihu | Bude navrženo podle rozměrů budovy. |
| A5: sek. 2.3.1 | Hasicí zařízení v zásobníku odpadu (stávající a nový zásobník) |  |
|  | Počet vodních děl | Minimálně 3 velká vodní děla k pokrytí celého zásobníku. 3 menší vodní děla nebo silné sprinklery k pokrytí násypek |
| A5 : sekce 5.2 | Servisní jeřáb v hale turbíny |  |
|  | Počet jeřábů | 1 mostový jeřáb |
|  | Délka drah | Bude navrženo podle rozměrů budovy. |
|  | Rozpětí jeřábového mostu | Bude navrženo podle rozměrů budovy. |
|  | Výška zdvihu | Bude navrženo podle rozměrů budovy. |
|  | Zdvihová kapacita pro účely údržby (ne instalace). | Nejtěžší předmět pro údržbu, avšak min. 10 t. Dodavatel zaručí, že zdvihová kapacita bude dostatečná pro všechny údržbové práce prováděné na turbíně, a to včetně zvedání horní skříně turbíny, těles regulačních ventilů, rotoru turbíny, částí generátoru atd. Výjimku tvoří části jako spodek skříně a stator generátoru, které obvykle nejsou kvůli údržbě demontovány. Části musí být z turbínové haly vyjímatelné bez nutnosti odstranění prvků fasády (tj. vytaženy z haly turbíny vhodným servisním otvorem v podlaze haly turbíny nebo dveřmi) |
| A5 : sek. 7 | Stlačený vzduch (ze stávající stanice stlačeného vzduchu) |  |
|  | Obecně | Kvalita stlačeného vzduchu podle ISO 8573-1: 2010. |
|  | Procesní vzduch |  |
|  | ISO 8573-1 třída kvality | [1:-:1] Nebude se používat sušení. |
|  | Tlak na výstupním měření tlaku u kompresoru | 8 bar(g) |
|  | Přístrojový vzduch |  |
|  | ISO 8573-1 třída kvality | [1: 2 : 1] |
|  | Tlak na výstupním měření tlaku u kompresoru | 8 bar(g) |
| A7 : sek. 7 | Kamerový monitorovací systém (CCTV) |  |
|  | Celkový počet nových kamer, které mají být zahrnuty v systému dozoru nad procesem a budovou Linky (umístění kamer bude koordinováno s Objednatelem) | 20 |

# Stavební práce

Vyplněný Room Data Sheet (viz část 0.h Room Data Sheet) předloží Zhotovitel před podpisem Smlouvy.

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) připravuje a vydává mezinárodní normy pro všechny elektrické, elektronické a související technologie.