| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 31.5.2010 |  | Skutečný stav / As built |  |  | R. Bosák |  | Krška |  |
| C | 30.8.2009 |  | Doplnění EPS v rozvodně SO401 |  |  | R. Bosák |  | Krška |  |
| B | 30.4.2009 |  | Doplnění EPS v rozvodně SO411 |  |  | R. Bosák |  | Krška |  |
| A | 20.2.2009 |  | Vydání první / First issue |  |  | R. Bosák |  | Krška |  |
| Revize / Rev. | Datum / Date |  | Změny / Modifications |  |  | Kontrola/Checked |  | Schváleno / Approved |  |
|  |  |  |  | Uživatel / Employer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2 628 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |
| STAVBA / PROJEKT : PROJEKT ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO PROJECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : SKUTEČNÝ STAV DESIGN STAGE : AS BUILT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní soubor / Operating unit - PS 410.2 – Zařízení na ohlašování požárů PS 410.2 – Fire alarm equipment |  |  |  |  | Profesní část / Discipline |  |  |  |  |
| Název dokumentu / Title of document Technická zpráva Technical report |  |  |  |  | Vydavatel / Issuer Evropská 33a 160 00 Praha 6 Česká republika |  |  |  |  |
| Inženýr / Engineer TENZA, a.s. Svatopetrská 7 617 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konsorcium / Consortium CNIM 18, rue Grange Dame Rose 78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex France Siemens s.r.o. Evropská 33a 160 00 PRAHA 6 Česká Republika |  |  |  |  | Vydavatel (subdodavate) / Issuer (sub-supplier) Mariánské nám. 1 617 00, Brno Interní ref. č./Internal ref. : DDP 4102/GT E2201 D |  |  |  |  |
| Tento dokument je vlastnictvím společnosti Siemens. Nesmí být rozmnožován, šířen anebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu Siemens. This document is property of Siemens. It cannot be used reproduced, transmitted and/or disclosed without the prior written permission of Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strana / Page 2 / 14 |  | Dokument č./N° document : 4048 1675 / SI E2201 |  |  |  |  | Revize/ Rev./ : D |  | Status/ Statute/ : CAE |

REVIZE / REVISION

| Rev. Rev. | Datum/Předmět Date / Subject | Autor/Writer |  | Kontrola/Checked |  | Schválení/Approved |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa |
| A | 20/2/2009 | P. Kroutil |  | R. Bosák |  |  |  |
|  | Vydání první / First issue |  |  |  |  |  |  |
| B | 30/4/2009 | P. Kroutil |  | R. Bosák |  |  |  |
|  | Doplnění EPS v rozvodně SO411 / Comletion EPS in switch room SO411 |  |  |  |  |  |  |
| C | 30/8/2009 | P. Kroutil |  | R. Bosák |  |  |  |
|  | Doplnění EPS v rozvodně SO401 / Comletion EPS in switch room SO401 |  |  |  |  |  |  |
| D | 31.5.2010 | P. Kroutil |  | R. Bosák |  |  |  |
|  | Skutečný stav / As built |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

O B S A H   /   S U M M A R Y

1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	4

1.1	ÚVOD	4

1.2	VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	4

1.3	POUŽITÉ NORMY	4

2.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU	5

2.1	ÚVOD	5

2.2	POPIS ŘEŠENÍ	5

2.3	POUŽITÁ ÚSTŘEDNA EPS	5

2.4	POUŽITÉ HLÁSIČE EPS	7

2.5	POUŽITÉ TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE EPS	8

2.6	SIGNALIZACE POPLACHU	9

2.7	OVLÁDÁNÍ NÁVAZNÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ	9

2.8	POUŽITÉ KABELY	10

2.9	KABELOVÁ LISTINA	10

2.10	KABELOVÉ TRASY	11

2.11	PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51	11

2.12	NAPÁJECÍ SÍŤ	11

2.13	OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41	11

2.14	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ	11

2.15	POŽADAVKY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY	12

2.16	MONTÁŽ, VÝCHOZÍ REVIZE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ EPS	12

2.17	KONTROLA MĚŘENÍ	13

2.18	POŽADAVKY NA EL. ENERGII	13

2.19	LIKVIDACE VZNIKLÉHO ODPADU	14

2.20	PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU VYHLÁŠKY 246/2001SB.	14

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## ÚVOD

Předmětem této dokumentace realizačního projektu je Elektrická požární signalizace (EPS) v areálu Spalovny komunálních odpadů Brno. Dokumentace obsahuje schéma zařízení na ohlašování požárů, dispozice vnitřních rozvodů, umístění jednotlivých částí systému a jejich propojení a návaznost na ostatní systémy v objektu. Umístění jednotlivých systémů a jejich vzájemné vazby odpovídají zadání a platným normám.

## VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

- půdorysy jednotlivých podlaží se zakreslenými změnami dodavatelem

- půdorysy jednotlivých podlaží a SO

- požadavky investora na technické vlastnosti navrhovaných systémů

- Požární zpráva ze dne 28.02.08 – zpracovatel KOVOPROJEKTA BRNO, a.s.

- Konzultace s požárním technikem

Konzultace s HIP akce a se zpracovateli návazných profesí.

## POUŽITÉ NORMY

Při realizaci slaboproudých zařízení je nutné respektovat a vycházet z následujících ČSN, které byly použity při zpracování PD:

ČSN 33 2000-3		Elektrotechnické předpisy el. zařízení – stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed.2	Elektrická instalace budov – část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení – Část 5-52 : Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení -  Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 73 0804			Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0875	Navrhování elektrické požární signalizace

ČSN EN 54-1 až 21	Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

a související normy, nařízení a předpisy.

Vyhláška č.23/2008	O technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č.246/2001	O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

ČSN 34 2710	Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

## ÚVOD

EPS je v objektu požadována ve smyslu požárních norem a předpisů (viz zpráva Požární ochrany). Její rozsah se řídí požadavky projektu PO, danými normou ČSN 73 0804 pro instalaci EPS ve výrobních objektech.

## POPIS ŘEŠENÍ

Systém EPS se skládá z několika funkčně propojených částí. Na čtyři požární kruhové adresné linky ústředny EPS Sinteso Siemens jsou připojeny automatické a tlačítkové hlásiče požáru instalované v určených místech a v prostorech, které svými vlastnostmi a charakteristikou odpovídají danému prostředí (rychle hořící látky, látky uvolňující při hoření agresivní nebo jedovaté chemikálie, látky uvolňující velké množství kouře apod.). Toto jsou vlastně zařízení, která identifikují poplachové podněty, jako jsou : dosažení maximální dovolené výše teploty, prudce zvýšená teplota, vznik kouře v hlídaných prostorách a podobně. Informace, která vzniká na výstupu jednotlivých detektorů je pak vyhodnocována ústřednou EPS. Ta zajistí zpracování informace s následnou aktivací výstupních obvodů. Samozřejmostí je aktivace lokální akustické signalizace, optické signalizace na signalizačním tablu ústředny ve Velínu v místě trvalé obsluhy.

Opticko-kouřové hlásiče jsou v jednotlivých místnostech instalovány přímo na stropě nebo na sádrokartonovém podhledu dle předpisů výrobce. Hlásiče vyzařování plamene umístěné v objektu SO101 jsou umístěny v rozích objektu. Na únikových trasách jsou instalovány tlačítkové hlásiče ve výšce 1,5m nad podlahou.

Pro zabezpečení hlídaných prostorů je využito jedné ústředny, která je umístěna ve výšce 1,5m nad podlahou v místnosti 6.2.07 v SO 401. Tato ústředna je datově propojena s nadstavbovým systémem MM8000 umístěným na pultu v místnosti 6.2.07 v SO 401.

Poplachový výstup pak může být dále přenesen z velínu na monitorovací pult HZS, popřípadě na monitorovací pult policie a podobně.

Požadavek na obsluhu:

- nepřetržitě jeden pracovník ve velínu

- osoby určené k obsluze systému EPS (celkový počet určí uživatel) budou montážní firmou proškoleny v rámci uvedení systému EPS do provozu

EPS je navržena v souladu s ČSN 73 0875. Navržený systém EPS respektuje charakter a důležitost objektu a podmínky stanovené v požární zprávě.

## POUŽITÁ ÚSTŘEDNA EPS

Požární ústředna FC2040 má kapacitu 4 kruhové hlásičové linky s max. kapacitou 504 běžných adres. Rozvody jsou provedeny čtyřvodičovým vedením, které neustále sleduje případné zkraty či přerušení vedení a signalizuje je jako poruchy. Ústředna se obsluhuje pomocí tlačítek membránové klávesnice ve čtyřech stupních přístupu podle EN 54-2, zabezpečující nemožnost zásahu nepovolané osoby do systému ústředny. Optické signalizační prvky jsou tvořeny diodami LED. Akustická signalizace je interní.

Ústředna obsahuje tyto vstupy a výstupy:

  - 1 reléový výstup pro ZDP – Poplach

  - 1 reléový výstup pro ZDP – Porucha

  - 1 hlídaný poplachový výstup

  - 1 hlídaný poruchový výstup

  - 2 hlídané výstupy pro houkačky

  - 12 konfigurovatelných vstupů/výstupů 24V

  - 1 konektor pro ethernet RJ45

Do systému lze připojit výstupní moduly (relé Z3B171), jejichž aktivace je vázána na vyhlášení poplachu ve skupině, do které jsou připojeny. Každý poplach je postupně zaznamenáván. Dle signalizace na ústředně je možno okamžitě lokalizovat místo požáru. Ověření poplachu společně s automatickým spuštěním hlavního poplachového systému umožňuje obsluze optimální organizaci požárního poplachu v celém objektu. Automatická kontrola všech funkcí ústředny v krátkých časových intervalech objeví případnou poruchu a okamžitě ji signalizuje, přičemž základní funkce ústředny zůstávají zachovány. Ústředna EPS je napájena samostatně jištěným obvodem WL01 přes jistič 10A s napětím 230V/50Hz rozvaděče RD0 umístěným v m.č.6.1.06, který je zálohovaný z DA. Vedení je v celé trase nepřerušené. Jistič označit „ EPS-NEVYPÍNAT“. V případě poruchy a výpadku el. energie je ústředna (celý systém) napájen zálohovanými akumulátory dle ČSN. Dobíjení je řízeno v závislosti na okolní teplotě.

Ústředna může být použita samostatně nebo ji lze připojit na síť s dalšími ústřednami. Na jedné síti muže být připojeno až 16 stanic jako jsou ústředny nebo ovládací terminály (v libovolné kombinaci). Použitá funkce degradace podle EN-54. Interface pro rychlý Ethernet pro různé typy sítí. Jako volitelné komponenty lze přidat tiskárnu, klíčový trezor a LED indikátory. Sloty pro sériové porty RS232 a RS485. Záložní napájení je navrženo pro 24 hodin provozu. Připojení a automatické načtení (auto konfigurace) všech prvků. Patrové opakovací zobrazovací a ovládací terminály a poplachová zařízení přímo v hlásičové lince. Flexibilní programování pro komplexní využití a ovládání návazností. Možnost dálkového načtení uložených dat. Nahrání firmware pro všechny komponenty ústředny vybavené mikroprocesory.

Hlavní ústředna je umístěna v prostoru velínu, kde je nepřetržitá služba 24 hodin; charakter místnosti musí odpovídat ČSN 73 0875, čl. 52 až 54. Ústředna je umístěna v požárním úseku, jehož součinitel an podle ČSN 73 0804 je menší než 1,1.

Řídící nadstavbový systém MM8000

K ústředně EPS je doplněna vizualizační nadstavba MM8000, která bude komunikovat s kamerovým systémem a bude sloužit pro jednodušší identifikaci místa požáru.

MM8000 je bezpečné a jednoduché řídící pracoviště pro bezpečnostní aplikace vytvořené společností Siemens určené pro zajišťování centralizované ochrany lidí a majetku. MM8000 splňuje požadavky na integraci lokálních protipožárních a bezpečnostních instalací. Umožňuje centralizovaný dohled a ovládání kompletního systému, snižuje náklady na provoz a údržbu. Zobrazuje jednotným a jednoznačně organizovaným způsobem poplachy, hlášení a informace o aktuelním stavu všech připojených systémů podle příslušných bezpečnostních priorit. Během vyřizování události navádí uživatele pomocí přednastavených postupů, které obsahují popisy nezbytných kroků, zásahové plány, grafiku a další užitečné pomůcky.

Přínos pro uživatele:  - rychlé a efektivní eliminování nebezpečí

  - jednoznačné a bezchybné vyřízení události ve stresových situacích

  - automatizované vyřízení události působí jako prevence proti časovým prodlevám

  - časově nenáročné zaškolení obsluhy

  - rychlá a snadná konfigurace

  - otevřenost vůči systémům jiných výrobců

  - úspora nákladů

  - zabezpečení investice

PC pracovní stanice MM8000 se dvěma LCD monitory je umístěna na pultu ve velínu v místnosti 6.2.07 v SO 401 a s ústřednou EPS je propojena pomocí propojovací šňůry U/UTP RJ45/RJ45 kat. 5e.

## POUŽITÉ HLÁSIČE EPS

Jako automatické hlásiče požáru jsou navrženy:

A, Kombinovaný hlásič požáru ASA technology  FDOOT241-9:.

Kombinované hlásiče požáru jsou vybavené ASA technology (Advanced Signal Analysis) porovnávající signály od senzorů hlásiče s dynamickou sestavou algoritmů, která zajišťuje maximálně možnou rychlost odezvy na všechny typy požárů a významné potlačení výskytu falešných poplachů. Kombinované hlásiče požáru jsou vybavené optickou komorou se dvěma světelnými zdroji, osvětlujícími aerosoly kouře z různých směrů a dvěma teplotními senzory. Hlásiče splňují normy ČSN EN-54-7/9 včetně testovacího požáru 1 a normy ČSN EN-54-5/8 a jsou podle nich schválené. Hlásiče byly navržené pro vysokou odolnost vůči prachu, nečistotám, teplotním výkyvům a proudění vzduchu.

Navíc je hlásič vybaven:

1.	Volitelnými sestavami ASA parametrů podle typu aplikace.

2.	Pro práci se 3 odlišnými úrovněmi nebezpečí pro rozlišení aktivace poplachů.

3.	Časově nastavitelným přepínáním chování detekce.

4.	Možností nahrávání nových sestav parametrů z ústředny a takto využívat budoucích výsledků neustále probíhajícího vývoje algoritmů.

5.	Kompenzací postupného navyšování koncentrace prachu a nečistot pro zajištění dlouhodobě konzistentní úrovně detekce. Pokud hlásič dosáhne úrovně znečištění, při které dále nedokáže zajistit konzistentní detekci, objeví se na ústředně varovné hlášení.

6.	Hlásič dokáže rozpoznat, že je nasazen v nevhodném prostředí a informuje o tom ústřednu, která zobrazí příslušné varovné hlášení.

7.	Interní testování kontroluje správnou funkci optiky a elektroniky hlásiče. Případné poruchy jsou odeslány ve formě separátních signálů na ústřednu a zobrazeny.

8.	Redundantní provoz v případě selhání jednoho ze senzorů.

9.	Integrovaný oddělovač linky.

10.	Samostatně ovládatelný výstup pro paralelní indikátor může být aktivován z libovolného hlásiče.

11.	Integrovaný indikátor aktivace viditelný pro úhlem 360°.

12.	Zařízení pro bezdrátovou komunikaci pro provádění testů; umožňuje načíst aktuální stav a provést diagnostiku zapojení. Navíc od hlásiče obdržíte informaci o délce jeho nasazení, což může napomoci při plánování údržby systému.

13.	Provoz v prostředí s rozsahem teplot od -25°C do +70°C

14.	EMC kompatibilita 50V/m

B, Hlásiče vyzařování plamene s ASA technology FDF241-9:

Hlásiče vyzařování plamene jsou adresovatelné a využívají Triple IR ASA technology. Signály od tří infračervených senzorů jsou analyzovány a srovnávány s integrovanou sestavou algoritmů, která zaručuje rychlou a spolehlivou detekci.  Hlásič vyzařování plamene splňuje normu ČSN EN-54-10/třída 1 a je podle ní schválen. Jeden senzor měří specifickou vlnovou délku plamene hořícího oxidu uhličitého; zbývající dva senzory měří současně rušivé infračervené záření na jiných vlnových délkách. Díky inteligentnímu zpracování signálu pomocí fuzzy algoritmu a wavelet analýzy, dosahuje hlásič výborné spolehlivosti detekce a současně zůstává imunní vůči rušivému záření od různých zdrojů a od slunce. Pro ochranu před případnými technickými problémy je hlásič vybaven nouzovým aktivačním kanálem. Automatické hlásiče není třeba doplňovat paralelními indikátory, neboť se jedná o plně adresovatelný systém. Hlásiče budou osazeny do patic s elektronikou. Rozmístění hlásičů je zobrazeno ve výkresech půdorysů daných prostor.

Navíc je hlásič vyzařování plamene vybaven:

1.	Volitelnými sestavami ASA parametrů podle typu aplikace.

2.	Časově nastavitelným přepínáním chování detekce.

3.	Možností nahrávání nových sestav parametrů z ústředny a takto využívat budoucích výsledků neustále probíhajícího vývoje algoritmů.

4.	Systémem pro automatické testování.

5.	Integrovaný oddělovač linky.

6.	Samostatně ovládatelný výstup pro paralelní indikátor může být aktivován z libovolného hlásiče.

7.	Provoz v prostředí s rozsahem teplot od -35°C do +70°C

8.	EMC kompatibilita 50V/m

9.	Krytí IP67.

C, Poplachové houkačky FDS221-R a FDS229-R:

Poplachové houkačky jsou adresovatelná zařízení připojená a napájená přímo z hlásičové linky, bez nutnosti externího napájení. Splňují ustanovení normy ČSN EN54-3 a jsou podle ní schválené. Poplachové houkačky jsou vybavené:

1.	Integrovaným oddělovačem linky.

2.	Zamykacím mechanismem proti neoprávněnému vyjmutí z patice.

3.	11 nastavitelnými tóny volitelnými z ústředny.

4.	Mohou používat různý tón pro varování a evakuaci.

5.	Mohou být plně synchronizované s ostatními houkačkami připojenými na ústřednu.

6.	Mají 3 úrovně nastavení hlasitosti volitelné z ústředny.

7.	Mají akustický výkon nejméně 99dBA na 1m.

8.	Provoz v prostředí s rozsahem teplot od -25°C do +70°C

9.	Frekvence záblesků 0,5-2Hz (FDS229-R)

## 9.	POUŽITÉ TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE EPS

Tlačítkové hlásiče se zvýšenou odolností vůči počasí FDM223 s těsněním DMZ1197-AD:

Počasí odolné tlačítkové hlásiče jsou vybavené skleněnou výplní, určenou v případě poplachu k rozbití, a je schválené dle ČSN EN-54-11. Tlačítkový hlásič je dodán společně s testovacím klíčem určeným pro rychlé testování tlačítka bez poškození skleněné výplně. Tlačítkový hlásič je dále vybaven:

1.	Integrovaným oddělovačem linky.

2.	Poplachovým indikátorem.

3.	Příslušenstvím pro přidání ochranného krytu skleněné výplně.

4.	Zařízením pro bezdrátovou komunikaci pro provádění testů; umožňuje načíst aktuální stav a provést diagnostiku zapojení.

5.	Provoz v prostředí s rozsahem teplot od -25°C do +70°C

6.	EMC kompatibilita 50V/m

7.	Krytí IP65.

Požární tlačítkové hlásiče jsou instalovány přímo na zeď na únikových požárních trasách v jednotné výšce 150 cm nad podlahou. Přímá aktivace poplachu vymáčknutím skleněné výplně. Při výměně skleněné výplně je tlačítko nastaveno zpět do výchozí polohy a hlásič je znovu připraven k dalšímu použití, přídavný ochranný kryt chrání tlačítkový hlásič proti neúmyslnému rozbití skleněné výplně.

## SIGNALIZACE POPLACHU

V objektu je navržena dvoustupňová signalizace poplachu. V případě události (předpoplach, poplach) musí obsluha potvrdit svou přítomnost v rámci času t1 – 1 minuta na ovládacím panelu ústředny EPS. Po potvrzení se spouští čas na prověření události t2 – 5 minut. Pokud není potvrzena přítomnost v rámci časového zpoždění t1 je aktivován globální poplach. Během času prověření události t2 musí obsluha zjistit místo, zdroj a příčinu požáru. V případě požáru musí stisknout nejbližší tlačítkový hlásič a poté je vyhlášen globální poplach. V případě falešného poplachu obsluha poplach resetuje a tím zruší vyhlášení globálního poplachu. Po spuštění globálního poplachu obsluha zajistí provedení nutných technických opatření na provozních zařízení podle poplachových směrnic objektu a přivolá HZS (tf. 150). Současně bude vyhlášen akustický poplach pomocí instalovaných požárních sirén. Jejich rozmístění bylo zvoleno tak, aby byla zaručena slyšitelnost ve všech určených prostorách.

Celkové Schéma zapojení zařízení EPS viz výkres : 4048 1675/SI G1201.

Tento výkres je součástí této projektové dokumentace skutečného provedení ( AS BUILT).

## OVLÁDÁNÍ NÁVAZNÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ

EPS ovládá tato zařízení:

Ovládání výtahu. Při vyhlášení globálního požárního poplachu je ovládán pomocí reléového výstupu Z3B171 obvod v rozvaděči výtahu 0SNB01AE001 v objektu SO102, výtah sjede do přízemí. Po ukončení poplachu a uvedení ústředny do provozního stavu je možno výtah nadále provozovat.

Ovládání ventilátorů. Při vyhlášení globálního požárního poplachu dojde k vypnutí ventilátorů pomocí reléových výstupů Z3B171 v rozvaděči RM405, 9a, 9b:

Ventilátor drtiče – 9a - 0SAE02AN001

Ventilátor topení – 9a - 0SAG02AN001

Ventilátor výměníku tepla – 9a - 0SAG02AN002

Ventilátor odvzdušňovací – 9a - 0SAM01AN002 a 0SAM22AN001

Ventilátor úpravy vody – 9a - 0SAG01AN001

Nouzový ventilátor úpravy vody – 9a - 0SAG01AN002

Ventilátor krytu TGUU – 9a - 0SAM01AN003-M01

Ventilátor turbínové haly – 9b - 0SAM01AN001, 0SAM21AN001 a  0SAM23AN001

Po ukončení poplachu a uvedení ústředny do provozního stavu je možno ventilátory nadále provozovat, ručně spustit.

## POUŽITÉ KABELY

Vedení EPS musí být provedeno dle platných předpisů a norem ČSN. Propojovací vedení musí být měděné ve smyslu ČSN 34 0290 a musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní , označení svorkovnic, křižování a souběh se silovým vedením. Pro přívod kruhových linek (ovládacích i hlásících) od ústředny EPS k hlásičům, jsou použity kabely JE-H(St)-H FE180/E90 rot 2x2x0,8mm s  požární odolností dle ČSN IEC 60331-23 180min.

Pro ovládání návazných zařízení a napájení ústředny z RDO jsou použity kabely 1-CHKE-V 3Cx1,5, které jsou rovněž s požární odolností dle ČSN IEC 60331-21 180min.

Tyto kabely splňují požadavky normy na funkčnost E90 dle DIN VDE 4102 část 12 elektrického kabelového systému po dobu min. 90 minut budou funkční systémy pro odvětrávací systém.

## KABELOVÁ LISTINA

| Číslo kabelu | Typ kabelu | Délka [m] | Odkud | Kam | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WT 101 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | 010101 | 010198 | Linka č. 1 |
| WT 101.1 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | Ústředna EPS | 010101 | Linka č. 1 |
| WT 101.2 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | Ústředna EPS | 010198 | Linka č. 1 |
| WT 102 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | 010101 | 010283 | Linka č. 2 |
| WT 102.1 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | Ústředna EPS | 010201 | Linka č. 2 |
| WT 102.2 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | Ústředna EPS | 010283 | Linka č. 2 |
| WT 103 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | 010301 | 010318 | Linka č. 3 |
| WT 103.1 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | Ústředna EPS | 010301 | Linka č. 3 |
| WT 103.2 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | Ústředna EPS | 010318 | Linka č. 3 |
| WT 104 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | 010401 | 010411 | Linka č. 4 |
| WT 104.1 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | Ústředna EPS | 010401 | Linka č. 4 |
| WT 104.2 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | Ústředna EPS | 010411 | Linka č. 4 |
| WT 105.1 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | RM405-9a | OSAE01AN001 |
| WT 105.2 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | RM405-9a | OSAE02AN001 |
| WT 105.3 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | RM405-9a | OSAG02AN001 |
| WT 105.4 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | RM405-9a | OSAG02AN002 |
| WT 105.5 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | RM405-9a | OSAM01AN002 |
| WT 105.6 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | RM405-9a | OSAG01AN001 |
| WT 105.7 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | RM405-9a | OSAG01AN002 |
| WT 105.8 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | RM405-9a | OSAM01AN003-M01 |
| WT 105.9 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | RM405-9b | OSAM01AN001 |
| WT 106 | JE-H(St)-H 2x2x0,8mm |  | Ústředna EPS | ŘS DCS | Místnost EWS |
| WT 107 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | 0SNB01AE001 | Ovl. výtahu |
| WL 01 | 1-CHKE-V 3Cx1,5 |  | Ústředna EPS | RDO | Napájení EPS |

## KABELOVÉ TRASY

Kabelové vedení pro EPS je převážně uloženo pomocí příchytek OBO typ 732/8 s protipožární hmoždinkou FNA6, svislé trasy pomocí montážních lišt 2068L s příchytkami 2056M/12, v kovových žlabech SKS 610-100/60 a dále pomocí skupinových držáků OBO GRIP-M k montáži na stěnu i na strop . Odbočky ze žlabu budou provedeny pomocí příchytek OBO typ 732/8 nebo držáků OBO GRIP-M.

Všechny kabelové trasy EPS jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky DIN 4102 část 12 pro třídu zachování funkčnosti E90 a aby bylo dosaženo systémové integrity zachování funkce kabelových systémů definovaných v příloze č.2 vyhl. č.23/2008 Sb. Kabelové nosné systémy OBO byly zkoušeny podle zkušebního předpisu PAVUS, a.s ZP-27/2008.

Přesné umístění hlavních tras v jednotlivých objektech bylo nutno koordinovat na stavbě s dodavateli ostatních profesí (slaboproud, silnoproud, VZT, ZTI ap.).

Uložení kabelů a vedení systému EPS, jejich vzájemné souběhy a křižování, dále souběhy a křižování s ostatními stávajícími elektrickými kabely a ostatními sítěmi, je provedeno tak, aby bylo v souladu se všemi platnými ČSN a nebylo vystaveno vzájemným nežádoucím elektromagnetickým, tepelným a jiným vlivům, které způsobí rušení přenosu nebo poškození kabeláže.

Detailní provedení tras je patrné z půdorysů jednotlivých podlaží a jednotlivých SO.

## PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51

Působení vnějších vlivů (druh prostředí) pro jednotlivé vnitřní a venkovní prostory je stanoveno v “Protokolu o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí TKB Kovoprojekta Brno dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51”, který je součástí “Průvodní zprávy” dokumentace pro stavební řízení.

## NAPÁJECÍ SÍŤ

Ústředny EPS: 	1NPE AC, 230V-TN-C-S

Kruhové linky EPS: 	24V/12V DC, SELV

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41

Ústředna – samočinným odpojením od zdroje

Hlásiče a rozvody – malým napětím SELV (provozní napětí systému je 24V DC).

## PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Veškeré průrazy přes stropy a obvodové zdi objektů budou provedeny jako pož. ucpávky. Kabely budou při vstupu a výstupu ze zdí a přes stropy ve vybudovaných průrazech zatmeleny protipožárním tmelem HILTI a to z hlediska velikosti otvoru. Typové provedení požárního utěsnění je znázorněno na výkresech TYP01. Každý realizovaný protipožární prostup musí být označen štítkem s údaji o firmě, vč. data instalace.

## POŽADAVKY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY

Uživatel je povinen ve smyslu ČSN 34 2710, hlavy VII, čl. 420 a následujících, v dostatečném předstihu před revizí a uvedením zařízení do provozu určit osobu odpovědnou za provoz EPS osoby pověřené údržbou zařízení a osoby pověřené obsluhou zařízení. Pokud uživatel zařízení EPS není schopen zajistit údržbu a obsluhu vlastními pracovníky, zajišťuje si tyto činnosti smluvně u jiné organizace.

Osoba zodpovědná za provoz zařízení dle čl. 430 zodpovídá např. :

- za provoz a správné užívání EPS,

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou,

- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu dle pokynů výrobce,

- odpovídá za řádné vedení provozní knihy,

- apod.

Osoba pověřená obsluhou zařízení dle čl. 431:

- musí být prokazatelně proškolena předávající organizací,

- musí být alespoň osoba poučená dle ČSN 34 3100.

Osoba pověřená obsluhou vede záznamy v provozní knize EPS o signalizaci poplachu a postupuje dle " Směrnice o činnosti v případě poplachu"

Osoba pověřená údržbou dle čl. 432 musí být znalá dle ČSN EN 50110-1 (TNI 33 3100) a prokazatelně zaškolena dodavatelem zařízení, má např. tyto povinnosti:

- provádět prohlídky a údržbu dle pokynů výrobce,

- provádět předepsaným způsobem kontrolu zařízení EPS podle čl. 434, kde jsou uvedeny minimální požadavky na zkoušky zařízení EPS při provozu. Přísnější požadavky na zkoušky činnosti při provozu jsou stanoveny v revizní zprávě.

- provádět opravy v rozsahu stanoveném dodavatelem,

- provádět záznamy o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení do provozní knihy.

- apod.

## MONTÁŽ, VÝCHOZÍ REVIZE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ EPS

Montáž rozvodů i zařízení EPS může provádět pouze firma, oprávněná a proškolená výrobcem nebo jeho oficiálním zástupcem v ČR k montáži a servisu navrženého systému EPS. Při montáži je nutno dodržet předepsané a určené předpisy a normy, zejména předpisy a normy pro práci na žebřících, lešeních a ve výškách.

Po ukončení instalace EPS, oživení a odzkoušení funkce dle směrnic výrobce, musí být provedena výchozí revize systému EPS oprávněnou osobou. Revizní zpráva bude součástí předávacího protokolu.

Provedení výchozí revize zařízení EPS se zajišťuje po zkouškách dle čl. 441 ČSN 34 2710. Výchozí revizi zařízení EPS provede revizní technik dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a dále dle ustanovení čl. 413 ČSN 34 2710.

Předání a převzetí zařízení EPS uživateli dle čl. 420-423 ČSN 34 2710 musí být provedeno neprodleně po dokončení montáží a vykonání výchozí revize zařízení EPS podle čl. 411-414. O předání a převzetí zařízení je nutno sepsat zápis.

Při předání zařízení bude předána následující dokumentace:

- projektové dokumentace skutečného stavu v min. dvou vyhotoveních

- předávací protokol

- výchozí revizní zpráva

- předání provozní knihy EPS s podpisy uvedených osob

- převzetí EPS zodpovědným zástupcem uživatele

- návod k obsluze

Uživatel zařízení EPS bude zajišťovat údržbu a obsluhu vlastními pracovníky.

Uvedení zařízení EPS do provozu musí uživatel oznámit územně příslušné Správě sboru požární ochrany. O uvedení zařízení EPS do provozu je nutno sepsat zápis. Do trvalého provozu lze uvést jen ta zařízení EPS, pro která je smluvně zajištěno provádění mimo záručního servisu a která vyhovují všem ustanovením norem. Úkolem obsluhy je pouze sledovat případná hlášení ústředny a reagovat na ně dle předepsaných provozních činností.

## KONTROLA MĚŘENÍ

Po dokončení montáže všech komponent, kabelů rozvaděčů a čidel bude provedena vizuální kontrola celého systému. Kontrola bude zaměřena také na úplnost a správnost označení .

Všechny instalované vývody kabeláže budou změřeny. Naměřené hodnoty budou zaneseny do revizní zprávy.

Montážní a servisní firma zajistí provádění pravidelných ročních revizí dle ČSN 34 2710 čl. 435.

## POŽADAVKY NA EL. ENERGII

Pro napájecí zdroj EPS je připraven samostatně jištěný silový vývod 230V AC z el. rozvaděče RDO jako součást projektu silnoproudu. Vývod je napojen na zálohovanou síť z DA.

Před vstupem silových přívodů do zařízení EPS je instalována dle požadavku, vycházejících z ČSN, přepěťová ochrana 3. stupně – „D“, která je umístěna do rozvodné krabice nebo typového převlečného krytu.

## LIKVIDACE VZNIKLÉHO ODPADU

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.106/2005 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 381, 383, 376/2001 a 115/2002.

## PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU VYHLÁŠKY 246/2001SB.

Ve smyslu Vyhlášky MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 246/2001 Sb., §5 odst. 5 a §10 odst. 2 projektant prohlašuje, že:

- je osoba způsobilá k projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu (§5 odst. 5),

- projektová dokumentace je zpracována v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby zpracovaným projektantem PO.

- projektová dokumentace splňuje podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce navrhovaného zařízení (§10 odst. 2)