# ZPRÁVA O NÁVŠTĚVĚ REVIZNÍHO TECHNIKA

V místě instalace FVE

Zadavatel:				SAKO Brno SOLAR a.s., IČ: 449 92 785

Zpracovatel:				Jan Křenek, IČ: 140 206 70

Revizní technik:			Oto Sabo, Sklepní 68/10, 793 42 Rýmařov – Janovice

Ev. č. osvědčení:			53/22/R-EZ-E2A

Ev. č. oprávnění:			14143/7/18/EZ-M,O,R,Z-E2A

Přítomen za SAKO Brno SOLAR a.s.:	 Jakub Tesař

Stav realizace ke dni : 		16.4.2025

Adresa místa instalace:	ZŠ a MŠ Brno,
Chalabalova 2, p. o., Chalabalova 575/2, 623 00 Brno – Kohoutovice
příspěvková organizace

Realizovaný výkon:	99,900 kWh

Počet panelů:	222 ks

Výkon 1. panelu:	450Wp

Typ panelu:	NORD DAS-DH108ND

Stav realizace panelů:

Špatný sklon zátěže jsou nevhodně umístěny chybí boční kryty, kryty zadní mají velký odstup od panelů, řetězce jsou odpojeny na úrovni panelů. Stojany se propadají do oblázků, které tvoří zátěž střechy. Není dodržena přeskoková vzdálenost panelové pole je spojeno s hromosvodem, přestože by jednoduchými opatřeními šlo zajistit dodržení přeskokové vzdálenosti.

Stav realizace kabeláže DC:

Nedokončeno, kabelové žlaby jsou připojeny na hromosvod. Použity převážně černé vodiče 6mm2. Trasa je nešťastně zvolena v blízkosti hromosvodu. Kabelové trasy jsou uzavřeny stahovacími páskami.

Hromosvod: stav, kvalita provedení, bezpečnost, provozuschopnost

Vedení pod kabelovými žlaby, FVE není v ochranném prostoru hromosvodu, není dodržena přeskoková vzdálenost na několika místech přímo spojeno s FVE.

Přepěťové ochrany PV Pole, použitý typ:

SPD PV pole jsou nevhodně umístěny na koncích řetězců kdy často tyto řetězce přechází pak znovu přes hromosvod, typ A-Z ROOF SPD T1+T2

Optimizéry (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

TIGO TS4-O, není infrastruktura pouze optimizéry. Doporučuji kontrolu.

Střídač (typ, výkon, počet, stav zapojení a kvalita, ověřit původ distribuce ČR/PL/jiná):

SOLAX X3-MGA-50K-G2 s.n.:X3G050J2955029, X3G050J2955031, Výkon 50kW, 2ks
Zapojení není dokončeno
DISTRIBUCE:

Počet řetězců panelů a případný rozdíl od realizační PD:

227 panelů, 14 řetězců ? – překročen povolený instalovaný výkon (100,800kW)
Typ panelů nešel ověřit – nenašli jsme štítek pouze čárový kód

DC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

není

AC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

není

DC a AC kabeláž (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

DC kabeláž leží na zemi v rozvodně bez ochrany.

AC kabeláž není zatím připravena

Ostatní stav, kvalita provedení, bezpečnost:

V rozvodně je nepořádek, zbytky izolace a volně DC kabely. Na střeše jsou rozsypány dlažební kostky používané jako zátěž.

Celkově působí instalace neodborně náhodně jsme otevřeli kabelový žlab a našli směs ochraných trubek a volných kabelů.