# ZPRÁVA O NÁVŠTĚVĚ REVIZNÍHO TECHNIKA

V místě instalace FVE

Zadavatel:				SAKO Brno SOLAR a.s., IČ: 449 92 785

Zpracovatel:				Jan Křenek, IČ: 140 206 70

Revizní technik:			Oto Sabo, Sklepní 68/10, 793 42 Rýmařov – Janovice

Ev. č. osvědčení:			53/22/R-EZ-E2A

Ev. č. oprávnění:			14143/7/18/EZ-M,O,R,Z-E2A

Přítomen za SAKO Brno SOLAR a.s.:	 Jakub Tesař

Stav realizace ke dni : 		15.4.2025

Adresa místa instalace:	Mateřská škola Brno,
Hudcova 435/47,
příspěvková organizace

Realizovaný výkon:	49,050 kWh

Počet panelů:	109 ks

Výkon 1. panelu:	450Wp

Typ panelu:	NORD DAS-DH108ND

Stav realizace panelů:

Špatný sklon panelů, nedodržená přeskoková vzdálenost – u budov občanské vybavenosti se dle ČSN 33 2130 ed.4 čl. 9.3.9 upřednostňuje ochrana před bleskem oddáleným hromosvodem tam kde je to možné.

Stav realizace kabeláže DC:

Místy se dotýká střechy, dlouhé smyčky, prázdné žlaby, opět připojeno na hromosvod/ nedodržená přeskoková vzdálenost. Kabeláž je nevhodně ukončena na původním místě instalace technologie

Hromosvod: stav, kvalita provedení, bezpečnost, provozuschopnost

Původní mřížová soustava byla přerušena, FVE není v ochranném prostoru hromosvodu, není dodržena přeskoková vzdálenost.

Přepěťové ochrany PV Pole, použitý typ:

SPD PV pole jsou nevhodně umístěny na koncích řetězců kdy často tyto řetězce přechází pak znovu přes hromosvod, typ A-Z ROOF SPD T1+T2

Optimizéry (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

TIGO TS4-O, není infrastruktura pouze optimizéry. Doporučuji kontrolu.

Střídač (typ, výkon, počet, stav zapojení a kvalita, ověřit původ distribuce ČR/PL/jiná):

SOLAX X3-MGA-50K-G2 s.n.:X3G050J2955058, výkon 50kW, 1ks
Zapojení není dokončeno
Střídač není zastřešen – byl přesunut z nevhodně zvoleného umístění na komíně.
DISTRIBUCE:

Počet řetězců panelů a případný rozdíl od realizační PD:

109 panelů, 7 řetězců, řetězce nevyrovnané
Typ panelů nešel ověřit – nenašli jsme štítek

DC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový Noark/vybavení NOARK, není připojeno přesunuto z komína.

AC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový HAGER/vybavení NOARK, není připojeno přesunuto z komína.

DC a AC kabeláž (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Nedopojeno, nezaizolováno, potencionálně nebezpečné.
Přívodní kabel RFVE 1-CYKY-J 5x25mm2 je dimenzován bez rezervy.
Pro připojení střídače měli připraveno 5G16 – špatně naddimenzováno.

Ostatní stav, kvalita provedení, bezpečnost:

Vyvedení výkonu: není jištění smartmeteru připojeno za jistič  B80A (je to sice podle manuálu ale v případě poruchy zařízení není zajištěna ochrana automatickým odpojením nedostatečný průřez připojovacích vodičů) 
Pospojení je v RH připojeno dost nevhodně dutinkou – přičemž svorkovnice umožňuje připojení okem.
Celkové provedení se jeví velmi neodborně.
Lišta k venkovní stopce není UV odolná.