# ZPRÁVA O NÁVŠTĚVĚ REVIZNÍHO TECHNIKA

V místě instalace FVE

Zadavatel:				SAKO Brno SOLAR a.s., IČ: 449 92 785

Zpracovatel:				Jan Křenek, IČ: 140 206 70

Revizní technik:			Oto Sabo, Sklepní 68/10, 793 42 Rýmařov – Janovice

Ev. č. osvědčení:			53/22/R-EZ-E2A

Ev. č. oprávnění:			14143/7/18/EZ-M,O,R,Z-E2A

Přítomen za SAKO Brno SOLAR a.s.:	 Jakub Tesař

Stav realizace ke dni : 		16.4.2025

Adresa místa instalace:	Mateřská škola Libuška Brno,
Libušina třída 881/29
příspěvková organizace

Realizovaný výkon:	15,300 kWh

Počet panelů:	34 ks

Výkon 1. panelu:	450Wp

Typ panelu:	NORD DAS-DH108ND

Stav realizace panelů:

Panely jsou rozpojeny, zátěže nevhodně umístěny, chybí boční kryty, podložení je nedostatečné. Nedodržena přeskoková vzdálenost, panelové pole je příliš blízko oddáleného hromosvodu.

Stav realizace kabeláže DC:

Kabelové žlaby jsou blízko oddáleného hromosvodu.

Hromosvod: stav, kvalita provedení, bezpečnost, provozuschopnost

Oddálený, je třeba upravit panelové pole tak aby bylo v ochranném úhlu hromosvodu a v bezpeční vzdálenosti.

Přepěťové ochrany PV Pole, použitý typ:

nejsou

Optimizéry (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

nejsou

Střídač (typ, výkon, počet, stav zapojení a kvalita, ověřit původ distribuce ČR/PL/jiná):

SOLAX X3-PRO-15K-G2 s.n.:, Výkon 15kW, 1ks
Zapojení není dokončeno
DISTRIBUCE:

Počet řetězců panelů a případný rozdíl od realizační PD:

34 panelů, 2 řetězce
Typ panelů nešel ověřit – nenašli jsme štítek pouze čárový kód

DC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový Noark/vybavení NOARK, připojeno.

AC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Noark/vybavení Noark, nepřipojeno.

DC a AC kabeláž (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

DC kabeláž pouze černá kabely nizká kvalita proveden
AC kabeláž není dopojena.Připojení CYKY-J 5x6mm2

Ostatní stav, kvalita provedení, bezpečnost:

FVE není dopojena do rozvaděče kabely visí u rozvaděče, na střeše nepořádek. Pod konstrukcí technologie nejsou podložky.
Celkově působí instalace neodborně.