# ZPRÁVA O NÁVŠTĚVĚ REVIZNÍHO TECHNIKA

V místě instalace FVE

Zadavatel:				SAKO Brno SOLAR a.s., IČ: 449 92 785

Zpracovatel:				Jan Křenek, IČ: 140 206 70

Revizní technik:			Oto Sabo, Sklepní 68/10, 793 42 Rýmařov – Janovice

Ev. č. osvědčení:			53/22/R-EZ-E2A

Ev. č. oprávnění:			14143/7/18/EZ-M,O,R,Z-E2A

Přítomen za SAKO Brno SOLAR a.s.:	 Jakub Tesař

Stav realizace ke dni : 		16.4.2025

Adresa místa instalace:	MOP Brno,
Žebětínská 821/70, 623 00 Brno
příspěvková organizace

Realizovaný výkon:	10,350 kWh

Počet panelů:	23 ks

Výkon 1. panelu:	450Wp

Typ panelu:	NORD DAS-DH108ND

Stav realizace panelů:

Špatný sklon panelů, nedodržená přeskoková vzdálenost – u budov občanské vybavenosti se dle ČSN 33 2130 ed.4 čl. 9.3.9 upřednostňuje ochrana před bleskem oddáleným hromosvodem tam kde je to možné.

Stav realizace kabeláže DC:

Nedokončeno – nepřipojeno do rozvaděč DC. Spojeno s hromosvodem chybí podložky pod zátěže. Pouze černé vodiče 6mm2.

Hromosvod: stav, kvalita provedení, bezpečnost, provozuschopnost

Mřížová soustava, spojeno s FVE spojeno s žlaby, potencionálně nebezpečné. FVE není v ochranném prostoru LPS

Přepěťové ochrany PV Pole, použitý typ:

chybí

Optimizéry (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

TIGO TS4-O, bez infrastruktury. Doporučuji kontrolu.

Střídač (typ, výkon, počet, stav zapojení a kvalita, ověřit původ distribuce ČR/PL/jiná):

SOLAX X3-PRO-10K-G2 s.n.:MPT10TJ2737058 Výkon 10kW, 1ks
Zapojení není dokončeno
DISTRIBUCE:

Počet řetězců panelů a případný rozdíl od realizační PD:

21 panelů, 2 řetězce  - dva panely chybí.
Typ panelů nešel ověřit – nenašli jsme štítek pouze čárový kód

DC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový ZJBeny/vybavení ZJBeny, nepřipojeno – pro vypínaní DC jsou použity odpojovače což je v rozporu s ČSN 61439-3 pro použití do rozvaděčů DBO

AC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Noark/vybavení Noark, nepřipojeno. Chybí popisky v rozvaděči a popisky.

DC a AC kabeláž (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

DC jenom od pole jen černé 6mm2, nepřipojeno, kabeláž je nezaizolována smotaná na střeše..

AC kabeláž vyvedení výkonu CYKY-J 5x16mm2 nedopojeno/ připojení střídače chybí

Ostatní stav, kvalita provedení, bezpečnost:

Žlaby nejsou pro venkovní použití – jsou pouze galvanicky pozinkované.

Chybí příprava(kabel) N0%, Chybí ETH, Chybí příprava STOP.

Celkově působí instalace neodborně.

Pod konstrukcí nesjou podložky hrozí protržení folie.