# ZPRÁVA O NÁVŠTĚVĚ REVIZNÍHO TECHNIKA

V místě instalace FVE

Zadavatel:				SAKO Brno SOLAR a.s., IČ: 449 92 785

Zpracovatel:				Jan Křenek, IČ: 140 206 70

Revizní technik:			Oto Sabo, Sklepní 68/10, 793 42 Rýmařov – Janovice

Ev. č. osvědčení:			53/22/R-EZ-E2A

Ev. č. oprávnění:			14143/7/18/EZ-M,O,R,Z-E2A

Přítomen za SAKO Brno SOLAR a.s.:	 Jakub Tesař

Stav realizace ke dni : 		16.4.2025

Adresa místa instalace:	Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
Libušina Třída 27, 623 00 Brno
příspěvková organizace

Realizovaný výkon:	15,300 kWh

Počet panelů:	34 ks

Výkon 1. panelu:	450Wp

Typ panelu:	NORD DAS-DH108ND

Stav realizace panelů:

Hotovo, chybí boční kryty, předělat zátěže, koordinovat pospojení, plechová krytina.

Stav realizace kabeláže DC:

Nedokončeno – nepřipojeno do rozvaděč DC. Pouze černé vodiče 6mm2.

Hromosvod: stav, kvalita provedení, bezpečnost, provozuschopnost

Mřížová soustava, u LPS není zajištěna ochrana před přímým zásahem blesku.

Přepěťové ochrany PV Pole, použitý typ:

chybí

Optimizéry (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

TIGO TS4-O, bez infrastruktury. Doporučuji kontrolu.

Střídač (typ, výkon, počet, stav zapojení a kvalita, ověřit původ distribuce ČR/PL/jiná):

SOLAX X3-PRO-15K-G2 s.n.:MPT15TK2535085 Výkon 15kW, 1ks
Zapojení není dokončeno
DISTRIBUCE:

Počet řetězců panelů a případný rozdíl od realizační PD:

34 panelů, 2 řetězce – jeden panel poškozený 
Typ panelů nešel ověřit – nenašli jsme štítek pouze čárový kód

DC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový Noark/vybavení Noark, nepřipojeno, příprava výstup 4mm2

AC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový Noark/vybavení Noark, nepřipojeno. Chybí popisky v rozvaděči a popisky.

DC a AC kabeláž (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

DC jenom od pole jen černé 6mm2, nepřipojeno

AC kabeláž vyvedení výkonu CYKY-J 5x10mm2 nedopojeno/ připojení střídače CYSY 5x6 není pro venkovní použití.

Ostatní stav, kvalita provedení, bezpečnost:

Žlaby nejsou pro venkovní použití – jsou pouze galvanicky pozinkované, lišta u technologie není UV odolná ale obyčejný KOPOS kanál.

Technologie není pod stříškou – doporučuji přesun technologie tak aby vyvedení výkonu bylo mimo hromosvod.

Chybí příprava(kabel) N0%, Chybí ETH. STOP na střeše??

Celkově působí instalace neodborně.

Pod konstrukcí nesjou podložky hrozí protržení folie.

Příprav a vyvedení výkonu je smotána u rozvaděče kde je přístup veřejnosti.