# ZPRÁVA O NÁVŠTĚVĚ REVIZNÍHO TECHNIKA

V místě instalace FVE

Zadavatel:				SAKO Brno SOLAR a.s., IČ: 449 92 785

Zpracovatel:				Jan Křenek, IČ: 140 206 70

Revizní technik:			Oto Sabo, Sklepní 68/10, 793 42 Rýmařov – Janovice

Ev. č. osvědčení:			53/22/R-EZ-E2A

Ev. č. oprávnění:			14143/7/18/EZ-M,O,R,Z-E2A

Přítomen za SAKO Brno SOLAR a.s.:	 Jakub Tesař

Stav realizace ke dni : 		16.4.2025

Adresa místa instalace:	Mateřská škola Adélka,
U velké ceny 573/8
příspěvková organizace

Realizovaný výkon:	12,150 kWh

Počet panelů:	27 ks

Výkon 1. panelu:	450Wp

Typ panelu:	NORD DAS-DH108ND

Stav realizace panelů:

Hotovo, instalace vypadá že je v dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, doporučuji ověřit nebyla k dispozici dokumentace LPS s výpočtem přeskokové vzdálenosti.

Stav realizace kabeláže DC:

Dokončeno, vše až po střídač je subjektivně v pořádku, nutno ověřit přeskokové vzdálenosti.

Hromosvod: stav, kvalita provedení, bezpečnost, provozuschopnost

Vyvedení výkonu je spojeno s hromosvodem, hrozí tím zavedení bleskových proudu do objektu, nedává to smysl když se na straně FVE zvládli hromosvodu vyhnout proč to neudělali na i s AC stranou. Doporučuji předělat tak aby celé zařízení bylo v ochranném prostoru LPS a také v mimo přeskokovou vzdálenost (oddáleno od hromosvodu). Technologie je také subjektivně v nebezpečné blízkosti hromosvodu (nutno ověřit z dokumentace LPS) pravděpodobně bude třeba upravit jímací zařízení konstrukce viz foto.

Přepěťové ochrany PV Pole, použitý typ:

SPD PV pole jsou umístěny na koncích řetězců, typ A-Z ROOF SPD T1+T2

Optimizéry (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

TIGO TS4-O, včetně infrastruktury. Doporučuji kontrolu připojení

Střídač (typ, výkon, počet, stav zapojení a kvalita, ověřit původ distribuce ČR/PL/jiná):

SOLAX X3-PRO-15K-G2 s.n.:, Výkon 15kW, 1ks
Zapojení není dokončeno
DISTRIBUCE:

Počet řetězců panelů a případný rozdíl od realizační PD:

27 panelů, 2 řetězce
Typ panelů nešel ověřit – nenašli jsme štítek pouze čárový kód

DC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový Noark/vybavení NOARK, připojeno.

AC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Norak/vybavení Noark, připojeno. Chybí popisky v rozvaděči, Tigo CCA nevhodně umístěno.

DC a AC kabeláž (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

DC jenom od pole jen černé 6mm2, připojení do střídače OK.

AC kabeláž vyvedení výkonu CYKY-J 5x6mm2 / připojení střídače CYSY 5x6mm2 (není venkovní)

Připojeno dost neprofesionálně – chybí značení obvodů.

Ostatní stav, kvalita provedení, bezpečnost:

Úprava OM je hotova – vypínač instalace je ale mimo plombovatelnou část. (to může být problém s distribucí).
Žlaby nejsou pro venkovní použití – jsou pouze galvanicky pozinkované.

Celkově působí instalace neodborně.