# ZPRÁVA O NÁVŠTĚVĚ REVIZNÍHO TECHNIKA

V místě instalace FVE

Zadavatel:				SAKO Brno SOLAR a.s., IČ: 449 92 785

Zpracovatel:				Jan Křenek, IČ: 140 206 70

Revizní technik:			Oto Sabo, Sklepní 68/10, 793 42 Rýmařov – Janovice

Ev. č. osvědčení:			53/22/R-EZ-E2A

Ev. č. oprávnění:			14143/7/18/EZ-M,O,R,Z-E2A

Přítomen za SAKO Brno SOLAR a.s.:	 Jakub Tesař

Stav realizace ke dni : 		15.4.2025

Adresa místa instalace:	Mateřská škola,
Dubová 2, 637 00 Brno-Jundrov,
příspěvková organizace

Realizovaný výkon:	20,700 kWh

Počet panelů:	46 ks

Výkon 1. panelu:	450Wp

Typ panelu:	NORD DAS-DH108ND

Stav realizace panelů:

Celkově to vypadá jako odbytá práce, nevhodné zátěže, bez podložek. Azimut panelů není V/Z ale spíš JV/SZ. Opět spojené s hromosvodem navzdory tomu že je zde dost místa na dodržení přeskokové vzdálenosti.

Stav realizace kabeláže DC:

Nedokončeno, kabelové žlaby jsou připojeny na hromosvod. Výstup z DC rozvaděče je pouze 4mm2 – snížení průřezu.

Hromosvod: stav, kvalita provedení, bezpečnost, provozuschopnost

Vedení pod kabelovými žlaby, FVE není v ochranném prostoru hromosvodu, není dodržena přeskoková vzdálenost na několika místech přímo spojeno s FVE.

Přepěťové ochrany PV Pole, použitý typ:

chybí

Optimizéry (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

TIGO TS4-O, není infrastruktura pouze optimizéry. Doporučuji kontrolu.

Střídač (typ, výkon, počet, stav zapojení a kvalita, ověřit původ distribuce ČR/PL/jiná):

SOLAX X3-PRO-20K-G2 s.n.:MPT20TJ4542083, výkon 20kW, 1ks
Zapojení není dokončeno
DISTRIBUCE:

Počet řetězců panelů a případný rozdíl od realizační PD:

46 panelů, 4 řetězce
Typ panelů nešel ověřit – nenašli jsme štítek pouze čárový kód

DC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový Noark/vybavení NOARK, nedopojeno. Pro přípojení ke střídači je připraven kabel 4mm2 ověřit použitelnost výpočtem.

AC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový HAGER/vybavení NOARK, není dokončeno připojení.

DC a AC kabeláž (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Přívodní kabel RFVE CYKY-J 5x10mm2 nedopojeno.
Připojení střídače  CYKY-J 5x10.

Ostatní stav, kvalita provedení, bezpečnost:

Celkové provedení se jeví velmi neodborně.
Na střeše chybí podložky pod zátěžemi a pod konstrukcí technologie.
Vyvedení výkonu přechází přes hromosvod takže veškeré SPD v AC rozvaděči jsou bez učinku.
Použito Stopky pro odpínače JZBeny.
Úprava OM není dokončena.