# ZPRÁVA O NÁVŠTĚVĚ REVIZNÍHO TECHNIKA

V místě instalace FVE

Zadavatel:				SAKO Brno SOLAR a.s., IČ: 449 92 785

Zpracovatel:				Jan Křenek, IČ: 140 206 70

Revizní technik:			Oto Sabo, Sklepní 68/10, 793 42 Rýmařov – Janovice

Ev. č. osvědčení:			53/22/R-EZ-E2A

Ev. č. oprávnění:			14143/7/18/EZ-M,O,R,Z-E2A

Přítomen za SAKO Brno SOLAR a.s.:	 Jakub Tesař

Stav realizace ke dni : 		16.4.2025

Adresa místa instalace:	Mateřská škola,
Libušina třída 36/15
příspěvková organizace

Realizovaný výkon:	12,150 kWh

Počet panelů:	27 ks

Výkon 1. panelu:	450Wp

Typ panelu:	NORD DAS-DH108ND

Stav realizace panelů:

Zátěže jsou nevhodně umístěny chybí boční kryty, špatně podloženo. Není dodržena přeskoková vzdálenost panelové pole je spojeno s hromosvodem, přestože by jednoduchými opatřeními šlo zajistit dodržení přeskokové vzdálenosti.

Stav realizace kabeláže DC:

Dokončeno, kabelové žlaby jsou připojeny na hromosvod. Použity převážně černé vodiče 6mm2. Trasa je nešťastně zvolena v blízkosti hromosvodu. Kabelové trasy jsou uzavřeny stahovacími páskami.

Hromosvod: stav, kvalita provedení, bezpečnost, provozuschopnost

Vedení pod kabelovými žlaby, FVE není v ochranném prostoru hromosvodu, není dodržena přeskoková vzdálenost na několika místech přímo spojeno s FVE.

Přepěťové ochrany PV Pole, použitý typ:

nejsou

Optimizéry (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

TIGO TS4-O, není infrastruktura pouze optimizéry. Doporučuji kontrolu.

Střídač (typ, výkon, počet, stav zapojení a kvalita, ověřit původ distribuce ČR/PL/jiná):

SOLAX X3-PRO-15K-G2 s.n.:MPT15TIC183011, Výkon 15kW, 1ks
Zapojení není dokončeno
DISTRIBUCE:

Počet řetězců panelů a případný rozdíl od realizační PD:

27 panelů, 2 řetězce
Typ panelů nešel ověřit – nenašli jsme štítek pouze čárový kód

DC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový Noark/vybavení NOARK, připojeno. Pro přípojení ke střídači je použit kabel 4mm2.

AC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Norak/vybavení Noark, připojeno chybí popisky rozvaděče. Chybí připojení N0%.

DC a AC kabeláž (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

DC jenom černé 6mm2 / z DC rozvaděče 4mm2.

AC kabeláž vyvedení výkonu CYKY-J 5x10mm2 / připojení střídače CYKY-J 5x10mm2

Připojeno dost neprofesionálně.

Ostatní stav, kvalita provedení, bezpečnost:

Úprava OM je hotova – doporučuji kontrolu.

FVE není dopojena do rozvaděče v rozvaděči je nezapojený smartmeter, u střídače je WIFI Dongle.

Chybí TIGO CCA a příprava (kabel) pro N0%

Celkově působí instalace neodborně.

Opět použit STOP systému ZJBENY – nezapojený