**ZPRÁVA O NÁVŠTĚVĚ REVIZNÍHO TECHNIKA**

V MÍSTĚ INSTALACE FVE

**Revizní technik:** Jan Křenek, IČ: 140 206 70

**Adresa revizního technika:** Ostravice č. ev. 0464, 739 14 Ostravice;

E-mail: Krenek10@seznam.cz, telefon: 603 716 128

**Ev. č. osvědčení:** 11665/9/22/R-EZ-E2A

**Ev č. oprávnění:** 17094/9/22/EZ-M, O, R, Z-E2A

**Stav realizace instalace ze dne:** 15. 4. 2025

**Adresa místa instalace:** MŠ Hochmanova, Hochmanova 25, 628 00 Brno Líšeň

**Přítomen za SAKO BRNO Solar:** Jiří Skotal

Realizovaný výkon: 12,15 kWp Počet panelů: 27 kusů

Typ panelů: DASOLAR DAS-DH108ND-450 Výkon jednoho panelu: 450 Wp

Celkový instalovaný výkon: 27\*450 = 12 150 Wp

Současný stav:

Orientace nosných konstrukcí s panely směrem na jih (lehce jihovýchod) – konstrukce vůči panelům jsou nekompatibilní, bifaciální panely musí být uchyceny výlučně po delší hraně!

Kabeláž DC je hotova, uložená je v kabelových žlabech s povrchovou úpravou sendzimir – žlaby s touto povrchovou úpravou je možné použít pouze v prostorech vnitřních, tedy tam, kde se nevyskytuje agresivní prostředí, jakým je vlhkost, střídání tepla, mrazu, působení větru… Na několika kabeláže byly zjištěné nedotažené převlečné matice konektorů MC4 - hrozí zatékání a kondenzace vody ve spojích a tím pádem vznik nežádoucího přechodového odporu s možným vznikem požáru.

Kabeláž DC je provedena kabely H1Z2Z2-K o jmenovitém průřezu 6 mm2 každý, dále je doplněn datový kabel FTP pro komunikaci s TAP (tigo acces point) z rozvaděče DC ke střídači jsou použity kabely BIT1000 o průřezu 4 mm2

Stávající jímací soustava je mřížová, provedená podle zrušené ČSN 34 1390, všechny nosné konstrukce panelů, žlaby je vodivě propojena s jímací soustavou. Toto řešení je zcela nevyhovující. V případě úderu blesku v blízkosti budovy nepomůže žádná z nainstalovaných přepěťových ochran SPD. Řešením je tedy vše související s instalací FVE dostatečně oddálit od jímací soustavy tak aby byla dodržená bezpečná přeskoková vzdálenost s, dále nechat znovu vypracovat novou projektovou dokumentaci k hromosvodům, včetně výpočtu rizik.

Současná instalace FVE elektrárny učinila velmi neodborný a rozsáhlý zásah do stávající jímací soustavy.

Přepěťové ochrany na konci každého pole jsou instalovány. Použité ochrany jsou od výrobce A-Z traders, typu A-Z ROOF. Tím, že uzemňovací vývod modulů ochran je vodivě spojen s rámem panelů, který je prostřednictvím nosné konstrukce vodivě spojen s jímací soustavou, dochází v případě úderu blesku v okolí budovy k naindukování napětí do jímací soustavy a také právě přes rámy panelů a konstrukcí k zavlečení bleskového proudu do DC kabeláže – přepěťové ochrany mají za cíl toto přepětí svést prostřednictvím vlastních svodů do vývodu uzemňovací soustavy. Doporučuji proto instalaci přebudovat na oddálenou, izolovanou od LPS. Přičemž je nutné následně dbát aby nedošlo ke styku jak AC trasy tak DC trasy s vedením nebo atikou jímací soustavy.

Jsou instalovány optimizéry TIGO TS4-O v počtu 27 kusů, poměr 1:1, kdy na každý panel připadá jeden optimizér. Optimizéry jsou pod panely instalovány proti pokynům výrobce – není zde dodržená dostatečná mezera pro cirkulaci vzduchu – chlazení optimizéru.

Jednotka CCA v rozvaděči AC chybí úplně. Bez ní je jakákoliv funkce naprosto vyloučená!

Použitý střídač je typu SOLAX X3-PRO-10K-G2, výrobní číslo

Společně s rozvaděči AC a DC je umístěn v rozvodně objektu na zdi nalevo od rozvaděče RE

STOP Tlačítko je instalováno v rozvodně objektu, přímo nad rozvaděčem AC! Nevyhovuje požadavkům hasičů a řešení PBŘ!

Řetězce panelových polí jsou dva, první má 14 panelů a druhý 13 panelů

DC a AC rozvaděče se zdají být kompletní, kabeláže připojené jsou.

Přívod z rozvaděče ve druhém (prostředním) poli není nijak jištěn – zmenšení průřezu. Je jištěn až v rozvaděči AC. Na přívodech DC bylo naměřeno napětí, odpovídající počtu sériově spojených panelů.

Nutno podotknout, že kabely BIT1000 nevyhovují normovým požadavkům kladeným na kabely pro FVE elektrárny, nemají na sobě uveden údaj H1Z2Z2-K což je v přímém rozporu s normou ČSN EN 506 18.

Firma COLUMBUS ENERGY nedodala na kontroly žádné dokumentace, lze se pouze domnívat jak má/měla být instalace provedena.

Protože instalace není připojená k síti NN nelze ověřit funkčnost elektrárny.