Název projektu: FVE - MŠ Kárníkova 4, Kárníkova 1531/4 Brno-Řečkovice

Název projektu: FVE - MŠ Kárníkova 4, Kárníkova 1531/4 Brno-Řečkovice

Ing. Tomáš Blažek

Přibice 379

691 24 Brno-venkov

Ing. Tomáš Blažek

Přibice 379

691 24 Brno-venkov

20.11.2022

Váš FV systém od Ing. Tomáš Blažek

Adresa instalace

# Přehled projektu

Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh

## FV systém

3D, FV zařízení připojené do sítě s elektrickými spotřebiči

| Klimatická data | Brno, DEU (1996 - 2015) |  |
| --- | --- | --- |
| Zdroj hodnot | Meteonorm 8.1(i) |  |
| Instalovaný výkon | 41 | kWp |
| Plocha FV modulů | 195,3 | m² |
| Počet FV modulů | 100 |  |
| Počet měničů | 2 |  |

Obrázek: Schéma zapojení

## Prognóza výnosů

Prognóza výnosů

| Instalovaný výkon | 41,00 | kWp |
| --- | --- | --- |
| Spec. Roční výnos | 1 098,62 | kWh/kWp |
| Stupeň využití zařízení (PR) | 91,61 | % |
| Snížení výnosu zastíněním | 1,1 | %/Rok |
| Energetický výnos FVS (AC síť) | 45 115 | kWh/Rok |
| Vlastní spotřeba | 5 444 | kWh/Rok |
| Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení | 0 | kWh/Rok |
| Dodávka/napájení sítě | 39 671 | kWh/Rok |
| Podíl vlastní spotřeby | 11,9 | % |
| Snížení emisí CO₂ | 21 170 | kg/rok |
| Stupeň soběstačnosti | 41,6 | % |

Výsledky byly zjištěny matematickým modelovým výpočtem firmy Valentin Software GmbH (algoritmy PV*SOL). Skutečné výnosy solární elektrárny se mohou lišit z důvodu výkyvů počasí, stupně účinnosti modulů a měničů a také jiných faktorů.

# Konstrukce zařízení

## Přehled

Data zařízení

| Druh zařízení | 3D, FV zařízení připojené do sítě s elektrickými spotřebiči |
| --- | --- |

Klimatická data

| Lokalita | Brno, DEU (1996 - 2015) |
| --- | --- |
| Zdroj hodnot | Meteonorm 8.1(i) |
| Řešení dat | 1 h |
| Použité simulační modely: |  |
| - Difúzní záření na vodorovné rovině | Hofmann |
| - Intenzita záření na skloněnou plochu | Hay & Davies |

Spotřeba

| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 13000 | kWh |
| --- | --- | --- |
| Nový | 13000 | kWh |
| Špičkové zatížení | 1,5 | kW |

Obrázek: Spotřeba

## Plochy modulů

### 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Jih

FV generátor, 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Jih

| Jméno | Libovolná budova 01-Montážní plocha Jih |  |
| --- | --- | --- |
| FV moduly | 100 x AXIpremium XXL HC AC-410MH/108V (v2) |  |
| Výrobce | AXITEC Energy GmbH & Co. KG |  |
| Sklon | 10 | ° |
| Orientace | Jih 183 | ° |
| Situace při vestavbě | Montáž na stojanech na střeše |  |
| Plocha FV modulů | 195,3 | m² |

Obrázek: 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Jih

## Linie horizontu, 3D Návrh

Obrázek: Horizont (3D Návrh)

## Konfigurace měniče

Konfigurace 1

| Umístění modulu | Libovolná budova 01-Montážní plocha Jih |
| --- | --- |
| Střídač 1 |  |
| Model | X3-PRO-30K-G2 (v1) |
| Výrobce | SolaX Power Co., Ltd. |
| Počet | 1 |
| Faktor dimenzování střídače | 106,6 % |
| Konfigurace | MPP 1: 1 x 26 |
|  | MPP 2: 1 x 26 |
|  | MPP 3: 1 x 26 |
| Střídač 2 |  |
| Model | X3-Hybrid-8.0 G4 (v4) |
| Výrobce | SolaX Power Co., Ltd. |
| Počet | 1 |
| Faktor dimenzování střídače | 112,8 % |
| Konfigurace | MPP 1: 1 x 14 |
|  | MPP 2: 1 x 8 |

## AC síť

AC síť

| Počet fází | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem | 230 | V |
| Účiník (cos phi) | +/- 1 |  |

# Výsledky simulace

## Výsledky Celkové zařízení

FV systém

| Instalovaný výkon | 41,00 | kWp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spec. Roční výnos | 1 098,62 | kWh/kWp |  |
| Stupeň využití zařízení (PR) | 91,61 | % |  |
| Snížení výnosu zastíněním | 1,1 | %/Rok |  |
| Energetický výnos FVS (AC síť) | 45 115 | kWh/Rok |  |
| Vlastní spotřeba | 5 444 | kWh/Rok |  |
| Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení | 0 | kWh/Rok |  |
| Dodávka/napájení sítě | 39 671 | kWh/Rok |  |
| Podíl vlastní spotřeby | 11,9 | % |  |
| Snížení emisí CO₂ | 21 170 | kg/rok |  |

Spotřebiče

| Spotřebiče | 13 000 | kWh/Rok |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba v provozní pohotovosti (Střídač) | 72 | kWh/Rok |  |
| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 13 072 | kWh/Rok |  |
| pokryto FVS | 5 444 | kWh/Rok |  |
| pokryto ze sítě | 7 628 | kWh/Rok |  |
| Podíl pokrytí solární energií | 41,6 | % |  |

Stupeň soběstačnosti

| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 13 072 | kWh/Rok |
| --- | --- | --- |
| pokryto ze sítě | 7 628 | kWh/Rok |
| Stupeň soběstačnosti | 41,6 | % |

Obrázek: Tok energie

Obrázek: Využití FV energie

Obrázek: Krytí spotřeby

## Výnos energie pro EnEV

Výnos energie podle DIN 15316-4-6

| Leden | 613,4 | kWh |
| --- | --- | --- |
| únor | 840,7 | kWh |
| Březen | 2051,9 | kWh |
| Duben | 3869 | kWh |
| Kvě | 4674,9 | kWh |
| Červen | 4933,5 | kWh |
| Červenec | 4442,2 | kWh |
| Srpen | 3807,6 | kWh |
| Září | 2599,8 | kWh |
| Říjen | 1628,8 | kWh |
| Listopad | 634,6 | kWh |
| Prosinec | 359,6 | kWh |
| Roční hodnota | 30 456,1 | kWh |
| Okrajové podmínky: |  |  |
| Klimatické údaje podle DIN V 18599-10 |  |  |
| LIBOVOLNÁ BUDOVA 01-MONTÁŽNÍ PLOCHA JIH |  |  |
| Systémový výkonový faktor (SPF): 0.8 |  |  |
| Koeficient špičkového výkonu: 0.182 |  |  |
| Orientace: Jih |  |  |
| Sklon: 0° |  |  |

# Výkresy a kusovníky

## Schéma elektrického zapojení

Obrázek: Schéma elektrického zapojení

## Přehledový plán

Obrázek: Přehledový plán

## Rozměrový výkres

Obrázek: Libovolná budova 01-Montážní plocha Jih

## Plán stringů

Obrázek: Libovolná budova 01-Montážní plocha Jih

## Kusovník

Kusovník

| # | Typ | Číslo položky | Výrobce | Jméno | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FV modul |  | AXITEC Energy GmbH & Co. KG | AXIpremium XXL HC AC-410MH/108V | 100 | Kus |
| 2 | Střídač |  | SolaX Power Co., Ltd. | X3-PRO-30K-G2 | 1 | Kus |
| 3 | Střídač |  | SolaX Power Co., Ltd. | X3-Hybrid-8.0 G4 | 1 | Kus |