Název projektu: FVE - MŠ Novoměstká 1489/1, Brno

Název projektu: FVE - MŠ Novoměstká 1489/1, Brno

Ing. Tomáš Blažek

Přibice 379

691 24 Brno-venkov

Ing. Tomáš Blažek

Přibice 379

691 24 Brno-venkov

25.05.2023

Váš FV systém od Ing. Tomáš Blažek

Adresa instalace

# Přehled projektu

Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh

## FV systém

3D, FV zařízení připojené do sítě s elektrickými spotřebiči

| Klimatická data | Brno, CZE (1996 - 2015) |  |
| --- | --- | --- |
| Zdroj hodnot | Meteonorm 8.1(i) |  |
| Instalovaný výkon | 41 | kWp |
| Plocha FV modulů | 195,3 | m² |
| Počet FV modulů | 100 |  |
| Počet měničů | 3 |  |

Obrázek: Schéma zapojení

## Prognóza výnosů

Prognóza výnosů

| Instalovaný výkon | 41,00 | kWp |
| --- | --- | --- |
| Spec. Roční výnos | 1 015,24 | kWh/kWp |
| Stupeň využití zařízení (PR) | 91,52 | % |
| Snížení výnosu zastíněním | 1,0 | % |
| Energetický výnos FVS (AC síť) | 41 708 | kWh/Rok |
| Vlastní spotřeba | 9 908 | kWh/Rok |
| Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení | 0 | kWh/Rok |
| Dodávka do sítě | 31 800 | kWh/Rok |
| Podíl vlastní spotřeby | 23,6 | % |
| Snížení emisí CO₂ | 19 564 | kg/rok |
| Stupeň soběstačnosti | 61,6 | % |

Výsledky byly zjištěny matematickým modelovým výpočtem firmy Valentin Software GmbH (algoritmy PV*SOL). Skutečné výnosy solární elektrárny se mohou lišit z důvodu výkyvů počasí, stupně účinnosti modulů a měničů a také jiných faktorů.

# Konstrukce zařízení

## Přehled

Data zařízení

| Druh zařízení | 3D, FV zařízení připojené do sítě s elektrickými spotřebiči |
| --- | --- |

Klimatická data

| Lokalita | Brno, CZE (1996 - 2015) |
| --- | --- |
| Zdroj hodnot | Meteonorm 8.1(i) |
| Řešení dat | 1 h |
| Použité simulační modely: |  |
| - Difúzní záření na vodorovné rovině | Hofmann |
| - Intenzita záření na skloněnou plochu | Hay & Davies |

Spotřeba

| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 16000 | kWh |
| --- | --- | --- |
| Škola 10000 m² | 16000 | kWh |
| Špičkové zatížení | 5,8 | kW |

Obrázek: Spotřeba

## Plochy modulů

### 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Oblast modulu Východ

FV generátor, 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Oblast modulu Východ

| Jméno | Libovolná budova 01-Oblast modulu Východ |  |
| --- | --- | --- |
| FV moduly | 50 x 410Wp |  |
| Sklon | 10 | ° |
| Orientace | Východ 91 | ° |
| Situace při vestavbě | Montáž na stojanech na střeše |  |
| Plocha FV modulů | 97,6 | m² |

Obrázek: 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Oblast modulu Východ

### 2. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Oblast modulu Západ

FV generátor, 2. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Oblast modulu Západ

| Jméno | Libovolná budova 01-Oblast modulu Západ |  |
| --- | --- | --- |
| FV moduly | 50 x 410Wp) |  |
| Sklon | 10 | ° |
| Orientace | Západ 270 | ° |
| Situace při vestavbě | Montáž na stojanech na střeše |  |
| Plocha FV modulů | 97,6 | m² |

Obrázek: 2. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Oblast modulu Západ

## Linie horizontu, 3D Návrh

Obrázek: Horizont (3D Návrh)

## Konfigurace měniče

Konfigurace 1

| Plochy modulů | Libovolná budova 01-Oblast modulu Východ + Libovolná budova 01-Oblast modulu Západ |
| --- | --- |
| Střídač 1 |  |
| Model | 15KW |
| Počet | 2 |
| Faktor dimenzování střídače | 103,9 % |
| Konfigurace | MPP 1: 1 x 19 |
|  | MPP 2: 1 x 19 |
| Střídač 2 |  |
| Model | Hybrid 10 KW |
| Počet | 1 |
| Faktor dimenzování střídače | 98,4 % |
| Konfigurace | MPP 1: 1 x 12 |
|  | MPP 2: 1 x 12 |

## AC síť

AC síť

| Počet fází | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem | 230 | V |
| Účiník (cos phi) | +/- 1 |  |

# Výsledky simulace

## Výsledky Celkové zařízení

FV systém

| Instalovaný výkon | 41,00 | kWp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spec. Roční výnos | 1 015,24 | kWh/kWp |  |
| Stupeň využití zařízení (PR) | 91,52 | % |  |
| Snížení výnosu zastíněním | 1,0 | % |  |
| Energetický výnos FVS (AC síť) | 41 708 | kWh/Rok |  |
| Vlastní spotřeba | 9 908 | kWh/Rok |  |
| Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení | 0 | kWh/Rok |  |
| Dodávka do sítě | 31 800 | kWh/Rok |  |
| Podíl vlastní spotřeby | 23,6 | % |  |
| Snížení emisí CO₂ | 19 564 | kg/rok |  |

Spotřebiče

| Spotřebiče | 16 000 | kWh/Rok |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba v provozní pohotovosti (Střídač) | 83 | kWh/Rok |  |
| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 16 083 | kWh/Rok |  |
| pokryto FVS | 9 908 | kWh/Rok |  |
| pokryto ze sítě | 6 175 | kWh/Rok |  |
| Podíl pokrytí solární energií | 61,6 | % |  |

Stupeň soběstačnosti

| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 16 083 | kWh/Rok |
| --- | --- | --- |
| pokryto ze sítě | 6 175 | kWh/Rok |
| Stupeň soběstačnosti | 61,6 | % |

Obrázek: Tok energie

Obrázek: Využití FV energie

Obrázek: Krytí spotřeby

# Výkresy a kusovníky

## Přehledový plán

## Rozměrový výkres

Obrázek: Libovolná budova 01-Montážní plocha Jih

## Plán stringů

Obrázek: Libovolná budova 01-Montážní plocha Jih

## Kusovník

Kusovník

| # | Typ | Číslo položky | Jméno | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FV modul |  | 410Wp | 100 | Kus |
| 2 | Střídač |  | 15KW | 2 | Kus |
| 3 | Střídač |  | Hybrid 10 KW | 1 | Kus |