Název projektu: FVE - MŠ Měřičkova, Měřičkova 1491/46 Brno-Řečkovice

Název projektu: FVE - MŠ Měřičkova, Měřičkova 1491/46 Brno-Řečkovice

Ing. Tomáš Blažek

Přibice 379

691 24 Brno-venkov

Ing. Tomáš Blažek

Přibice 379

691 24 Brno-venkov

25.05.2023

Váš FV systém od Ing. Tomáš Blažek

Adresa instalace

# Přehled projektu

Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh

## FV systém

3D, FV zařízení připojené do sítě s elektrickými spotřebiči

| Klimatická data | Brno, DEU (1996 - 2015) |  |
| --- | --- | --- |
| Zdroj hodnot | Meteonorm 8.1(i) |  |
| Instalovaný výkon | 68,06 | kWp |
| Plocha FV modulů | 324,2 | m² |
| Počet FV modulů | 166 |  |
| Počet měničů | 2 |  |

Obrázek: Schéma zapojení

## Prognóza výnosů

Prognóza výnosů

| Instalovaný výkon | 68,06 | kWp |
| --- | --- | --- |
| Spec. Roční výnos | 1 077,00 | kWh/kWp |
| Stupeň využití zařízení (PR) | 90,42 | % |
| Snížení výnosu zastíněním | 1,3 | % |
| Energetický výnos FVS (AC síť) | 73 323 | kWh/Rok |
| Vlastní spotřeba | 4 987 | kWh/Rok |
| Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení | 0 | kWh/Rok |
| Dodávka do sítě | 68 336 | kWh/Rok |
| Podíl vlastní spotřeby | 6,8 | % |
| Snížení emisí CO₂ | 34 451 | kg/rok |
| Stupeň soběstačnosti | 43,3 | % |

Výsledky byly zjištěny matematickým modelovým výpočtem firmy Valentin Software GmbH (algoritmy PV*SOL). Skutečné výnosy solární elektrárny se mohou lišit z důvodu výkyvů počasí, stupně účinnosti modulů a měničů a také jiných faktorů.

# Konstrukce zařízení

## Přehled

Data zařízení

| Druh zařízení | 3D, FV zařízení připojené do sítě s elektrickými spotřebiči |
| --- | --- |

Klimatická data

| Lokalita | Brno, DEU (1996 - 2015) |
| --- | --- |
| Zdroj hodnot | Meteonorm 8.1(i) |
| Řešení dat | 1 h |
| Použité simulační modely: |  |
| - Difúzní záření na vodorovné rovině | Hofmann |
| - Intenzita záření na skloněnou plochu | Hay & Davies |

Spotřeba

| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 11500 | kWh |
| --- | --- | --- |
| Nový | 11500 | kWh |
| Špičkové zatížení | 1,3 | kW |

Obrázek: Spotřeba

## Plochy modulů

### 1. Umístění modulu - Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod

FV generátor, 1. Umístění modulu - Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod

| Jméno | Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod |  |
| --- | --- | --- |
| FV moduly | 102 x 410Wp |  |
| Sklon | 10 | ° |
| Orientace | Jihovýchod 157 | ° |
| Situace při vestavbě | Montáž na stojanech na střeše |  |
| Plocha FV modulů | 199,2 | m² |

Obrázek: 1. Umístění modulu - Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod

### 2. Umístění modulu - Budovy 02-Plocha střechy Jihovýchod

FV generátor, 2. Umístění modulu - Budovy 02-Plocha střechy Jihovýchod

| Jméno | Budovy 02-Plocha střechy Jihovýchod |  |
| --- | --- | --- |
| FV moduly | 64 x x 410Wp |  |
| Sklon | 10 | ° |
| Orientace | Jihovýchod 157 | ° |
| Situace při vestavbě | Montáž na stojanech na střeše |  |
| Plocha FV modulů | 125,0 | m² |

Obrázek: 2. Umístění modulu - Budovy 02-Plocha střechy Jihovýchod

## Linie horizontu, 3D Návrh

Obrázek: Horizont (3D Návrh)

## Konfigurace měniče

Konfigurace 1

| Plochy modulů | Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod + Budovy 02-Plocha střechy Jihovýchod |
| --- | --- |
| Střídač 1 |  |
| Model | 30kW |
| Počet | 2 |
| Faktor dimenzování střídače | 113,4 % |
| Konfigurace | MPP 1: 2 x 21 |
|  | MPP 2: 1 x 9 |
|  | MPP 3: 2 x 16 |

## AC síť

AC síť

| Počet fází | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem | 230 | V |
| Účiník (cos phi) | +/- 1 |  |

# Výsledky simulace

## Výsledky Celkové zařízení

FV systém

| Instalovaný výkon | 68,06 | kWp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spec. Roční výnos | 1 077,00 | kWh/kWp |  |
| Stupeň využití zařízení (PR) | 90,42 | % |  |
| Snížení výnosu zastíněním | 1,3 | % |  |
| Energetický výnos FVS (AC síť) | 73 323 | kWh/Rok |  |
| Vlastní spotřeba | 4 987 | kWh/Rok |  |
| Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení | 0 | kWh/Rok |  |
| Dodávka do sítě | 68 336 | kWh/Rok |  |
| Podíl vlastní spotřeby | 6,8 | % |  |
| Snížení emisí CO₂ | 34 451 | kg/rok |  |

Spotřebiče

| Spotřebiče | 11 500 | kWh/Rok |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba v provozní pohotovosti (Střídač) | 22 | kWh/Rok |  |
| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 11 522 | kWh/Rok |  |
| pokryto FVS | 4 987 | kWh/Rok |  |
| pokryto ze sítě | 6 535 | kWh/Rok |  |
| Podíl pokrytí solární energií | 43,3 | % |  |

Stupeň soběstačnosti

| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 11 522 | kWh/Rok |
| --- | --- | --- |
| pokryto ze sítě | 6 535 | kWh/Rok |
| Stupeň soběstačnosti | 43,3 | % |

Obrázek: Tok energie

Obrázek: Využití FV energie

Obrázek: Krytí spotřeby

## Výnos energie pro EnEV

Výnos energie podle DIN 15316-4-6

| Leden | 1018,3 | kWh |
| --- | --- | --- |
| únor | 1395,5 | kWh |
| Březen | 3406,1 | kWh |
| Duben | 6422,6 | kWh |
| Kvě | 7760,3 | kWh |
| Červen | 8189,6 | kWh |
| Červenec | 7374,1 | kWh |
| Srpen | 6320,6 | kWh |
| Září | 4315,7 | kWh |
| Říjen | 2703,8 | kWh |
| Listopad | 1053,4 | kWh |
| Prosinec | 596,9 | kWh |
| Roční hodnota | 50 557,2 | kWh |
| Okrajové podmínky: |  |  |
| Klimatické údaje podle DIN V 18599-10 |  |  |
| BUDOVY 01-PLOCHA STŘECHY JIHOVÝCHOD |  |  |
| Systémový výkonový faktor (SPF): 0.8 |  |  |
| Koeficient špičkového výkonu: 0.182 |  |  |
| Orientace: Jihovýchod |  |  |
| Sklon: 0° |  |  |
| BUDOVY 02-PLOCHA STŘECHY JIHOVÝCHOD |  |  |
| Systémový výkonový faktor (SPF): 0.8 |  |  |
| Koeficient špičkového výkonu: 0.182 |  |  |
| Orientace: Jihovýchod |  |  |
| Sklon: 0° |  |  |

# Výkresy a kusovníky

## Přehledový plán

Obrázek: Přehledový plán

## Rozměrový výkres

Obrázek: Budovy 02-Plocha střechy Jihovýchod

Obrázek: Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod

## Plán stringů

Obrázek: Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod

Obrázek: Budovy 02-Plocha střechy Jihovýchod

## Kusovník

Kusovník

| # | Typ | Číslo položky | Jméno | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FV modul |  | 410 Wp | 166 | Kus |
| 2 | Střídač |  | 30kW | 2 | Kus |