ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		SAKO Brno SOLAR a.s.

Název projektu:	ZŠ Náměstí Svornosti – FVE 99,63 kWp

Zpracoval:		Tomáš Blažek

Blažek profi group, s. r. o., Přibice 392, 691 24 Přibice, IČO: 19322844

733534194

jablaza@seznam.cz

Datum zpracování:	17.10.2023

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - škola

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  100.3 m

šířka	W =  77 m		A D =  18 043.06 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  8 m		A M =  962 698.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS II.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL II

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.24 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod.

Budova 1

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	LJ =  17 m

šířka	WJ =  11 m		A DJ =  5 299.32 m2	(pro údery do stavby)

výška	HJ =  10.8 m

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: stínění není spojeno se stejnou přípojnicí pospojování jako zařízení

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: venkovské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 6 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- opatření při trasování, pro vyloučení smyček (plocha smyčky řádu 0.5 m2

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SJBC-25C-3N-MZS

Zásuvky (1x)

SVD-255-1N-AS

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a její nadřazenou zónou je zóna: Zóna 2

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Je provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: mramorová, keramická

Riziko požáru: žádné

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- výstražné nápisy

- elektrická izolace

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.001	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.001

R2 |	  ---  	   0	0.4042	0.0001	  ---	   0	0.896	8.96	|   10.2603

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	0.001	   0	0.0404	   0	   0	   0	0.0896	0.896	|   1.027

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zóna 2

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: žádné

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0101	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0101

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	0.0101	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0101

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0111	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0.0111	   |   1

R2 |	   ---	   0	0.4042	0.0001	  ---	   0	0.896	8.96	   |	10.2603	   |   100

R3 |	   ---	   0	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	   0	   |   10

R4 |	0.0111	   0	0.0404	   0	   0	   0	0.0896	0.896	   |	1.0371	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.0111	   0	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0111

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	   0	   0	   0	   |	   0

RS |	0.0111	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	0.0111

RF |	   ---	   0	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	   0

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SJBC-25C-3N-MZS

1x	SVD-255-1N-AS

POZNÁMKY: