Příloha č. 2 – Technická specifikace a Projektová dokumentace

Předmětem zakázky je realizace stavebních prací a stavebních úprav membránových stěn v oblasti spalovací komory kotlů K2 a K3 v ZEVO Brno zahrnující:

- Kompletní inženýring, tj. zpracování projektové a výrobní dokumentace úprav membránových stěn včetně kontrolního pevnostního a dilatačního výpočtu v místech instalace,

- Odstranění stávajících membránových stěn a zavodňovacích komor v dotčené oblasti včetně vhodného zabezpečení vůči případné deformaci a všech souvisejících prací (tj. např. odpojení pomocné technologie, hadic sekundárního vzduchu atd.),

- Odstranění a demontáž trysek sekundárního vzduchu na zadní stěně v obou úrovních,

- Výroba a dodání nových prefabrikovaných membránových stěn s návarem Inconel,

- Výroba a dodání nových zavodňovacích komor uzpůsobených na napojení nových membránových stěn v částech dotčených výměnou membránových stěn (změny průměrů napojení, redukce atd.),

- Instalace nových membránových stěn, napojení na zavodňovací komory a stávající membránové stěny pomoci redukcí, vevaření praporků v místech napojení, zhotovení ochranné vrstvy Inconel na montážních svárech, zhotovení přesahové plochy (tj. přechod Inconelu na stávající materiál s ochranou pomoci žáruvzdorných vyzdívek). Membránové stěny v přesahové ploše musí být chráněny žáruvzdorným materiálem Inconel,

- Instalace nových trysek stávající konstrukce sekundárního vzduchu v obou úrovních včetně napojení na stávající rozdělovací komoru sekundárního vzduchu na přední a zadní stěně kotlů,

- Zabezpečení schválení úprav u TIČR v součinnosti s Objednatelem a provedení všech předepsaných zkoušek v souladu s platnou legislativou (NDT, tlaková zkouška atd.)

- Zpracování a dodání kompletní výrobní dokumentace.

Opce – optimalizace systému sekundárního vzduchu u obou kotlů K2 a K3

Volitelným předmětem zakázky je nabídka optimalizace systému sekundárního vzduchu, zejména pak jeho distribuce v rámci spalovací komory, kdy zadavatel očekává např. zvýšení účinnosti kotle, snížení produkce emisí, snížení spotřeby močoviny atp. V tomto případě nabídka opce zahrnuje:

- Kompletní inženýring návrhu optimalizace systému sekundárního vzduchu, mimo jiné návrh úprav geometrie membránové stěny, návrh úprav výškových úrovní, návrh úprav geometrie trysek, návrh úprav distribuce sekundárního vzduchu,

- Doložení kontrolního výpočtu proudění sekundárního vzduchu a výpočtu dodržení T2s v situaci změny výškových úrovní,

- Výrobu, dodání a montáž všech souvisejících částí,

- Zpracování a dodání kompletní výrobní dokumentace.

Provedení prací je plánováno v rámci pravidelné podzimní technologické odstávky v roce 2026 a 2027 (období konec záři – říjen) což klade důraz na vysokou úroveň organizace jednotlivých činností z důvodu souběhu vícero prací v místě. Pracovní doba po dobu realizace se uvažuje v rozložení na denní a noční směny (24/7).

Schématické znázornění požadovaného rozsahu úprav spalovací komory:

Detailní výkresy stávajících membránových stěn a oblasti spalovací komory jsou přílohou tohoto dokumentu. Konkrétně pak výkresy stávajícího řešení:

- membránové stěny

- sekundárních vzduchů

- násypky odpadu

- ocelových konstrukcí

- dalších indikovaných společných uzlů

Objednatel současně upřesňuje, že nim poskytnuté výkresy znázorňují v oblasti boční membránové stěny dvě inspekční otvory. Nicméně, znázorněný levý inspekční otvor není oproti původnímu návrhu instalován a byl kompletně nahrazen standardní membránovou stěnou. Toto modifikované technické řešení požadujeme ponechat a považovat ho za výchozí stav. Druhý inspekční otvor je instalován v souladu s poskytnutou výkresovou dokumentací.

Schématické znázornění zrušeného inspekčního otvoru je uvedeno níže.

## Technické požadavky

- Projektová a výrobní dokumentace

- Zpracování kompletní projektové a výrobní dokumentace,

- Doložení pevnostního a dilatačního výpočtu v místě realizovaných úprav,

- Propočet a kontrola dopadu plánovaných úprav na přirozenou cirkulaci kotle z pohledu charakteru proudění a případných dopadů na tepelné toky,

- Doložení kontrolního výpočtu proudění sekundárního vzduchu a výpočtu dodržení T2s – platí pro nabídku Opce

- Stavební úpravy spalovací komory

- Příprava pracoviště včetně odpojení dotčených periférií (tím je myšleno dočasné odstranění a vrácení zpět veškeré technologie a potrubí kolem kotle a v transportních trasách, které brání v provedení díla včetně části elektro a MaR. Koordinace montáže lešení. Lešení zajišťuje Objednatel,

- Identifikace dotčené plochy pro účely odstranění vyzdívky, kterou provede v součinnosti Objednatel,

- Odstranění stávajících membránových stěn o průměru 57 mm s roztečí 100 mm z materiálu P265GH,

- Odstranění/ vyřezání stávajících zavodňovacích komor v místě instalace nových membránových stěn,

- Výroba, dodání a montáž nových zavodňovacích komor a membránových stěn včetně napojení na stávající membránové stěny redukcemi,

- Veškeré související manipulační práce,

- Zpětné napojení veškerých dotčených periferií tlakového celku, utěsnění kotle a předání díla do provozu.

- Membránová stěna

- Trubky nové membránové stěny budou z trubek  Ø76,1 mm se zachováním rozteče trubek 100 mm,

- Síla stěny stávajících trubek v rovných částech je 4,5mm. V ohybech minimálně 6,3mm. Tloušťka stěny nových trubek musí vycházet z nového pevnostního výpočtu pro maximální provozní parametry kotle s celkovým přídavkem minimálně 2,5mm,

- Jakost nových trubek bude rovněž stanovena výpočtem. Trubky budou provedeny z ověřeného materiálu splňujícího všechny normy a potvrzeno ověřenými atesty.  Stávající trubky jsou z materiálu P265GH,

- Stávající praporek mezi trubkami má tloušťku 6 mm a je z materiálu P235GH. Požadujeme zachovat min. tuto tloušťku a jakost základního materiálu,

- Napojení na stávající trubky membránové stěny bude ve spodní části řešena vložením nové zavodňovací komory, v horní části pak vhodnou redukci.

- V případě nabídky řešení bez opce:

  - Místa umístění trysek sekundárního vzduchu musí být zhotovena v souladu s geometrii přední i zadní membránové stěny. V místě zadní stěny se bude jednat pouze o výměnu sekundárních trysek v existujícím umístění,

  - Instalace nových trysek sekundárního vzduchu na přední stěně v obou úrovních současně s výměnou membránové stěny,

  - Součástí výměny sekundárních trysek je demontáž stávajících, výroba, dodávka a montáž nových. A to včetně oplechování, žáruvzdorných vyzdívek a izolací,

- V případě nabídnutí opce:

  - Místa umístění trysek sekundárního vzduchu musí být zhotovena v souladu s geometrii stávající přední i zadní membránové stěny. Řešení musí optimalizovat spalování z pohledu prokazatelného zlepšení spalování. Současně musí být zachováno funkční řešení, kdy trysky promíchávají spaliny se vzduchem a současně plní funkci zakrytí spalovací komory proudem vzduchu. Jednotlivé trysky nejsou přímo naproti sobě, ale jsou umístěny střídavě.

  - Součástí výměny sekundárních trysek je demontáž stávajících, výroba, dodávka a montáž nových. A to včetně oplechování, žáruvzdorných vyzdívek a izolací,

- Inconelová ochrana

- Materiál: Inconel (typově 625 nebo ekvivalent)

- Požadavky na materiál: standard VGB-S-013-00-2017-04-EN, obsah železa v povrchu nesmí

překročit 3% (stupeň promíchání). Musí být doloženo protokolem ze zkoušky,

- Tloušťka návaru: min. 2 mm,

- Aplikace: automatické strojní navařování ve výrobním závodě, s kontrolou kvality ve 100% metodou dle norem. Manuální svařování povoleno pouze v místě napojení na stávající tlakový celek kotle.  Celková plocha pak musí být podrobena 100% kontrole na přítomnost Fe na povrchu (stupeň promíchání) s vyhovujícím výsledkem,

- Plocha: kompletní vnitřní plocha nových membránových stěn,

- Garance životnosti materiálu: min 24 000 hod do prvního opravného svařování, které nastane, když tloušťka návaru klesne v jakémkoliv místě pod 0,5 mm

- Žárobetonová vyzdívka

- Původní projektová dokumentace žáruvzdorných zazdívek není vzhledem k nové konstrukci membránových stěn v plné míře použitelná.  A to zejména v místě prostupů trysek sekundárních vzduchů. Dodavatel je proto povinen zkontrolovat stávající řešení a v rámci projektu navrhnout a doložit nové řešení v dotčených oblastech s vazbou na funkčnost žáruvzdorných vyzdívek v kotli jako celku.

- Instalace vyzdívkových cihel bude součástí protiplnění Objednatele. Zhotovitel zabezpečí pouze navaření čepů dle instrukce Objednatele v místě přechodu Inconelu na stávající materiál,

- Instalace veškerého žáruvzdorného betonu (např. v místě sekundárních trysek) bude součástí rozsahu prací Objednatele. Zhotovitel však dodá aktualizovaný plán umístění vyzdívek, tak aby tento reflektoval provedené úpravy.

- Kontrola kvality

- Součinnost Objednatele ve věci schválení postupu kontrolním orgánem TIČR na základě projektu před zahájením výroby,

- Předložení plánu kontrol a zkoušek a provedení kontroly kvality v rozsahu dle platných norem. Objednatel nad rámec požaduje provedení 100% RT instalovaných zavodňovacích komor,

- Dodání kompletní dokumentace včetně potvrzení Notified Body (NOBO) za účelem provedení tlakové zkoušky v součinnosti s Objednatelem.

- Ostatní

- Dodání technologických postupů a analýzy hlavních rizik pro účely vypracování plánu BOZP a pohybu na staveništi,

- Zajištění potřebné mechanizace a manipulační techniky,

- Úklid pracoviště v místě provádění prací, vzniklé stavební odpady a obaly od materiálů budou zlikvidovány podle „Zákona o odpadech č. 185 Sb. 2001“ resp. „prováděcí vyhlášky č. 383 Sb. 2001“ v platném znění. Práce budou prováděny v souladu s pravidly EMS.

- Zkoušky a revize

  - Uchazeč je povinen provést veškeré zkoušky, revize a tlakové testy v souladu s platnou legislativou pro vyhrazená tlaková zařízení, zejména dle:

  - Zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce.

  - Vyhlášky č. 219/2021 Sb. o vyhrazených tlakových zařízeních.

  - Příslušných norem ČSN EN a technických pravidel TIČR.

  - Výsledky zkoušek musí být doloženy protokoly a schváleny autorizovanou osobou.

- Čistota montáže

  - Dodavatel je povinen zajistit maximální čistotu montáže:

  - Vyloučení kontaminace zejména spojovacích míst ručního navařování Inconelu brusným prachem, mastnotou nebo zbytky materiálu.

  - Použití krycích fólií, průběžné čištění pracovních ploch.

## Hranice dodávky

Strojní:

- dilatační mezera mezi násypkou odpadu a přední zavodňovací komorou. Zhotovitel je odpovědný za dodržení dilatační mezery pro kotel v tomto místě a napojení na kompenzátor. Dodávka a montáž nového kompenzátoru je protiplněním Objednatele. Případná demontáž je v rozsahu plnění zhotovitele,

- stávající zavodňovací komory v bočních stěnách v místě napojení na novou komoru. Místo napojení určuje zhotovitel v rámci přípravy projektu,

- napojení na stávající kompenzátor roštu v místě boční zavodňovací komory. Dodávka a montáž nového kompenzátoru je protiplněním Objednatele. Případná demontáž je v rozsahu plnění zhotovitele,

- stávající membránové stěny v místě vyřezání,

- stávající zadní membránová stěna v místech umístění trysek sekundárního vzduchu,

- izolace a oplechování v místě dle rozsahu prací,

- ocelové konstrukce v rozsahu dle nutných demontážních prací,

- vyzdívka (betony, cihly) v místě instalace dle rozsahu prací, navaření čepů/trnů atd. je v rozsahu plnění zhotovitele,

- distribuční potrubí a hadice sekundárního vzduchu v místech přední a zadní membránové stěny dle rozsahu demontážních prací.

Elektro:

- místo napojení podružného rozvaděče (rozvaděč v rozsahu zhotovitele),

MaR:

- není uvažováno,