| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 31/05/2010 |  | Skutečný stav / As built |  |  |  |  |  |  |
| B | 03/08/2009 |  | Oprava 1 /Correction 1 |  |  |  |  |  |  |
| A | 20/02/2009 |  | Vydání první / First issue |  |  |  |  |  |  |
| Revize / Rev. | Datum / Date |  | Změny / Modifications |  |  | Kontrola/Checked |  | Schváleno / Approved |  |
|  |  |  |  | Uživatel / Employer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2 628 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |
| STAVBA / PROJEKT : PROJEKT ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO PROJECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : SKUTEČNÝ STAV DESIGN STAGE : AS BUILT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní soubor / Operating unit - PS 410.4 – Kamerový systém PS 410.4 – Camera system |  |  |  |  | Profesní část / Discipline - ELEKTRO - SLABOPROUD ELECTRO – WEEK CURRENT |  |  |  |  |
| Název dokumentu / Title of document Technická zpráva Technical report |  |  |  |  | Vydavatel / Issuer Evropská 33a 160 00 Praha 6 Česká republika |  |  |  |  |
| Inženýr / Engineer TENZA, a.s. Svatopetrská 7 617 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konsorcium / Consortium CNIM 18, rue Grange Dame Rose 78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex France Siemens s.r.o. Evropská 33a 160 00 PRAHA 6 Česká Republika |  |  |  |  | Vydavatel (subdodavate) / Issuer (sub-supplier) Mariánské nám. 1 617 00, Brno Interní ref. č./Internal ref.: DDP 4104/GT E2201C |  |  |  |  |
| Tento dokument je vlastnictvím společnosti Siemens. Nesmí být rozmnožován, šířen anebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu Siemens. This document is property of Siemens. It cannot be used reproduced, transmitted and/or disclosed without the prior written permission of Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strana / Page 2 / 14 |  | Dokument č./N° document : 4048 1671 / SI E2201 |  |  |  |  | Revize/ Rev./ : C |  | Status/ Statute/ : CAE |

REVIZE / REVISION

| Rev. Rev. | Datum/Předmět Date / Subject | Autor/Writer |  | Kontrola/Checked |  | Schválení/Approved |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa |
| A | 20/02/2009 | R. Bosák |  | P. Kroutil |  | Krška |  |
|  | Vydání první / First issue |  |  |  |  |  |  |
| B | 03/08/2009 | R. Bosák |  | P. Kroutil |  | Krška |  |
|  | Oprava 1 /Correction 1 |  |  |  |  |  |  |
| C | 31/05/2010 | R. Bosák |  | P. Kroutil |  | Krška |  |
|  | Skutečný stav / As built |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

O B S A H   /   S U M M A R Y

1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                       4

1.1	ÚVOD	4

1.2	VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	4

1.3	POUŽITÉ NORMY	4

2.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU                                                                                                    5

2.1	ÚVOD	5

2.2	POPIS ŘEŠENÍ	5

2.3	PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ KAMER	7

2.4	TRASY CCTV	9

2.5	SPRÁVNÍ CENTRUM	10

2.6	MONITORY	10

2.7	NAPÁJENÍ CCTV	13

2.8	PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51	13

2.9	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ	13

2.10	POŽADAVKY NA UŽIVATELE	13

2.11	KONTROLA MĚŘENÍ	14

2.12	LIKVIDACE VZNIKLÉHO ODPADU	14

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace je řešení kamerového systému (CCTV) v areálu SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2. Dokumentace popisuje řešení rozvodu příslušné kabeláže, umístění jednotlivých částí systému a jejich vzájemné propojení a návaznost na stávající systém PTV a ostatní systémy v areálu.

Umístění jednotlivých systémů a jejich vzájemné vazby odpovídají zadání investora a platným normám.

## VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

- půdorysy jednotlivých podlaží dotčených SO

- požadavky investora na technické vlastnosti navrhovaných systémů

- Požární zpráva ze dne 28.02.08 – zpracovatel KOVOPROJEKTA BRNO, a.s.

- Dokumentace stávajícího stavu EZS, ACS, CCTV

- Konzultace se zástupcem uživatele konaná dne 21.2.2006

- Konzultace s HIPem akce a se zpracovateli návazných profesí

## POUŽITÉ NORMY

Při realizaci slaboproudých zařízení je nutné respektovat a vycházet z následujících ČSN, které byly použity při zpracování PD:

ČSN 33 2000-3		Elektrotechnické předpisy el. zařízení – stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed.2	Elektrická instalace budov – část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení – Část 5-52 : Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení -  Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN EN 50132-1		Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních

aplikacích

ČSN EN 50174-3		Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: projektová příprava a

výstavby vně budov

ČSN EN 50173-1		Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné

požadavky a kancelářské prostředí

ČSN EN 50346			Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Zkoušení

instalovaných kabelových rozvodů,

ČSN EN 50174-2		Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování

instalace a postupy instalace v budovách

ČSN EN 50310			Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených

zařízením informační techniky

ČSN EN 50174-1		Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a

zabezpečení kvality

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

## ÚVOD

V objektu je vybudován stávající systém průmyslové televize (PTV), který slouží pracovníkům výroby pro vizualizaci technologických procesů a dále jako podpůrný prostředek pro ostrahu areálu.

Pro potřeby dalšího provozu je třeba zachovat na vybraných místech možnost zobrazení „živého“ obrazu z důvodu koordinace řídících pohybů v závislosti na zobrazované scéně (např. ovládání jeřábů v hale zásobníku odpadů).

Nově instalovaná technologie spalovacích kotlů a energocentra vyžaduje „rozšíření“ stávajícího systému PTV o 15 fixních barevných kamer instalovaných na místech vyžadujících sledování technologického procesu včetně nové instalace vedení videosignálu a příslušného napájení.

Přemístění stávajícího velínu a rekonstrukce technologických ovládacích prvků velínu vyžaduje i instalaci nových LCD monitorů CCTV integrovaných do zástavby nové ovládací technologie.

Dle požadavku investora je nově instalován digitální záznam, na který jsou připojeny všechny stávající i nově instalované kamery. Digitální záznam je připojen do sítě LAN. Dle aktuálních požadavků může být záznam z kamer souběžně zobrazován s živým obrazem z kamer na PC připojených k síti LAN s instalovaným SW klientem.

Záznam jednotlivých kamer může být na úrovni komunikace ovládán z nadstavbového systému MM8000

## POPIS ŘEŠENÍ

Z důvodu morálního stáří stávající instalované technologie PTV a uživatelem avizované relativní četnosti funkčních poruch určitých částí stávajícího systému PTV je navrženo instalovat nový systém CCTV založený na platformě IP, do kterého jsou následně integrovány vybrané prvky stávajícího systému PTV. Navržený systém CCTV v případě dalších požadavků uživatele umožňuje jeho jednoduché další rozšíření.

Nově je navržena instalace celkem 15 fixních barevných kamer. V SO 102 - Hala kotelny jsou instalovány 2 kamery určené pro sledování spalovacího prostoru nově instalovaných kotlů (tyto kamery jsou umístěny ve speciálních vzduchem chlazených krytech) a 2 kamery určené pro sledování vodoznaku kotlů. V SO 103 – Hala oškvárování jsou instalovány 2 kamery pro sledování škvárového hospodářství kotlů. V SO 101 - Hala zásobníku odpadu jsou instalovány 2 kamery pro sledování násypek kotlů, 1 kamera pro sledování zásobníku odpadu, 1 kamera pro sledování násypu materiálu do zásobníku odpadu. Je zde využita i 1 stávající kamera pro sledování příjezdu a odjezdu automobilů k a od zásobníku odpadu. V SO 401 – Dotřiďovací a turbínová hala je umístěna 1 kamera pro sledování prostor nově realizovaného velínu, 1 kamera pro sledování prostor turbínové haly, 1 kamera pro sledování prostor třídící linky, 1 kamera pro sledování prostor Haly drtiče odpadků a 1 kamera pro sledování příjezdu a odjezdu automobilů k a od třídící linky a haly drtiče odpadků. S výjimkou velínu jsou všechny kamery umístěny v ochranných klimatizovaných krytech.

V SO 102 je obrazový signál z kamer KA1N a KA2N, určených pro sledování spalovacího prostoru kotlů veden koaxiálními kabely RG59 do rozvodných skříní, kde je umístěna podpůrná technologie chlazení krytů a dále rozbočovače videosignálu, převodníky koax/optika a přepěťové ochrany pro videorozvody. Obrazový signál je dále veden optickými kabely do nového hlavního rozvaděče RD CCTV v novém velínu v SO 401 a navíc koaxiálními kabely RG59 na videomatici do rozvaděče RD4.2 v místnosti vedle stávajícího velínu v SO106.

Obrazový signál z IP kamer KA3N a KA4N, určených pro sledování vodoznaků kotlů, je veden koaxiálními kabely RG59 a čtyřpárovými kabely F/UTP do krabic, ve kterých budou instalovány převodníky koax/optika a převodníky 100 Base-TX/100 Base-FX. Obrazový signál je dále veden optickými kabely do nového hlavního rozvaděče RD CCTV v novém velínu v SO 401.

V SO 103 je obrazový signál z IP kamer KA5N a KA6N, určených pro sledování škvárového hospodářství kotlů, veden koaxiálními kabely RG59 a čtyřpárovými kabely F/UTP do krabic, ve kterých jsou instalovány přepěťové ochrany pro videorozvody a převodníky 100 Base-TX/100 Base-FX. Obrazový signál je dále veden optickými kabely do nového hlavního rozvaděče RD CCTV v novém velínu v SO 401 a navíc koaxiálními kabely RG59 na videomatici do rozvaděče RD4.2 v místnosti vedle stávajícího velínu v SO106.

V nové hlavním rozvaděči RD CCTV, umístěném v prostorách nového velínu v SO 401, je obrazový signál z IP kamer KA3N až KA6N převeden z optického přenosového media na metalické. Obrazový signál kamer KA1N a K2N je převeden pomocí kodéru na IP signál. IP signály z kamer KA1N až KA6N zde potom jsou připojeny do sítě LAN-CCTV.

Obrazový signál z IP kamer KA7N až KA10N, umístěných v SO 101, je veden koaxiálními kabely RG59 do rozvaděče RD4.2 v místnosti vedle stávajícího velínu v SO106. Zde je obrazový signál z příslušných kamer rozbočen na videomatici – zpracovávající videosignály pro obsluhu jeřábů v Hale zásobníku odpadu a na digitální záznamové zařízení, které je připojeno do sítě LAN-CCTV. Napojení lokálních monitorů M7, M8 a ovládacích klávesnic OSJ1 a OSJ2 v buňkách jeřábníka na videomatici v RD4.2 jeřábníkům umožňuje dohled nad prostorem hlídaným příslušnými kamerami připojenými k videomatici.

Obrazový signál z IP kamer KA11N až KA15N umístěných v objektu SO 401 je veden kroucenými stíněnými čtyřpárovými kabely F/UTP přímo do nového hlavního rozvaděče RD CCTV v SO 401. Zde je obrazový signál z příslušných kamer připojen do sítě LAN-CCTV. Obrazový signál z kamery KA11N je navíc koaxiálním kabelem RG59 zaveden na monitor M14 umístěný v kabině obsluhy drtiče odpadů a dále na videomatici do rozvaděče RD4.2 ve stávajícím velínu v SO106.

Obrazový signál ze stávající kamery KA20 sledující prostor návozu odpadu do Haly zásobníku odpadu je veden koaxiálním kabelem RG59 do rozvodné skříně, kde bude umístěn převodník koax/optika. Obrazový signál je dále veden optickým kabelem do rozvaděče RD4.2 v místnosti vedle stávajícího velínu v SO106, kde je převeden z optického přenosového media na metalické a následně rozbočen na videomatici – zpracovávající videosignály pro obsluhu jeřábů v Hale zásobníku odpadu a na digitální záznamové zařízení, které je připojeno do sítě LAN-CCTV.

Obrazový signál z ostatních kamer stávajícího systému PTV, které jsou začleněny do nového systému, je sveden koaxiálními kabely RG59 do rozvaděče RD4.2 v místnosti vedle stávajícího velínu v SO106. Zde je obrazový signál z příslušných kamer připojen na digitální záznamové zařízení, které je připojeno do sítě LAN-CCTV.

Spolu s koaxiálními kabely nebo čtyřpárovými kabel F/UTP pro vedení video signálu je vždy veden i jeden kroucený stíněný čtyřpárový kabel F/UTP jako rezerva.

Novým centrem integrovaného systému CCTV je prostor nového velínu v SO 401. Zde je potřebná technologie CCTV instalována do nové 19“ skříně. V novém velínu je rovněž na dvou pracovních stanicích implementován SW pro záznam a vizualizaci obrazu z IP kamer (SW je kompatibilní se SW digitálních záznamových zařízení instalovaných ve stávajícím velínu v SO 106) a PC připojený k síti LAN s instalovaným SW klientem pro sledování záznamů z kamer.

SW pro záznam a vizualizaci obrazu a digitální záznamová zařízení umožňují zaznamenávat obrazové události při definovaných parametrech po dobu max. 48 hodin.

SW klient instalovaný na určených PC připojených k síti LAN umožňuje sledovat nahraný obraz na stanovištích začleněných do LAN-CCTV, a tedy provádět dohled určených pracovníků nad záběrem vybrané kamery ze systému a to i mimo přímého napojení vybraných kamer na lokální monitory CCTV.

Záznam jednotlivých kamer může být na úrovni komunikace ovládán z nadstavbového systému MM8000.

Jelikož hlavní rozvaděč CCTV ve velínu v SO 401 tvoří i logické a fyzické centrum sítě LAN-CCTV, jsou v něm instalovány i potřebné síťové aktivní prvky. Rozvaděč je singlemódovými optickými kabely propojen s rozvaděčem RD4.2 v místnosti vedle stávajícího velínu v SO106 a se stávajícím hlavním rozvaděčem strukturované kabeláže RD2 v Budově sociální a správní. Redundantní propojení potom tvoří propojení rozvaděče strukturované kabeláže RD2 v Budově sociální a správní a rozvaděče RD4.2 v místnosti vedle stávajícího velínu v SO106.

## PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ KAMER

Kamera KA1N

Kamera typu 1 je umístěna ve speciálním vzduchem chlazeném krytu IP66 opatřeným na průhledovém skle vzduchovou bariérou proti usazování prachu a nečistot. Kamerový kryt je osazen pomocí kamerového držáku příslušného pro daný kryt a upevňovacího adaptéru na konstrukci kotle 2 a sleduje průzorem spalovací prostor kotle 2. Kamera je osazena objektivem F = 4~12mm F1.2 1/2" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény v závislosti umístění kamery od průzoru.

Kamera KA2N

Kamera typu 1 je umístěna ve speciálním vzduchem chlazeném krytu IP66 opatřeným na průhledovém skle vzduchovou bariérou proti usazování prachu a nečistot. Kamerový kryt je osazen pomocí kamerového držáku příslušného pro daný kryt a upevňovacího adaptéru na konstrukci kotle 3 a sleduje průzorem spalovací prostor kotle 3. Kamera je osazena objektivem F = 4~12mm F1.2 1/2" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény v závislosti umístění kamery od průzoru.

Kamera KA3N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na konstrukci haly před vodoznakem kotle 2 a sleduje hladinu vodoznaku. Kamera je osazena objektivem F = 2.8~11mm F1.4 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA4N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na konstrukci haly před vodoznakem kotle 3 a sleduje hladinu vodoznaku. Kamera je osazena objektivem F = 2.8~11mm F1.4 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA5N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na boční stěně rozvodny v SO 103 ve výšce cca 9 m – naproti konci škvárového dopravníku kotle 2. Kamera sleduje konec škvárového dopravníku a místo dopadu škváry z tohoto zásobníku do skládky netříděné škváry. Kamera je osazena objektivem F = 2.8~11mm F1.4 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA6N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na boční stěně rozvodny v SO 103 ve výšce cca 9 m – naproti konci škvárového dopravníku kotle 3. Kamera sleduje konec škvárového dopravníku a místo dopadu škváry z tohoto zásobníku do skládky netříděné škváry. Kamera je osazena objektivem F = 2.8~11mm F1.4 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA7N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na boční stěně SO 101 pod pojezdovou dráhou jeřábů nad násypkou do kotle 2. Kamera sleduje prostor vlastní násypky a jejího bezprostředního okolí. Kamera je osazena objektivem F = 3~8mm F1.0 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA8N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na boční stěně SO 101 pod pojezdovou dráhou jeřábů nad násypkou do kotle 3. Kamera sleduje prostor vlastní násypky a jejího bezprostředního okolí. Kamera je osazena objektivem F = 3~8mm F1.0 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA9N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na boční stěně kabiny jeřábníka J1 v SO101. Kamera sleduje prostor bunkru odpadů. Kamera je osazena objektivem F = 3~8mm F1.0 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA10N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na boční stěně kabiny jeřábníka J2 v SO101. Kamera sleduje prostor bunkru odpadů – prostor násypu materiálu do bunkru odpadů. Kamera je osazena objektivem F = 3~8mm F1.0 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA11N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na stěně v hale drtiče odpadků v SO 401. Kamera sleduje prostor haly drtiče odpadků – prostor zásobníku odpadů. Kamera je osazena objektivem F = 2.8~11mm F1.4 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA12N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na stěně v turbínové hale v SO 401. Kamera sleduje prostor turbínové haly. Kamera je osazena objektivem F = 2.8~11mm F1.4 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA13N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na stěně v hale dotřídění odpadů v SO401. Kamera sleduje prostor dotřiďovaní linky. Kamera je osazena objektivem F = 2.8~11mm F1.4 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA14N

Kamera typu 2 je umístěna v ochranném klimatizovaném krytu IP66 na konzole příslušné pro daný kryt. Konzola je upevněna na konstrukci přístřešku nad příjezdovým prostorem k hale dotřídění odpadů v SO401. Kamera sleduje pohyb vozidel před halou dotřídění odpadků. Kamera je osazena objektivem F = 2.8~11mm F1.4 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA15N

Kamera typu 2 je umístěna bez krytu na vnitřní konzole. Konzola je upevněna pod podhledem na stěnu nového velínu v SO 401. Kamera sleduje prostor obslužných pracovišť ve velínu a pohyb osob v tomto prostoru. Kamera je osazena objektivem F = 3.5~8mm F1.4 1/3" pro možnost optimálního nastavení pozorované scény.

Kamera KA20

Stávající kamera typu TC 554AX je umístěna ve stávajícím ochranném klimatizovaném krytu TC 9388-4 na konzole pro tento typ kamery. Konzola je upevněna na konstrukci spojovacího mostu mezi SO106 a Administrativní a sociální budovou. Kamera sleduje prostor obslužných pracovišť ve velínu a pohyb osob v tomto prostoru.

Technické parametry navržených kamer

Barevná kamera typ 1

Napájecí napětí :		12 V DC, cca 330 mA, 24 V AC, 50 Hz, cca 300 mA ±10%,.

Příkon :				5.0 W

Senzor :			1/2” CCD

625 řádků, 50 půlsnímků/s, 50 Hz

Citlivost :			0,11lux

Video výstup :			1.0 Vpp (75Ω), BNC

Vzdálené ovládání :		RS485 a RS232

Rozsah pracovních teplot :	-10 to +50 °C

Barevná IP kamera typ 2

Napájecí napětí :		24 V AC ±10%, 50 Hz, Power Over Ethernet (PoE), 500 mA max.

Příkon :				6.0 W

Senzor :			1/3” CCD

540 řádků

Citlivost :			0,4 lux

Video výstup :			1.0 Vpp (75Ω), BNC

LAN připojení :			RJ45

(10 BaseT Ethernet, 100 BaseTX Fast Ethernet, auto-sensing, full/hal duplex)

Formát obrazu :			QCIF(176x144), CIF (352x288), 2CIF (704x288), 4CIF (704x576): max 25 ips

Obrazová komprese :		MJPEG or MPEG4,

user configurable image frame quality, streaming up to 25 images per sec.

Rozsah pracovních teplot :	-10 to +50 °C

Umístění kamer je patrné z výkresů půdorysů příslušných podlaží v dotčených SO.

## TRASY CCTV

Uvnitř dotčených stavebních objektů v areálu SAKO Brno, a.s. jsou koaxiální kabely RG59, stíněné kroucené čtyřpárové kabely F/UTP a multimódové a singlemódové optické kabely vedeny v samostatných trasách tvořených převážně kovovými kabelovými žlaby upevněnými pomocí konzol a výložníků na stěny příslušných stavebních objektů, případně na ocelové konstrukce uvnitř těchto objektů. Odbočky z těchto hlavních tras jsou provedeny převážně pancéřovými elektroinstalačními trubkami upevněnými pomocí příchytek na stěny, strop nebo ocelové konstrukce případně plastovými nebo drátěnými elektroinstalačními žlaby upevněnými na stěny.

Část tras je provedena kovovými kabelovými žlaby uloženými na společných kabelových lávkách / ve společných kabelových stoupačkách určených pro slaboproudé rozvody.

V chráněných únikových cestách jsou kabely instalovány v trubkách pod omítkou, v požárně oddělených žlabech nebo v protipožárním podhledu.

Uložení kabelů a vedení systému CCTV, jejich vzájemné souběhy a křižování, dále souběhy a křižování s ostatními stávajícími elektrickými kabely a ostatními sítěmi, je provedeno tak, aby bylo v souladu se všemi platnými ČSN a nebylo vystaveno vzájemným nežádoucím elektromagnetickým, tepelným a jiným vlivům, které způsobí rušení přenosu nebo poškození kabeláže.

Detailní provedení tras je patrné z půdorysů jednotlivých podlaží a jednotlivých SO.

## SPRÁVNÍ CENTRUM

Centrem systém CCTV v areálu SAKO Brno, a.s. je 19“ skříň RD CCTV o kapacitní výšce 45U a rozměrech podstavy 600x600mm instalovaná v místnosti nového velínu v SO 401.

Skříň RD CCTV je umístěna v rohu místnosti nového velínu v SO 401. Ve skříni jsou umístěny potřebné převodníky videosignálu optika/metalika, aktivní rozbočovače videosignálu, IP kodéry, převodníky 100 Base-FX/100 Base-TX, metalické patch panely, optické rozvaděče (ukončení optických kabelů pro přenos obrazového signálu a páteřní kabely sítě LAN-CCTV), aktivní prvky sítě LAN-CCTV.

Podružnými centry CCTV jsou 19“ skříň RD4.2 v místnosti vedle stávajícího velínu v SO106 a stávající hlavní rozvaděč strukturované kabeláže RD2 v Budově sociální a správní.

Do skříně RD4.2 v SO 106 jsou umístěny potřebné přepěťové ochrany pro videorozvody, aktivní rozbočovače videosignálu, převodníky videosignálu optika/metalika, videomatice – zpracovávající videosignály pro obsluhu jeřábů v Hale zásobníku odpadu, digitální záznamová zařízení, optické rozvaděče (ukončení optických páteřních kabelů sítě LAN-CCTV) a aktivní prvky sítě LAN-CCTV.

Ve stávajícím velínu v SO106 bude po ukončení provozu Kotle 1 existující zařízení PTV umístěné v původní 19““ skříni RD4 demontováno.

V Budově sociální a správní je stávající rozvaděč strukturované kabeláže RD2 doplněn o optický rozvaděč (ukončení optických páteřních kabelů sítě LAN-CCTV) a aktivní prvky sítě LAN-CCTV.

V Administrativní budově je stávající rozvaděč strukturované kabeláže RD1 doplněn o aktivní prvky sítě LAN-CCTV.

## MONITORY

Monitor M1

Monitor typu 1 je zavěšen na teleskopickém závěsu pod stropem nového velínu v SO 401 - nad obslužným pracovištěm kotle 2. Na tomto monitoru může obsluha sledovat pouze záběr kamery KA1N (spalovací prostor kotle 2).

Monitor M2

Monitor typu 1 je zavěšen na teleskopickém závěsu pod stropem nového velínu v SO 401 - nad obslužným pracovištěm kotle 3. Na tomto monitoru může obsluha sledovat pouze záběr kamery KA2N (spalovací prostor kotle 3).

Monitor M3

Monitor typu 1 je zavěšen na teleskopickém závěsu pod stropem nového velínu v SO 401 - nad obslužným pracovištěm kotle 2. Na tomto monitoru může obsluha sledovat pouze záběr kamery KA3N (vodoznak kotle 2).

Monitor M4

Monitor typu 1 je zavěšen na teleskopickém závěsu pod stropem nového velínu v SO 401 - nad obslužným pracovištěm kotle 3. Na tomto monitoru může obsluha sledovat pouze záběr kamery KA4N (vodoznak kotle 3).

Monitor M5

Monitor typu 2 je umístěn v novém velínu v SO 401 na obslužném pracovišti kotle 2, v prostoru vyhrazeném obsluze CCTV. Na tomto monitoru může obsluha sledovat záběry z vybraných kamer. Dále slouží jako monitor obsluhy videoserverů a budou se na něm zobrazovat i případné poplachové informace.

Monitor M6

Monitor typu 2 je umístěn v novém velínu v SO 401 na obslužném pracovišti kotle 3, v prostoru vyhrazeném obsluze CCTV. Na tomto monitoru může obsluha sledovat záběry z vybraných kamer pomocí SW klienta nainstalovaného na příslušném PC.

Monitor M7

Monitor typu 3 je umístěn na poličce v kabině jeřábníka J1. Na tomto monitoru může obsluha jeřábu sledovat záběry z vybraných kamer, které může navolit pomocí ovládací klávesnice OS J1.

Monitor M8

Monitor typu 3 je umístěn na poličce v kabině jeřábníka J2. Na tomto monitoru může obsluha jeřábu sledovat záběry z vybraných kamer, které může navolit pomocí ovládací klávesnice OS J2.

Monitor M9

Monitor typu 5 je umístěn ve stávajícím velínu v SO 106 ve skříní RD4.2. Na tomto monitoru může obsluha, v případě potřeby sledovat záběry z vybraných kamer. Dále slouží jako monitor obsluhy digitálních záznamových zařízení umístěných ve skříni RD4.2.

Monitor M10

Monitor typu 4 je umístěn na stole v kanceláři ředitele divize spalovna. Na tomto monitoru je možné sledovat záběry z vybraných kamer (dle přiděleného stupně oprávnění) pomocí SW klienta nainstalovaného na příslušném PC.

Monitor M11

Monitor typu 4 je umístěn na stole v kanceláři vedoucího provozu. Na tomto monitoru je možné sledovat záběry z vybraných kamer (dle přiděleného stupně oprávnění) pomocí SW klienta nainstalovaného na příslušném PC.

Monitor M12

Monitor typu 4 je umístěn na stole v kanceláři vedoucího provozu. Na tomto monitoru je možné sledovat záběry z vybraných kamer (dle přiděleného stupně oprávnění) pomocí SW klienta nainstalovaného na příslušném PC.

Monitor M13

Monitor typu 4 je umístěn na stole ve vrátnici. Na tomto monitoru je možné sledovat záběry z vybraných kamer (dle přiděleného stupně oprávnění) pomocí SW klienta nainstalovaného na příslušném PC.

Monitor M14

Monitor typu 3 je umístěn na stole v kabině obsluhy drtiče odpadů. Na tomto monitoru může obsluha drtiče odpadů sledovat záběry z kamery KA11N, která sleduje prostor zásobníku odpadů.

Barevný profesionální LCD monitor typ 1

Úhlopříčka :			21,3“

Formát :			4:3

Rozměry :			499 x 410 x 100 mm

Váha :				8 kg

Napájení :			230V/50 Hz

Příkon : 			50W

Rozměry zobrazovací plochy :	432x324 mm (1600x1200 bodů)

Jas :				300 cd/m2

Kontrast :			1000:1

Doba odezvy :			8 ms

Pozorovací úhel H/V:		178/178°

Rozhraní :			RGB-analogue / DVI-digital/Composite / Y/C

Barevný LCD monitor typ 2

Úhlopříčka :			21,3“

Formát :			4:3

Rozměry :			465 x 453 x 209 mm

Váha :				9,7 kg

Napájení :			230V/50 Hz

Příkon : 			70W

Rozměry zobrazovací plochy :	432 x 324 mm mm (1600x1200 bodů)

Jas :				300 cd/m2

Kontrast :			1000:1

Doba odezvy :			8 ms

Pozorovací úhel H/V:		178/178°

Rozhraní :			DVI-I + VGA

Barevný LCD monitor typ 3

Úhlopříčka :			15“

Formát :			4:3

Rozměry :			349.0 x 272.0 x 62.5 mm

Váha :				6,9 kg

Napájení :			230V/50 Hz

Příkon : 			50W

Rozměry zobrazovací plochy :	1024x768 bodů

Jas :				250 cd/m2

Kontrast :			500:1

Doba odezvy :			5 ms

Pozorovací úhel H/V:		70/60°

Rozhraní :			1x VGA/DVI, 1x S-Video, 2x Video BNC prosmyčovaný

Barevný LCD monitor typ 4

Úhlopříčka :			19“

Formát :			4:3

Rozměry :			354 x 412 x 264 mm

Váha :				6,0 kg

Napájení :			230V/50 Hz

Příkon : 			36 W

Rozměry zobrazovací plochy :	1280x1024 bodů

Jas :				300 cd/m2

Kontrast :			800:1

Doba odezvy :			5 ms

Pozorovací úhel H/V:		170/170°

Rozhraní :			1x VGA/DVI

Barevný Rack LCD monitor s klávesnicí typ 5

Úhlopříčka :			17“

Formát :			4:3

Rozměry :			44.45 × 476.25 × 555.75 mm

Váha :				14,7 kg

Napájení :			230V/50 Hz

Příkon : 			50W

Rozměry zobrazovací plochy :	1280x1024 bodů

Rozhraní :			1x VGA

## NAPÁJENÍ CCTV

Napájecí síť

Kamery: 		24V AC, SELV

Zařízení CCTV:		1NPE AC 50Hz, 230V-TN-S

12V DC, SELV

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41

Samočinným odpojením od zdroje

malým napětím (provozní napětí systému je 12V DC / 24V AC).

Celý integrovaný systém CCTV je napájen z jedné fáze L1, jednoho ochranného vodiče PE a jednoho středního vodiče N.

V SO 401 v prostorách rozvodny na podlaží ±0,000m je nově instalován rozvaděč NN určený pro napájení systému CCTV – RP1 CCTV. Tento rozvaděč je napájen z rozvodu zálohovaného centrální UPS – z rozvaděče RZN, pole 1, vývod 823.

V místnosti vedle stávajícího velínu v SO106 je nově instalován rozvaděč určený pro napájení systému CCTV – RP2 CCTV. Tento rozvaděč je napájen z rozvodu zálohovaného centrální UPS – z rozvaděče RZN, pole 2, vývod 863. Do rozvaděče RP2 CCTV jsou přeloženy napájecí kabely stávajících zařízení systému CCTV, které jsou dále využívány.

Napájecí kabely rozvaděčů RP1 CCTV a RP2 CCTV označené CCTV-W201 a CCTV-W202 jsou řešeny v rámci projektové dokumentace silnoproudých rozvodů v PS407.

Z rozvaděčů RP1 CCTV a RP2 CCTV jsou napájena stávající i nově instalovaná zařízení CCTV. K napájení zařízení CCTV jsou použity kabely typu CYKY-J, které jsou uloženy ve společné trase se silnoproudými rozvody nebo v samostatné trase.

Silnoproudé vývody 230V/6A(10A) učené pro napájení zařízení CCTV jsou osazeny svodiči přepětí III. třídy.

## PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51

Působení vnějších vlivů (druh prostředí) pro jednotlivé vnitřní a venkovní prostory je stanoveno v “Protokolech o určení vnějších vlivů“ vypracovaných odbornou komisí TKB KOVOPROJEKTA Brno, a.s. dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51.Tyto protokoly jsou součástí “Průvodní zprávy” dokumentace pro stavební řízení.

## PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Veškeré průrazy přes stropy a obvodové zdi objektů, jakož i přes hranice požárních úseků jsou provedeny jako požární ucpávky. Kabely jsou při vstupu a výstupu ze zdí a přes stropy ve vybudovaných průrazech ošetřeny jednotným protipožárním systémem - zvoleným stavbou.

Každý realizovaný protipožární prostup musí být označen štítkem s údaji o firmě, vč. data instalace.

## POŽADAVKY NA UŽIVATELE

Uživatel by měl, ve spolupráci s dodavatelem systému vypracovat v dostatečném předstihu před uvedením zařízení do provozu plán údržby systému s uvedením požadavků na čistění kamer, pravidelné kontroly sytému a pravidelné revize elektro.

Rovněž by měla být určena osoba odpovědná za provoz systému CCTV, nahlášení systému na UOOU, osoby pověřené údržbou zařízení a osoby pověřené obsluhou zařízení.

Pokud uživatel zařízení CCTV není schopen zajistit údržbu a obsluhu vlastními pracovníky, zajišťuje si tyto činnosti smluvně u jiné organizace.

## KONTROLA MĚŘENÍ

Po dokončení montáže všech kamer, kabelů, rozvaděčů, zásuvek a ostatních komponent byla provedena vizuální kontrola celého systému a potřebné revize. Kontrola byla zaměřena také na úplnost a správnost označení instalovaných komponent. Následně byly provedeny všechny potřebné funkční zkoušky systému a systém byl uveden do normálního provozního stavu.

U všech nově instalovaných kamer byly před jejich vlastní instalací provedeny kamerové zkoušky.

Všechny instalované vývody a páteřní propojení strukturované kabeláže LAN-CCTV byly změřeny a vyhodnoceny v souladu s ČSN EN 50173 a ČSN EN 50346.

Naměřené hodnoty byly zaneseny do měřících protokolů, které byly součástí dokumentace skutečného provedení stavby předaného zhotovitelem díla.

Součástí předání zhotovitele díla byly také výchozí revize uzemnění rozváděčových stojanů a nově instalovaných napájecích rozvodů pro CCTV.

## LIKVIDACE VZNIKLÉHO ODPADU

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.106/2005 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 381, 383, 376/2001 a 115/2002.