| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 31/05/2010 |  | Skutečný stav / As built |  |  |  |  |  |  |
| A | 20/02/2009 |  | Vydání první / First issue |  |  |  |  |  |  |
| Revize / Rev. | Datum / Date |  | Změny / Modifications |  |  | Kontrola/Checked |  | Schváleno / Approved |  |
|  |  |  |  | Uživatel / Employer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2 628 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |
| STAVBA / PROJEKT : PROJEKT ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO PROJECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : SKUTEČNÝ STAV DESIGN STAGE : AS BUILT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní soubor / Operating unit - DPS 410.3 – Elektronické zabezpečovací - zařízení DPS 410.3 – Electronic security equipment |  |  |  |  | Profesní část / Discipline - ELEKTRO - SLABOPROUD ELECTRO – WEEK CURRENT |  |  |  |  |
| Název dokumentu / Title of document Technická zpráva Technical report |  |  |  |  | Vydavatel / Issuer Evropská 33a 160 00 Praha 6 Česká republika |  |  |  |  |
| Inženýr / Engineer TENZA, a.s. Svatopetrská 7 617 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konsorcium / Consortium CNIM 18, rue Grange Dame Rose 78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex France Siemens s.r.o. Evropská 33a 160 00 PRAHA 6 Česká Republika |  |  |  |  | Vydavatel (subdodavatel) / Issuer (sub-supplier) Mariánské nám. 1 617 00, Brno Interní ref. č./Internal ref.: DDP 4103/GT E2201 B |  |  |  |  |
| Tento dokument je vlastnictvím společnosti Siemens. Nesmí být rozmnožován, šířen anebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu Siemens. This document is property of Siemens. It cannot be used reproduced, transmitted and/or disclosed without the prior written permission of Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strana / Page 2 / 14 |  | Dokument č./N° document : 4048 1676/SI E2201 |  |  |  |  | Revize/ Rev./ : B |  | Status/ Statute/ : CAE |

REVIZE / REVISION

| Rev. Rev. | Datum/Předmět Date / Subject | Autor/Writer |  | Kontrola/Checked |  | Schválení/Approved |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa |
| A | 20/02/2009 | R. Bosák |  | P. Kroutil |  | Krška |  |
|  | Vydání první / First issue |  |  |  |  |  |  |
| B | 28/03/2010 | R. Bosák |  | P. Kroutil |  | Krška |  |
|  | Skutečný stav / As built |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

O B S A H   /   S U M M A R Y

1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                       4

1.1	ÚVOD	4

1.2	VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	4

1.3	POUŽITÉ NORMY	4

2.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU                                                                                                    5

2.1	ÚVOD	5

2.2	POPIS ŘEŠENÍ	5

2.2.1	TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ                                                   6

2.3	NAPÁJECÍ SÍŤ	10

2.4	KABELOVÉ TRASY A KABELY	10

2.5	PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51	11

2.6	OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41	11

2.7	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ	11

2.8	KONTROLA MĚŘENÍ	11

2.9	POŽADAVKY NA EL. ENERGII	12

2.10	LIKVIDACE VZNIKLÉHO ODPADU	12

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## ÚVOD

Předmětem této dokumentace základního projektu je Elektronická Zabezpečovací Signalizace (EZS) a Systém Kontroly Vstupu (ACS). Tato dokumentace neřeší EZS a ACS v administrativní budově. Dokumentace obsahuje schéma elektronického zabezpečovacího zařízení, půdorysy dotčených podlaží.

## VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

- půdorysy jednotlivých podlaží

- požadavky investora na technické vlastnosti navrhovaných systémů

- Dokumentace stávajícího stavu EZS, ACS, CCTV

- Konzultace se zástupcem uživatele

- Konzultace s HIPem akce a se zpracovateli návazných profesí

## POUŽITÉ NORMY

Při realizaci slaboproudých zařízení je nutné respektovat a vycházet z následujících ČSN, které byly použity při zpracování PD:

ČSN 33 2000-3		Elektrotechnické předpisy el. zařízení – stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed.2	Elektrická instalace budov – část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení – Část 5-52 : Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení -  Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN EN 50 131-1		Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

## ÚVOD

Systém EZS zajišťuje včasnou signalizaci při narušení, avšak v žádném případě nenahrazuje nutné mechanické zábrany ke vstupu či vniknutí do střežených prostor.

V souladu s ČSN EN 50131-1 byl objekt svým významem zařazen do 2. stupně: Nízké až střední riziko.

Tento projekt řeší:

- Změnu řídící SW nadstavby stávajícího přístupového systému pro integraci se systémem EZS se zachováním všech stávajících vazeb na ostatní systémy.

- Dodávku dvou nových pracovních stanic pro SW nadstavbu.

- Doplnění stávajícího systému kontroly vstupu o dveřní uzávěr do nově budovaného velínu spalovny.

Projekt předpokládá:

- propojení obou pracovních stanic sítí LAN, kterou jsou již připojeny ostatní komponenty přístupového a docházkového systému. Toto propojení je realizováno v rámci projektu rozšíření LAN.

## POPIS ŘEŠENÍ

Stávající přístupový systém je budován na bázi komponentů integrovaného systému firmy Apollo. Tyto komponenty po doplnění SW nadstavby APACS umožní vybudovat integrovaný systém  komplexně řešící integraci EZS, přístupu, docházky a případně CCTV.

Systém je navržen tak, aby minimalizoval nároky na aktivní obsluhu systému v klidovém režimu. Systém bude většinu funkcí provádět zcela automaticky. V případě poplachové situace bude poplach signalizován akusticky i opticky v grafické i textové podobě.

Projektované programové vybavení Apollo APACS, je schopno zajistit integraci systémů EZS, ACS a CCTV, vizualizaci zpráv z řídících jednotek (instalovaných v objektu Jedovnická a objektu svozu), konfiguraci systému, správu identifikačních karet a další služby.

Program Apollo APACS server může komunikovat s případnými novými řídícími jednotkami prostřednictvím sítě LAN. Stávající řídicí jednotky komunikují prostřednictvím rozhraní RS-485 resp. RS-232 s jednotlivými koncentrátory, moduly připojení snímačů karet a stávající pracovní stanicí.

Projektovaná nová programová nástavba systému (vizualizace a ovládání) včetně dvou pracovních stanic a monitorů je instalována na dvou lokalitách – na velíně a na vrátnici hlavního vchodu. Systém předpokládá trvalou přítomnost pracovníků ostrahy nebo obsluhy velína.

Konfigurace systému je nahrána v paměti řídící jednotky, což umožňuje plně autonomní provoz i při výpadku nadstavbového programového vybavení. Autonomní koncentrátory a moduly připojení snímačů karet navíc obsahují vlastní paměť, která umožňuje fungování při výpadku komunikace s řídicí jednotkou po sběrnici.

V rámci této projektové dokumentace instalovaný nový dveřní uzávěr je komunikačně propojen se stávající řídicí jednotkou umístěnou na vrátnici a je doplněn do konfigurace této řídicí jednotky. Stejně tak i nově instalovaný koncentrátor poplachových smyček AIO 168.

V rámci tohoto projektu jsou na dveřním uzávěru vstupu do velínu v SO 401 nainstalovány tyto zařízení:

- snímač identifikačních karet kompatibilní se stávající technologií identifikačních karet - 2 ks,

- magnetický kontakt – 2 ks,

- elektromechanický zámek s kováním a přechodkou kabelu Abloy (příprava pro montáž konkrétního typu musí být součástí dodávky dveří).

- elektrický vrátný začleněný do systému venkovních hlásek intercomu řešených v DPS 410.1 – Telefonní zařízení – 1 ks

(otevření elektromechanického zámku je umožněno také prostřednictvím zadáním hesla tónovou volbou z příslušných telefonů ve velínu)

Rozmístění částí integrovaného systému v budově Sociální a správní je na výkrese arch. č. DDP4103_GTG1206B.

Snímače identifikačních karet jsou instalovány jak na příchodové, tak na odchodové straně. Snímače a magnetické kontakty jsou připojeny na modul připojení snímačů AIM-1SL umístěný ve skříni elektroniky SE společně s koncentrátorem smyček EZS typu AIO168. Tato skříň obsahuje ještě zálohovaný zdroj 13,8 Vss a záložní baterii. Skříň je napájena z pole 9b, vývodu 822 silového rozváděče RM405. Komunikační linkou RS485 je propojena se stávajícím systémem přístupu v místě umístění skříně elektroniky dveřního uzávěru instalovaného ve vstupech do stávajícího velínu v SO 106.

Do systému je možno následně dle potřeby připojit prostřednictvím koncentrátorů smyček AIO168 další čidla systému EZS a také čidla technologická, zejména pokud mají logickou spojitost s bezpečnostním systémem jako takovým, např. čidla úniku různých plynů nebo toxických látek, čidla zaplavení, detekce radioaktivity, apod.

V systému lze automaticky provést vazby mezi iniciační událostí (detekce na libovolném čidle) a příslušnou reakcí (sepnutí výkonného prvku). Toto se provádí z hlediska vysoké spolehlivosti na úrovni řídicí jednotky (nikoliv programu na PC).

### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ

Stávající  řídicí jednotka AAN - 100

Základem stávajícího integrovaného systému Apollo je řídicí jednotka AAN-100. Pomocí až 6-ti zásuvných komunikačních modulů různého provedení lze připojit jednak 4 sběrnice s rozhraním RS 485 (slave) a 2 komunikační linky např. pro PC, LAN nebo tiskárnu (host) s rozhraním RS 232/485/ Ethernet 100Base-T. Modul pro komunikaci s PC v LAN má označení ANI-100.

Základní specifikace

Rozměry (DxŠxV):				19 x 14 x 2,5 cm

Provozní teplotní rozsah:			 0 až 50 0C

Provozní prostředí:				vlhkost 0-95 %, nekondenzující

Proudová spotřeba (13,6-28 VDC):		400 mA s jedním ks ANI-1OO

Náhradní baterie:				3 ks alkalická baterie, velikost AA

Základní vlastnosti

Firemní programové vybavení je uloženo v paměti typu flash 2 Mb

Zásuvné komunikační a paměťové moduly

Přímá podpora připojení na LAN (100 Mbit) prostřednictvím modulu ANI-100

TCP/IP protokol (s modulem ANI 100 a ENI 100, ENI 110)

Podpora pro připojení rozhraní RS 232/485 s optickými kabely

6 komunikačních portů

Standardně dodávaná paměť 1 MB RAM, rozšiřitelná až na 8 MB

Paměť až pro 250000 držitelů karet/100000 událostí

Baterií zálohované napájení paměti databáze a událostí

Podpora až 32 vstupně-výstupních modulů (1280 zón)

Přímé řízení 64 snímačů karet

Řízení výtahů/anti-passback/maskování poplachu

Použití

Řídicí jednotka AAN-100 může komunikovat s bezkontaktními snímači karet s rozhraním wiegand prostřednictvím modulů připojení snímačů AIM-1SL resp. 4(SL). Standardně se dodává s 1 MB pamětí RAM, rozšiřitelnou pomocí zásuvných modulů AME-10 nebo AME-20 až na 8 MB. Pro komunikaci s technologickými zařízeními lze osadit až 4 komunikační jednotky různých typů (ASM-23, ASM-48 nebo ENI 100/110). Pro připojení na místní síť LAN slouží komunikační modul ANI-100. Tento modul je osazen připojovacím konektorem RJ-45/AUI.

Kabeláže

Ethernet				2 nestíněné TP

kategorie 3, 4, nebo 5

100 m max.

RS  485				2 x TP stíněný, impedance 120 Ohm,

Belden 9842, SYKFY 3x2x0,5

1200 m max.

RS 232				5 vodičů, stínění (SYKFY 3x2x0,5)

15 m max.

Modul připojení snímačů karet AIM – 1SL

Modul připojení snímačů karet AIM-1SL je rozhraní pro snímače identifikačních karet s lokální databází. Obsahuje výstupy pro dva snímače s rozhraním Wiegand , třemi barevnými LED diodami a bzučákem. Může být použita se dvěmi snímači (možnost režimu anti-passback), nebo jedním snímačem a výstupním tlačítkem. Každý snímač může být vybaven klávesnicí pro zadání PIN. Jednotka má zabudované 2A relé pro ovládání elektrického zámku. Může také být připojena na externí reléový modul ADA 10/11 nebo ADA 20/21.

Jednotka má vstup pro dveřní magnetický kontakt a dva pomocné vstupy. Jednotka AIM-1SL spolupracuje v integrovaném přístupovém a zabezpečovacím systému Apollo s řídicími jednotkami AAN.

rozměry: 				189,87 x 101,60 mm

velikost lokální databáze: 	20 000 karet, 7000 událostí

1-2 snímače s/bez klávesnice

4 vyvážené vstupy

1 interní relé (možnost připojení 4 externích relé)

vstup pro ochranný kontakt skříně

reálný čas

Použití

Přípojný modul AIM-1SL je určen pro kompletní připojení 1 dveřního uzávěru zejména do integrovaného přístupového a zabezpečovacího systému Apollo. Dveřní uzávěr může být sestaven ze dvou vstupních snímačů identifikačních karet event. i s klávesnicí (s rozhraním Wiegand), výstupního (odchodového tlačítka), magnetického dveřního kontaktu a pomocného kontaktního vstupu. Výstup pro uzávěr je vybaven kontaktem relé pro zámek. Dále je přípojný modul vybaven digitálním výstupem, na který mohou být připojeno až 16 ADA modulů.

Analogové vstupy rozliší, pokud jsou nastaveny do režimu „supervised inputs“, následující stavy:

klidový stav

poplachový stav

porucha

rozpojená smyčka,

zkratovaná smyčka,

přizemnění,

porucha v obvodech hw.

Kabeláže

RS  485				2 x TP stíněný, impedance 120 Ohm,

Belden 9842, SYKFY 3x2x0,5

1200 m

Odchodové tlačítko		TP, max. délka 150 m, 0,5 mm

Dveřní kontakt			TP, max. délka 150 m, 0,5 mm

Pomocný vstup                          TP, max. délka 150 m, 0,5 mm

Koncentrátor smyček EZS AIO–168

Koncentrátor smyček EZS AIO-168 představuje základní smyčkový modul pro zabezpečovací systémy. Obsahuje 16 analogových vstupů a 8 reléových výstupů.

Základní specifikace

Rozměry (DxŠxV):				19 x 14 x 2,5 cm

Provozní teplotní rozsah:			0 až 70 0C

Provozní prostředí:				vlhkost 0-95 %, nekondenzující

Proudová spotřeba (12 - 28 Vss):		250 mA

Maximální odpor analogové smyčky		30 Ω (měřeno bez EOL)

Zakončení smyčky (EOL Terminátor)		ATM-30 470-031, max. 30 cm od čidla

Přibližná vzdálenost od čidla			cca 450 m pro vodič 0,8 mm, kontrola odporu

Základní vlastnosti

volitelná komunikační rychlost (300, 1200, 2400, 9600 Bd)

zásuvný komunikační modul (LAN, RS485, RS 232)

1 komunikační port

16 analogových poplachových vstupů (UL Grade A)

8 kontaktních výstupů (C-NO-NC, 30 V, 1A)

flash paměť pro firemní programové vybavení

volba adresy spínači DIP (32)

paměť typu FIFO pro zálohování událostí při výpadku komunikace (až 100 poplachů)

tamper kontakt skříně

vstup pro signalizaci výpadku napájení

2 diagnostické LED

Použití

Smyčková vložka AIO-168 obsahuje 16 analogových vstupů. Vyvážené analogové vstupy („supervised inputs“) rozliší následující stavy smyček:

•	klidový stav

•	poplachový stav

•	porucha

•	rozpojená smyčka,

•	zkratovaná smyčka,

•	přizemnění,

•	porucha v obvodech hw,

které jsou hlášeny do nadřazeného systému. Stav poplachových vstupů je zjišťován 240 krát/sec a načtená data jsou filtrována pro vyloučení falešných poplachů.

Současně AIO-168 monitoruje tamper kontakt skříně a výpadek napájení (kontakty typu NC).

Kabeláže

RS 485			2 x TP stíněný, impedance 120 Ohm,

Belden 9842, SYKFY 3x2x0,5

1200 m max.

RS 232			5 vodičů, stínění (SYKFY 3x2x0,5), 15 m max.

Zabezpečovací smyčky cca 450 m pro vodič 0,8 mm s kontrolou odporu smyčky

Pracovní stanice PC:

Minimální konfigurace:

Procesor Intel Core 2 Duo E8400, nebo vyšší

2GB RAM, 160 GB HDD, CD/DVD ROM,

monitor 20"  TFT,

klávesnice, myš,

OS Windows Vista Downgrade to XP Pro,

Připojení na síť LAN

Snímače identifikačních karet:

kompatibilní se stávající technologií snímačů karet HID

## NAPÁJECÍ SÍŤ

Ústředny EZS: 	1NPE AC 50Hz, 230V-TN-C-S

Koncentrátory EZS: 	12V DC, SELV

Napájení nových prvků systému zajišťuje zdroj nízkého napětí, který má vlastní zálohové baterie.

## KABELOVÉ TRASY A KABELY

Kabely jsou vedeny v samostatných kabelových trasách nebo ve společných trasách slaboproudých rozvodů. Kabely jsou v metalickém provedení.

## PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51

Působení vnějších vlivů (druh prostředí) pro jednotlivé vnitřní a venkovní prostory je stanoveno v “Protokolu o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí TKB Kovoprojekta Brno dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51”, který je součástí “Průvodní zprávy” dokumentace pro stavební řízení.

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41

Ústředna – samočinným odpojením od zdroje

Hlásiče a rozvody – malým napětím (provozní napětí systému je 12V DC).

## PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Veškeré průrazy přes stropy a obvodové zdi objektů, jakož i přes hranice požárních úseků jsou provedeny jako požární ucpávky. Kabely jsou při vstupu a výstupu ze zdí a přes stropy ve vybudovaných průrazech ošetřeny jednotným protipožárním systémem - zvoleným stavbou.

Každý realizovaný protipožární prostup musí být označen štítkem s údaji o firmě, vč. data instalace.

## KONTROLA MĚŘENÍ

Po dokončení montáže všech komponent, kabelů, jednotek, čtecích zařízení, čidel a akčních členů byla provedena vizuální kontrola celého systému. Kontrola byla zaměřena také na správnost zapojení úplnost a správnost označení.

Všechny instalované vývody kabeláže byly změřeny. Následně byly provedeny všechny potřebné funkční zkoušky systému a systém byl uveden do normálního provozního stavu.

Zjištěné hodnoty byly zaneseny do revizní zprávy, případně i do záznamu o provozu systému.

Montážní a servisní firma zajistí provádění pravidelných revizí dle platných ČSN.

## POŽADAVKY NA EL. ENERGII

Napájecí zdroj EZS je napájen samostatně jištěným silovým vývodem 230V/6A AC z z pole 9b, vývodu 822 silového rozvaděče RM405.

Před vstupem silových přívodů do zařízení EZS je instalována dle požadavku, vycházejících z ČSN, přepěťová ochrana 3. třídy, která je umístěna do rozvodné krabice nebo do typového převlečného krytu.

## LIKVIDACE VZNIKLÉHO ODPADU

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.106/2005 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 381, 383, 376/2001 a 115/2002.