## leden
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
2021-01-01 | 24.1 | 0 | 0.05 | 0 | 8.33 | 3.6 | 0.05 | 0.012 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-02 | 24.8 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.88 | 4.5 | 0.06 | <0,005 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-01-03 | 24.3 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.8 | 4.1 | 0.05 | 0.007 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-04 | 23 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.97 | 3.9 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | <0,2
| 22.8 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.91 | 3.5 | 0.06 | 0.012 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-01-05 | 22 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.12 | 4 | 0.06 | 0.006 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 22.8 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.03 | 3.9 | 0.06 | 0.013 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-01-06 | 21.5 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.7 | 3.8 | 0.06 | 0.009 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-07 | 21.7 | 0 | 0.04 | 0 | 8.22 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-08 | 22.4 | 0 | 0.06 | 0 | 8.4 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21 | 0 | 0.06 | 0 | 7.69 | 6.7 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-09 | 20.2 | 0 | 0.06 | 0 | 8.02 | 3.8 | 0.06 |  | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21 | 0 | 0.06 | 0 | 8.98 | 5.4 | 0.06 | 0.016 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-01-10 | 21.4 | 0 | 0.06 | 0 | 8.07 | 3.7 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 19 | 0 | 0.06 | 0 | 8.49 | 3.8 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-11 | 24 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.85 | 3.7 | 0.06 | 0.025 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-01-12 | 24.6 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.74 | 4.7 | 0.06 | 0.01 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-13 | 21 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.72 | 3.9 | 0.06 | 0.001 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 22.3 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.77 | 3.7 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-14 | 20.7 | 0 | 0.06 | 0 | 8.51 | 3.8 | 0.06 | 0.003 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 22.5 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.94 | 3.8 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-15 | 24.6 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.88 | 4.8 | 0.06 | 0.016 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-16 | 24.4 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.61 | 4.1 | 0.06 | <0,005 | 0.03 | <0,1 | <0,2
2021-01-17 | 24.9 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.96 | 4.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | 0.2 | <0,2
2021-01-18 | 20.4 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.02 | 3.9 | 0.06 | 0.008 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 23 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.22 | 3.3 | 0.06 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | 0.4
2021-01-19 | 22.3 | 0 | 0.06 | 0 | 8.64 | 3.8 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.99 | 3.6 | 0.06 | 0.001 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-01-20 | 24.9 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.7 | 3.6 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-21 | 24.6 | 0 | 0.05 | 0 | 8.66 | 5.9 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-22 | 18 | 0 | 0.05 | 0 | 8.79 | 3.5 | 0.06 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 20.2 | 0 | 0.06 | 0 | 8.67 | 3.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-23 | 19.9 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.17 | 3.7 | 0.06 | <0,005 | 0.01 | 0.1 | 0.5
| 17.9 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.11 | 3.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-24 | 19.2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.06 | 3.9 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.5 | 0 | 0.06 | 0 | 8.7 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-25 | 24.8 | 0 | 0.06 | 0 | 8.47 | 3.8 | 0.06 | 0.063 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-26 | 24.2 | 0 | 0.06 | 0 | 8.49 | 3.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-27 | 23.2 | 0 | 0.06 | 0 | 8.26 | 3.5 | 0.06 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.06 | 0 | 9.06 | 4.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-28 | 23.1 | 0 | 0.06 | 0 | 8.68 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-29 | 17.5 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.91 | 3.5 | 0.07 | 0.007 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-01-30 | 24.2 | 0 | 0.05 | 0 | 8.4 | 5.6 | 0.05 | 0.012 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-01-31 | 24.8 | 0 | 0.05 | 0 | 8.82 | 4.2 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
průměr | 22.1977 | 0.0052273 | 0.057727 | 0 | 8.6911 | 3.9932 | 0.059318 | 0.012158 | 0.014 | 0.13333 | 0.45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | 22.1977 | 0.0052273 | 0.057727 | 0 | 8.6911 | 3.9932 | 0.059318 | 0.012158 | 0.014 |  | 0.45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## únor
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
2021-02-01 | 18.4 | 0 | 0.06 | 0 | 8.89 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.4 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.08 | 3.5 | 0.06 | 0.005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-02-02 | 18.8 | 0 | 0.06 | 0 | 8.88 | 3.9 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 19.4 | 0 | 0.06 | 0 | 8.64 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-03 | 24.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 9.05 | 3.9 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-04 | 24.9 | 0 | 0.06 | 0 | 8.74 | 4.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-05 | 22.3 | 0 | 0.06 | 0 | 8.68 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 19.2 | 0 | 0.06 | 0 | 9.29 | 4.1 | 0.06 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-06 | 22.3 | 0 | 0.06 | 0 | 8.62 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 24 | 0 | 0.06 | 0 | 9.07 | 4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-07 | 22.5 | 0 | 0.06 | 0 | 8.11 | 3.3 | 0.06 | 0.016 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.06 | 0 | 9.1 | 3.9 | 0.06 | 0.005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-02-08 | 24.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.8 | 3.4 | 0.04 | 0.014 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-09 | 24.9 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.7 | 4.1 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-10 | 19 | 0 | 0.06 | 0 | 8.01 | 4.3 | 0.06 | 0.015 | <0,01 | <0,1 | 0.1
| 22.5 | 0 | 0.06 | 0 | 8.67 | 3.7 | 0.06 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-02-11 | 21 | 0 | 0.06 | 0 | 8.47 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20.7 | 0 | 0.06 | 0 | 8.58 | 3.5 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-12 | 24.2 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.9 | 5.2 | 0.05 | <0,005 | 0.11 | <0,1 | <0,2
2021-02-13 | 21.2 | 0 | 0.05 | 0 | 8.46 | 3.5 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-14 | 24 | 0 | 0.05 | 0 | 8.15 | 4 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-15 | 20.6 | 0 | 0.05 | 0 | 7.88 | 3.3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21 | 0 | 0.05 | 0 | 9.08 | 3.4 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-16 | 23.1 | 0 | 0.05 | 0 | 8.47 | 3.3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.05 | 0 | 8.77 | 3.6 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-17 | 24.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.76 | 3.9 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-18 | 22.7 | 0 | 0.06 | 0 | 8.37 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-19 | 15 | 0.01 | 0.06 | 0 | 7.96 | 4.7 | 0.06 | 0.007 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.6 | 0 | 0.06 | 0 | 8.32 | 3.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-20 | 20.8 | 0 | 0.06 | 0 | 8.71 | 3.2 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-21 | 22 | 0 | 0.06 | 0 | 9.43 | 6.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | 0.1
| 21.7 | 0 | 0.06 | 0 | 9.02 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-22 | 24.4 | 0 | 0.05 | 0 | 8.5 | 4.2 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-23 | 23 | 0 | 0.05 | 0 | 8.5 | 3.7 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-24 | 22.3 | 0 | 0.06 | 0 | 7.75 | 3.5 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.06 | 0 | 9.22 | 3.7 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-25 | 22.5 | 0 | 0.06 | 0 | 8.92 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 23 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.97 | 3.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | 0.1
2021-02-26 | 24.7 | 0 | 0.06 | 0 | 8.04 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-02-27 | 24.9 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.63 | 3.8 | 0.05 | <0,005 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-02-28 | 24.3 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.79 | 4.7 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
průměr | 22.1122 | 0.002439 | 0.056341 | 0 | 8.658 | 3.8073 | 0.056098 | 0.0095714 | 0.025714 | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | 22.1122 | 0.002439 | 0.056341 | 0 | 8.658 | 3.8073 | 0.056098 | 0.0095714 | 0.025714 |  | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## březen
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
2021-03-01 | 19 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.03 | 3.6 | 0.07 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.7 | 0 | 0.06 | 0 | 8.63 | 3.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-02 | 18 | 0 | 0.06 | 0 | 9.05 | 3.5 | 0.06 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 19.7 | 0 | 0.06 | 0 | 8.62 | 3.4 | 0.06 | 0.015 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-03-03 | 24.8 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.74 | 4.3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-04 | 24.6 | 0 | 0.04 | 0 | 8.16 | 3.7 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-05 | 22.4 | 0 | 0.05 | 0 | 8.28 | 3.2 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.05 | 0 | 8.86 | 3.6 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-06 | 21.4 | 0 | 0.06 | 0 | 8.71 | 3.5 | 0.06 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 25 | 0 | 0.06 | 0 | 8.79 | 3.5 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-07 | 21.2 | 0 | 0.06 | 0 | 8.46 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20.2 | 0 | 0.06 | 0 | 8.9 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-08 | 24.5 | 0 | 0.05 | 0 | 8.47 | 3.8 | 0.05 | 0.018 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-09 | 24.9 | 0 | 0.04 | 0 | 8.33 | 3.5 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-10 | 23 | 0 | 0.06 | 0 | 8.89 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.7 | 0 | 0.06 | 0 | 8.66 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-11 | 24 | 0 | 0.06 | 0 | 8.83 | 3.5 | 0.06 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.1 | 0 | 0.06 | 0 | 8.62 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-12 | 24.7 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.75 | 3.6 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-13 | 24.7 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.85 | 3.8 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-14 | 24.6 | 0 | 0.05 | 0 | 8.65 | 3.3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-15 | 21.3 | 0 | 0.06 | 0 | 8.51 | 4.5 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20 | 0 | 0.07 | 0 | 8.9 | 6.9 | 0.09 | 0.033 | 0.02 | 0.4 | 0.2
2021-03-16 | 21.6 | 0 | 0.08 | 0 | 8.61 | 8.1 | 0.11 | 0.053 | 0.03 | 0.8 | 0.3
| 25 | 0 | 0.08 | 0 | 9.12 | 7.8 | 0.12 | 0.033 | 0.02 | 0.2 | 0.2
2021-03-17 | odstaven
2021-03-18
2021-03-19 | odstaven
| 22.4 | 0 | 0.07 | 0 | 8.16 | 6.6 | 0.11 | 0.021 | 0.01 | <0,1 | 0.2
2021-03-24 | odstaven
2021-03-25 | odstaven
2021-03-26 | odstaven
2021-03-27 | odstaven
2021-03-28 | 24.9 | 0.02 | 0.07 | 0 | 9.53 | 16.7 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 0.4
2021-03-29 | 19 | 0 | 0.05 | 0 | 8.79 | 1.2 | 0.06 | 0.002 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.4 | 0 | 0.04 | 0 | 7.26 | 1.1 | 0.04 | 0.011 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-30 | 21 | 0 | 0.05 | 0 | 8.32 | 1.7 | 0.05 | 0.018 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.4 | 0 | 0.04 | 0 | 8.45 | 0.8 | 0.06 | 0.006 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-03-31 | 24.8 | 0 | 0.04 | 0 | 8.26 | 0.8 | 0.06 | 0.013 | <0,01 | <0,1 | <0,2
průměr | 22.4688 | 0.001875 | 0.05625 | 0 | 8.6309 | 4.0906 | 0.062812 | 0.017357 | 0.0175 | 0.425 | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | 22.4688 | 0.001875 | 0.05625 | 0 | 8.6309 | 4.0906 | 0.062812 | 0.017357 | 0.0175 |  | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## duben
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
2021-04-01 | 24.4 | 0 | 0.04 | 0 | 7.74 | 0.7 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-02 | 21.7 | 0 | 0.04 | 0 | 7.12 | 0.5 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20 | 0 | 0.04 | 0 | 9.87 | 0.7 | 0.05 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | 0.1
2021-04-03 | 21.6 | 0 | 0.04 | 0 | 7.03 | 0.6 | 0.06 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.04 | 0 | 8.38 | 0.6 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | <0,1 | 0.2
2021-04-04 | 21.2 | 0 | 0.04 | 0 | 7.45 | 0.6 | 0.06 | 0.011 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 23 | 0 | 0.04 | 0 | 8.53 | 0.5 | 0.06 | 0.009 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-05 | 24.7 | 0 | 0.04 | 0 | 8.58 | 3.5 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-06 | 24.8 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.85 | 3.2 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | 0.1 | <0,2
2021-04-07 | 18.6 | 0.005 | 0.04 | 0 | 9.33 | 3.3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20.4 | 0 | 0.05 | 0 | 8.45 | 3.3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-08 | 21 | 0.005 | 0.05 | 0 | 9.11 | 3.4 | 0.07 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20.8 | 0 | 0.06 | 0 | 7.81 | 3.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-09 | 24.5 | 0 | 0.04 | 0 | 7.95 | 3.4 | 0.05 | 0.023 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-10 | 24.9 | 0 | 0.04 | 0 | 7.59 | 0.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | 0.1 | <0,2
2021-04-11 | 24.3 | 0 | 0.04 | 0 | 8.33 | 1 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-12 | 21.6 | 0 | 0.04 | 0 | 7.56 | 0.6 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 23 | 0 | 0.04 | 0 | 7.64 | 0.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-13 | 21.5 | 0 | 0.04 | 0 | 7.2 | 0.6 | 0.04 | 0.026 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 20 | 0 | 0.04 | 0 | 6.63 | 1 | 0.04 | 0.002 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-04-14 | 24.6 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.62 | 3.5 | 0.06 | 0.015 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-04-15 | 24.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 8.95 | 4.2 | 0.05 | 0.021 | <0,01 | <0,1 | 0.6
2021-04-16 | 19 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.32 | 3.7 | 0.06 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | 0.2
| 21.2 | 0 | 0.06 | 0 | 7.93 | 3 | 0.06 | 0.045 | 0.01 | <0,1 | 0.2
2021-04-17 | 24 | 0 | 0.06 | 0 | 9.19 | 2.9 | 0.06 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20.6 | 0 | 0.06 | 0 | 8.31 | 3.4 | 0.06 | 0.01 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-18 | 19.6 | 0 | 0.06 | 0 | 8.59 | 4.1 | 0.06 | 0.081 | 0.03 | <0,1 | <0,2
| 22.3 | 0 | 0.06 | 0 | 7.88 | 3.3 | 0.06 | 0.038 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-04-19 | 24.8 | 0 | 0.04 | 0 | 7.91 | 4.6 | 0.04 | 0.014 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-20 | 24.2 | 0.01 | 0.05 | 0 | 9.02 | 3.8 | 0.05 | 0.012 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-21 | 23.2 | 0 | 0.06 | 0 | 8.46 | 3.5 | 0.06 | 0.006 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.06 | 0 | 9.42 | 2.8 | 0.06 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-22 | 22.5 | 0 | 0.06 | 0 | 8.52 | 3.4 | 0.06 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 23 | 0 | 0.06 | 0 | 9.03 | 3.5 | 0.06 | 0.005 | 0.03 | <0,1 | <0,2
2021-04-23 | 24.7 | 0 | 0.05 | 0 | 8.66 | 3.1 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-24 | 24.8 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.82 | 3.3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-25 | 24.3 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.99 | 3.6 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-26 | 17 | 0.01 | 0.05 | 0 | 9.45 | 4.6 | 0.05 | 0.002 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.6 | 0 | 0.06 | 0 | 8.75 | 3.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-27 | 20.3 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.26 | 3.7 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.3 | 0 | 0.06 | 0 | 8.49 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-28 | 24.9 | 0.01 | 0.07 | 0 | 9.4 | 4.2 | 0.07 | 0.011 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-29 | 24.4 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.26 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-04-30 | 22.6 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.25 | 3.4 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20 | 0.01 | 0.06 | 0 | 9.27 | 3.6 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
průměr | 22.3556 | 0.0031111 | 0.051111 | 0 | 8.4867 | 2.7022 | 0.055556 | 0.017958 | 0.01625 | 0.1 | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | 22.3556 | 0.0031111 | 0.051111 | 0 | 8.4867 | 2.7022 | 0.055556 | 0.017958 | 0.01625 |  | 0.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## květen
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
2021-05-01 | odstaven
odstaven
2021-05-02 | 22.4 | 0 | 0.06 | 0 | 8.34 | 3.4 | 0.06 | 0.008 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 20 | 0 | 0.06 | 0 | 9.04 | 3.3 | 0.06 | 0.005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-05-03 | 24.3 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.99 | 3.4 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-04 | 24 | 0.01 | 0.05 | 0 | 9.08 | 3.9 | 0.05 | 0.008 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-05 | 20.9 | 0 | 0.05 | 0 | 9.22 | 3.6 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.4 | 0 | 0.05 | 0 | 8.26 | 3.1 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-06 | 18 | 0.01 | 0.05 | 0 | 9.47 | 4.4 | 0.05 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.6 | 0 | 0.06 | 0 | 8.87 | 3.6 | 0.06 | 0.006 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-07 | 24.7 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.82 | 3.5 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | 0.3
2021-05-08 | 24.9 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.78 | 3.3 | 0.05 | 0.008 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-09 | 22.9 | 0 | 0.04 | 0 | 7.22 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-05-10 | 20.4 | 0 | 0.04 | 0 | 8.25 | 0.6 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21 | 0 | 0.04 | 0 | 6.86 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-11 | 22.5 | 0 | 0.04 | 0 | 6.59 | 1.2 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 18 | 0 | 0.04 | 0 | 7.68 | 2.2 | 0.04 | <0,005 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-05-12 | 24.3 | 0 | 0.05 | 0 | 8.59 | 2.1 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | 0.4 | 0.3
2021-05-13 | 24.3 | 0 | 0.04 | 0 | 8.04 | 0.7 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-14 | 18.3 | 0 | 0.05 | 0 | 8.84 | 1.9 | 0.04 | 0.018 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20.8 | 0 | 0.04 | 0 | 7.13 | 0.7 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-15 | 24 | 0 | 0.05 | 0 | 8.95 | 1 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.1 | 0 | 0.04 | 0 | 7.12 | 0.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-16 | 20 | 0 | 0.05 | 0 | 8.7 | 3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.38 | 0.8 | 0.04 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-17 | 24.2 | 0 | 0.04 | 0 | 8.33 | 0.6 | 0.05 | 0.009 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-18 | 24.4 | 0 | 0.04 | 0 | 7.85 | 0.4 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-19 | 22.3 | 0 | 0.04 | 0 | 6.41 | 0.6 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21 | 0 | 0.04 | 0 | 7.35 | 1.2 | 0.04 | 0.003 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-05-20 | 22.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.98 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.04 | 0 | 8.18 | 0.6 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-21 | 23.5 | 0 | 0.04 | 0 | 6.94 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-22 | 23.7 | 0 | 0.04 | 0 | 8.42 | 1.1 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-23 | 24.8 | 0 | 0.04 | 0 | 7.55 | 1.3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-24 | 19 | 0 | 0.04 | 0 | 8.52 | 1 | 0.05 | 0.002 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.74 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-25 | 22 | 0 | 0.05 | 0 | 8.62 | 0.8 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20.6 | 0 | 0.04 | 0 | 7.61 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-26 | 24.1 | 0 | 0.04 | 0 | 8.02 | 2.1 | 0.05 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-27 | 24.7 | 0 | 0.05 | 0 | 8.49 | 0.8 | 0.05 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-28 | 22.6 | 0 | 0.04 | 0 | 6.58 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 25 | 0 | 0.04 | 0 | 6.23 | 0.6 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-29 | 21.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.19 | 0.6 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-05-30 | 22.3 | 0 | 0.04 | 0 | 6.43 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.04 | 0 | 6.67 | 0.6 | 0.04 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-05-31 | 24.7 | 0 | 0.04 | 0 | 6.42 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
průměr | 22.3023 | 0.0011364 | 0.044318 | 0 | 7.8125 | 1.5886 | 0.045455 | 0.0076429 | 0.013333 | 0.4 | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | 22.3023 | 0.0011364 | 0.044318 | 0 | 7.8125 | 1.5886 | 0.045455 | 0.0076429 | 0.013333 |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## červen
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
2021-06-01 | 24.2 | 0 | 0.04 | 0 | 6.48 | 1.4 | 0.04 | 0.017 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-02 | 20 | 0 | 0.04 | 0 | 6.67 | 0.9 | 0.04 | 0.008 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.69 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-03 | 20 | 0 | 0.05 | 0 | 6.31 | 1.1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 21.5 | 0 | 0.04 | 0 | 6.38 | 0.9 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-06-04 | 24.1 | 0 | 0.04 | 0 | 6.26 | 1.4 | 0.05 | <0,005 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-06-05 | 24.9 | 0 | 0.04 | 0 | 6.69 | 0.6 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-06 | 24.7 | 0 | 0.04 | 0 | 7.22 | 0.7 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-07 | 22.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.25 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20 | 0 | 0.04 | 0 | 7.27 | 0.9 | 0.04 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-08 | 21.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.72 | 0.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.04 | 0 | 7.36 | 0.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-09 | 24.6 | 0 | 0.04 | 0 | 7.73 | 2.7 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | 0.4
2021-06-10 | 24.7 | 0 | 0.05 | 0 | 8.52 | 2.6 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | 0.2
2021-06-11 | 25 | 0 | 0.05 | 0 | 7.94 | 2.1 | 0.05 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.3 | 0 | 0.04 | 0 | 6.82 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-12 | 21 | 0 | 0.05 | 0 | 6.62 | 0.9 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-13 | 22 | 0 | 0.04 | 0 | 7.35 | 0.7 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.6 | 0 | 0.04 | 0 | 6.25 | 0.7 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-14 | 24.6 | 0 | 0.04 | 0 | 8.03 | 1.2 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-15 | 24.7 | 0 | 0.04 | 0 | 7.86 | 1.1 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-16 | 22.6 | 0 | 0.04 | 0 | 6.82 | 1 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 20 | 0 | 0.04 | 0 | 7.53 | 1.3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-17 | odstaven
| 22 | 0 | 0.05 | 0 | 8.11 | 2.3 | 0.06 | <0,005 | 0.03 | <0,1 | <0,2
2021-06-18 | 24.9 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.73 | 3 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-19 | 24.7 | 0 | 0.05 | 0 | 8.57 | 3.2 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-20 | 24.8 | 0 | 0.04 | 0 | 8.11 | 1.7 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | <0,1 | 0.6
2021-06-21 | 22 | 0 | 0.04 | 0 | 6.73 | 1.1 | 0.04 | 0.003 | 0.02 | <0,1 | 0.2
| 21.3 | 0 | 0.04 | 0 | 6.79 | 0.8 | 0.04 | 0.007 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-06-22 | 25 | 0 | 0.05 | 0 | 7.11 | 1.1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 21.8 | 0 | 0.04 | 0 | 6.86 | 1.1 | 0.04 | 0.006 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-23 | 24.1 | 0 | 0.04 | 0 | 8.42 | 1.6 | 0.04 | 0.01 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-24 | 24.5 | 0 | 0.04 | 0 | 8.36 | 1.5 | 0.04 | 0.006 | <0,01 | <0,1 | 0.2
2021-06-25 | 22.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.87 | 1.2 | 0.04 | 0.005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 23 | 0 | 0.04 | 0 | 7.6 | 1.5 | 0.04 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-06-26 | 22.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.96 | 1.4 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-27 | 22.2 | 0 | 0.04 | 0 | 7.73 | 2.6 | 0.04 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-06-28 | 23 | 0 | 0.04 | 0 | 9.02 | 3.1 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-06-29 | 23 | 0 | 0.05 | 0 | 8.51 | 2.9 | 0.05 | 0.009 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-06-30 | 22 | 0 | 0.05 | 0 | 7.86 | 2.6 | 0.05 | 0.018 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 21.6 | 0 | 0.06 | 0 | 8.72 | 3.8 | 0.06 | 0.027 | <0,01 | <0,1 | <0,2
průměr | 22.7902 | 0.0002439 | 0.042927 | 0 | 7.3861 | 1.5341 | 0.044146 | 0.017412 | 0.015385 | #DIV/0! | 0.32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | 22.7902 | 0.0002439 | 0.042927 | 0 | 7.3861 | 1.5341 | 0.044146 | 0.017412 | 0.015385 |  | 0.32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## červenec
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
2021-07-01 | 22 | 0 | 0.05 | 0 | 8.34 | 3.1 | 0.05 | 0.007 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.6 | 0 | 0.04 | 0 | 7.76 | 1.2 | 0.04 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-02 | 26.1 | 0 | 0.1 | 0 | 8.67 | 1.9 | 0.07 | 0.008 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-03 | 20.5 | 0 | 0.06 | 0 | 8.41 | 2.7 | 0.07 | 0.018 | 0.04 | <0,1 | <0,2
2021-07-04 | 22.3 | 0 | 0.07 | 0 | 7.63 | 2.9 | 0.06 | 0.018 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-05 | 22.6 | 0 | 0.04 | 0 | 7.38 | 1.2 | 0.04 | 0.006 | 0.01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.04 | 0 | 7.64 | 1.4 | 0.04 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-06 | 21.5 | 0 | 0.04 | 0 | 7.28 | 1.1 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.04 | 0 | 8.2 | 1.3 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-07 | 24.2 | 0 | 0.04 | 0 | 8.25 | 1.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | 0.3
2021-07-08 | 24 | 0 | 0.04 | 0 | 8.11 | 0.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-09 | 21 | 0 | 0.04 | 0 | 8.71 | 1.6 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-10 | 25 | 0.01 | 0.05 | 0 | 8.96 | 2.2 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-11 | 23 | 0 | 0.05 | 0 | 8.79 | 1.8 | 0.05 | 0.003 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.8 | 0 | 0.04 | 0 | 7.51 | 1 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-12 | 21 | 0 | 0.09 | 0 | 6.87 | 1.8 | 0.07 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-13 | 21 | 0 | 0.08 | 0 | 7.84 | 2.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-14 | 22.9 | 0 | 0.07 | 0 | 7.31 | 2.3 | 0.06 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.05 | 0 | 8.14 | 4.7 | 0.05 | 0.007 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-15 | 22.7 | 0 | 0.06 | 0 | 7.56 | 2.1 | 0.06 | 0.008 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.05 | 0 | 8.2 | 2.1 | 0.06 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-16 | 24.2 | 0 | 0.04 | 0 | 6.64 | 1.5 | 0.04 | 0.016 | 0.2 | <0,1 | <0,2
2021-07-17 | 24.4 | 0 | 0.04 | 0 | 7.34 | 2.7 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | 0.4
2021-07-18 | 24.9 | 0 | 0.04 | 0 | 8.04 | 1.6 | 0.04 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | 0.2
2021-07-19 | 22 | 0 | 0.05 | 0 | 8.78 | 2.7 | 0.05 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.3 | 0 | 0.04 | 0 | 7.12 | 1.9 | 0.04 | 0.014 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-07-20 | 22 | 0 | 0.05 | 0 | 8.93 | 1.9 | 0.05 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.8 | 0 | 0.04 | 0 | 7.62 | 1.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-21 | 23.4 | 0 | 0.05 | 0 | 7.12 | 2.9 | 0.05 | 0.01 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-22 | 19.5 | 0 | 0.04 | 0 | 6.93 | 1.4 | 0.05 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-07-23 | 23.7 | 0 | 0.05 | 0 | 6.45 | 1 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 23 | 0 | 0.05 | 0 | 8.37 | 1.3 | 0.05 | 0.012 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-24 | 22.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.22 | 0.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-25 | 21.5 | 0 | 0.04 | 0 | 6.31 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.04 | 0 | 7.26 | 1.8 | 0.04 | <0,005 | 0.02 | <0,1 | <0,2
2021-07-26 | 22.8 | 0 | 0.04 | 0 | 8.29 | 1 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-27 | 22 | 0 | 0.04 | 0 | 7.89 | 1.9 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-28 | 22 | 0 | 0.05 | 0 | 7.95 | 1 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-29 | 22 | 0 | 0.04 | 0 | 7.7 | 2.1 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21.8 | 0 | 0.04 | 0 | 6.23 | 0.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-30 | 24.6 | 0 | 0.04 | 0 | 7 | 0.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-07-31 | 24.9 | 0 | 0.04 | 0 | 7.58 | 1.7 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
průměr | 22.6048 | 0.0002381 | 0.048571 | 0 | 7.6983 | 1.7905 | 0.047619 | 0.0087222 | 0.048333 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | 22.6048 | 0.0002381 | 0.048571 | 0 | 7.6983 | 1.7905 | 0.047619 | 0.0087222 | 0.048333 |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## srpen
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
2021-08-01 | 24.8 | 0 | 0.04 | 0 | 8.27 | 1.2 | 0.04 | 0.012 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-02 | 23.2 | 0 | 0.04 | 0 | 6.67 | 1 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.04 | 0 | 8.67 | 1.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-03 | 22.6 | 0 | 0.04 | 0 | 6.84 | 1.6 | 0.04 | 0.039 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22 | 0 | 0.04 | 0 | 7.46 | 1.8 | 0.04 | 0.012 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-04 | 24.9 | 0 | 0.05 | 0 | 8.55 | 2.5 | 0.05 | 0.009 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-05 | 23.2 | 0 | 0.04 | 0 | 8.41 | 1.7 | 0.04 | 0.012 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-06 | 24 | 0 | 0.04 | 0 | 8.58 | 2 | 0.05 | 0.005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-07 | 24 | 0 | 0.04 | 0 | 8.03 | 1.1 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-08 | 23 | 0 | 0.04 | 0 | 6.32 | 0.9 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 22.6 | 0 | 0.04 | 0 | 6.09 | 0.8 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-09 | 24.9 | 0 | 0.04 | 0 | 7.4 | 1.2 | 0.04 | 0.029 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-10 | 24.9 | 0 | 0.04 | 0 | 7.7 | 1.1 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | 0.1 | <0,2
2021-08-11 | 23.3 | 0 | 0.04 | 0 | 6.27 | 1.2 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-12 | 22.8 | 0 | 0.04 | 0 | 6.21 | 1.4 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-08-13 | 24.8 | 0 | 0.04 | 0 | 6.57 | 1.5 | 0.04 | <0,005 | 0.02 | <0,1 | 0.3
2021-08-14 | 24.9 | 0 | 0.05 | 0 | 8.47 | 1.9 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-15 | 24.9 | 0 | 0.04 | 0 | 6.81 | 1.5 | 0.05 | 0.008 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-08-16 | 25 | 0 | 0.04 | 0 | 8.42 | 1.6 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 23.2 | 0 | 0.04 | 0 | 7.12 | 1.8 | 0.04 | <0,005 | 0.01 | <0,1 | <0,2
2021-08-17 | 22 | 0 | 0.04 | 0 | 8.45 | 1.4 | 0.04 | 0.009 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-18 | 22 | 0 | 0.04 | 0 | 8.17 | 1.6 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-19 | 20 | 0 | 0.05 | 0 | 7.16 | 1.6 | 0.05 | <0,005 | 0.05 | <0,1 | <0,2
2021-08-20 | 23.4 | 0 | 0.04 | 0 | 6.04 | 1.5 | 0.04 | 0.008 | <0,01 | <0,1 | <0,2
| 21 | 0 | 0.04 | 0 | 7.07 | 1.2 | 0.04 | 0.005 | 0.05 | <0,1 | 0.2
2021-08-21 | 20.8 | 0 | 0.04 | 0 | 6.27 | 1.2 | 0.04 | 0.012 | 0.03 | <0,1 | <0,2
2021-08-22 | 22.3 | 0 | 0.04 | 0 | 6.28 | 1.1 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-23 | 22 | 0 | 0.04 | 0 | 7.35 | 1.7 | 0.04 | <0,005 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-24 | 22 | 0 | 0.04 | 0 | 7.53 | 2.3 | 0.05 | 0.009 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-25 | 24 | 0 | 0.04 | 0 | 7.98 | 2.5 | 0.05 | 0.006 | <0,01 | <0,1 | <0,2
2021-08-26
průměr | 23.15 | 0 | 0.041 | 0 | 7.372 | 1.5267 | 0.042667 | 0.012333 | 0.025714 | 0.1 | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | 23.15 | 0 | 0.041 | 0 | 7.372 | 1.5267 | 0.042667 | 0.012333 | 0.025714 |  | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## září
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
průměr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## říjen
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
průměr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## listopad
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
průměr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## prosinec
Vratný kondenzát město
|  |  |  | dle smlouvy | [7 empty] | panel parametry odečty
|  |  |  | 0,1val/l | 6,0-10,0 | 120 |  |  |  | 0.3 |  | konduktivita |  |  | T | Cu | NH3
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | Solnost | SiO2 | Fe | P2O5 | Cl-
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/kg ? | vstup | katex fitr. | výstup | °C | mg/l | mg/l
průměr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
průměr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!