SAKO Brno, a.s.

Rekonstrukce a dostavba CHÚV

Technická Specifikace

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Stávající stav	3

3.	Budoucí stav	4

a.	Požadované parametry dolní CHÚV	5

b.	Požadované parametry úpravy kondenzátu	5

4.	Rozsah dodávky	6

c.	Zařízení	6

d.	Stavební úpravy	7

5.	Garantované parametry	7

6.	Záruční doba a disponibilita (záruka za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)	8

7.	Poskytování servisu	8

8.	Staveniště	8

9.	Místo instalace	9

a.	Ostatní instalovaná zařízení	9

b.	Přístup k nové CHÚV	9

c.	Ochrana životního prostředí při výstavbě	10

10.	Upozornění	10

11.	Seznam zkratek	10

Přílohy:

Příloha č.1 – Popis opravy CHÚV Babcock (předpokládaný rozsah)

Příloha č.2 – Popis předpokládaného stavu úpravy kondenzátu a směsi demivody a kondenzátu

Příloha č.2A - Seznam možných využití MaR

Příloha č.3 – analýza pitné vody (surová voda + vrt)

Příloha č.4 – analýza vratného kondenzátu

Příloha č.5 – Půdorys CHÚV Babcock

Příloha č.6 – Půdorys předpokládaného stavu úpravy úpravy kondenzátu a směsi demivody a kondenzátu

- Úvod

SAKO Brno v rámci plánované výstavby nové spalovenské linky K1 a přípravy areálu divize ZEVO na výstavbu bude nucen demolovat část pomocných provozů. Součástí uvolnění prostorů pro novou linku K1 bude i demolice jedné stávající chemické úpravny vody, která zásobuje provoz demineralizovanou vodou a bude muset vzniknout její náhrada.

- Stávající stav

V Areálu ZEVO jsou dvě chemické úpravny vod (CHÚV) pracující na principu iontoměničové demineralizace, které vyrábí napájecí vodu pro dva stávající kotle úpravou surové městské vody nebo úpravou vratného parního kondenzátu (pouze horní CHÚV).

Technologicky novější úpravnou je horní CHÚV, která je umístěna vedle zásobníku odpadu – bunkru, vedle bývalého velínu, která je v provozu od roku 2012. Jedná se o kompletně zařízenou úpravnu s pískovou filtrací, dvěma demi linkami a dvěma linkami na úpravu kondenzátu. Výkon demi linek této úpravny je 22 m3/hod (limitováno výkonem jedné linky, jelikož při odstraňování CO2 není možný souběh linek). Tato linka se používá jako hlavní úpravna vody i vratného kondenzátu.

Technologicky starší úpravnou je CHÚV Babcock, která byla vybudovaná firmou CNIM při realizaci kotlů K2 a K3, v provozu od roku 2010. Výkon demi linek této úpravny je 24 m3/hod (minimální výkon 10 m3/hod) s možným špičkovým výkonem 48 m3/hod v souběhu obou linek (maximálně však po dobu 3 hodin). Využití této CHUV je k doplňování vody do napájecí nádrže. U této CHÚV jsou pro účely vyrovnání průtoků instalovány dvě akumulace demi vody, každá o objemu 20 m3.

Vstupní vody do procesu:

A. Pitná voda – používá se pro:

•	Běžnou spotřebu – pití, WC, sprchy apod.

•	Vstupní voda pro CHÚV Babcock (tzv. Francouzská linka)

•	Vstupní voda (jedna z možností) pro CHÚV (tzv. Horní CHÚV)

•	Technologické využití.

B. Voda z vrtů – používá se pro:

•	Hašení vápna

•	Příprava vápenné suspenze pro absorbéry

•	Případné zásobování vynašečů škváry.

C. Vratný kondenzát z CZT

Kondenzát z CZT je veden do kondenzátní nádrže nebo přes nádrž surového kondenzátu s objemem 80 m3 a dále k úpravě, která se provádí na tzv. Horní CHÚV. Následně se (společně s demineralizovanou vodou) odvádí do zásobní nádrže a z ní do napájecí nádrže.

D. Horkovodní voda z CZT

Kondenzát z CZT je veden do kondenzátní nádrže nebo přes nádrž surového kondenzátu s objemem 80 m3 a dále k úpravě, která se provádí na tzv. Horní CHÚV. Následně se (společně s demineralizovanou vodou) odvádí do zásobní nádrže a z ní do napájecí nádrže.

E. Dešťové vody

Popis hospodářství dešťových vod je detailně popsáno v dokumentu „Technická studie vodního hospodářství v areálu Jedovnická – SAKO Brno, a.s.“, kapitola 5.5, kterou vypracovala firma Complex project v roce 2019.

V rámci provozu je snaha o zpětné využití některých vod a minimalizace vypouštěných odpadních vod, které jsou přes měření (Parshallův žlab) vypouštěny do kanalizační sítě Brněnských vodáren a kanalizací (BVK).

- Budoucí stav

Návrh chemické úpravny vody počítá pouze s jednou chemickou úpravnou, která bude zvládat jak úpravu vody z vody z řádu, tak úpravu odebíraného vratného kondenzátu z parní dodávky. Jelikož horní CHÚV podlehne demolici, počítá se v návrhu s částečnou rekonstrukcí CHÚV Babcock a doplněním o potřebnou technologii tak. Aby byla schopna výroby demineralizované vody v objemu 48 m3/h.

Stávající kotle K2 a K3 mají požadavky na kvalitu napájecí vody následující:

Z výše uvedených parametrů je nutno několik hlavních, které definují požadavky na zařízení v CHÚV:

Obsah SiO2 je limitován na max. 0,2 mg/l (bod 10).

Přímá vodivost je limitována max. hodnotou 20 μS/cm (bod 12).

Vodivost po průchodu katexovou kolonou je limitována max. hodnotou 0,2 μS/cm (bod 13).

Obsah Na + K je limitován na max. 0,01 mg/l (bod 13).

Z uvedených hodnot je možno konstatovat, že navržená technologie musí splňovat následující:

•	Technologie musí vyrábět demineralizovanou vodu

•	Technologie musí produkovat minimální objem zasolených odpadních vod, aby bylo možno tuto vodu spotřebovat v technologiích SAKO (pro chlazení škváry, pro výrobu vápenné suspenze apod.)

•	Technologie může produkovat vyšší množství odpadních vod, ale ty musí splňovat hodnoty kanalizačního řádu (zejména obsah RAS, Cl-, SO42-)

•	Nezanedbatelný kritériem je rovněž hledisko investičních a provozních nákladů

Dílo bude prováděno ve dvou základních etapách:

Etapa č.1 – Oprava CHÚV Babcock

Etapa č.2 – Výstavba úpravy kondenzátu + směsi demivody a kondenzátu s využitím zařízení Horní CHÚV.

Etapy se mohou v určitém časovém období překrývat.

  - Požadované parametry dolní CHÚV

| P.Č. | Název | MJ | Hodnota k doplnění účastníkem (se zaokrouhlením na 2 desetinná místa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stávající typ CHÚV | Ionexová |  |
| 2 | Počet paralelních linek | 2 |  |
| 3 | Výrobní náklady | Kč/m3 demi vody |  |
| 4 | Kapacita linky | m3/h |  |
| 5 | Cyklus mezi regeneracemi | m3 |  |
| 6 | Garantovaná disponibilita zařízení (měřena na ročním fondu) po celou dobu záruky za jakost (≥ 98%) | % |  |

  - Požadované parametry úpravy kondenzátu

| P.Č. | Název | MJ | Hodnota k doplnění účastníkem (se zaokrouhlením na 2 desetinná místa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stávající typ přesouvané CHÚV | Ionexová |  |
| 2 | Počet paralelních linek |  |  |
| 3 | Výrobní náklady | Kč/m3 demi vody |  |
| 4 | Kapacita linky | m3/h |  |
| 5 | Cyklus mezi regeneracemi | m3 |  |
| 6 | Garantovaná disponibilita zařízení (měřena na ročním fondu) po celou dobu záruky za jakost (≥ 98%) | % |  |

- Rozsah dodávky

  - Zařízení

Kompletní funkční automatický celek sestávající zejména z technologie na úpravu vody z řádu a úpravu kondenzátu, řídícího systému, systému odvodu odpadních vod. Veškeré propojení na stávající vodní a parní hospodářství. Dále všechny přidružené podpůrné a pomocné konstrukce zajišťující bezporuchovou, bezpečnou a spolehlivou funkci zařízení. Součástí bude připojení na stávájící ŘS (včetně předání aplikačního softwaru), Siemens T3000 (případně Allen-Bradley Contrologix). Budou provedeny nutné stavební úpravy, provedeno napojení elektro-části a napojení MaR s vizualizací do stávajícího ŘS. Uvedení zařízení do provozu, provozní předpis a zaškolení pracovníků zadavatele je součástí dodávky funkčního celku.

Návrh systému technologie a jeho umístění je v rozsahu dodavatele zařízení. Variantami technologie jsou:

    - Nová plně automatická ionexová technologie

    - Částečně přesunutá ionexová technologie použitá z horní CHÚV doplněna o prvky automatického řízení

Účastník vždy volí a podává nabídku jen na jednu z možných variant řešení nabídnutých ze strany zadavatele.

Jakákoliv varianta musí uvažovat s tím, že jakákoliv technologie musí zvládnout upravovat vodu z následujících zdrojů:

•	Pitná voda

•	Čistý kondenzát

a současně musí být splněno:

•	Kvalita upravené vody dle kap. 5

•	Množství odpadních vod musí být nižší, než je provoz SAKO schopen zpracovat ve stávající technologii (pokud nesplňují limity v kanalizačním řádu BVK)

•	Jinak musí mít odpadní vody takovou kvalitu, aby byl kanalizační řád splněn. V tomto případě může být odpadních vod větší množství, než jsou provozy SAKO zpracovat.

  - Stavební úpravy

V rámci prací bude rekonstruovaná stávající chemická úpravna vody doplněná o úpravu kondenzátu, a to včetně všech nosných konstrukcí, bezpečnostních jímek, základových patek a odvodňovacích kanálů.

Varianty pro rozšíření CHÚV jsou:

    - Ve stávajícím prostoru bývalé kotelny K1

Objekt SO 102 Hala kotelny se nachází v hlavním komplexu budov v střední části areálu uprostřed mezi Halou zásobníku odpadu SO 101, budovou horní CHÚV, budovou trafostanice a rozvodny SO 106 a halou odškvárování SO 103. V minulosti (r. 2008) byl v řešeném prostoru demontován kotel K1 a zůstala zde pouze schodišťová věž a komunikační plošiny s nákladním výtahem. Ve stávajícím prostoru bývalé kotelny K1 bude využít prostor mezi řadami D10 až E13 a to v patře +0,0m a +5,3m, kde na jednotlivých patrech jsou využitelné prostory 140 a 110 m2.  Součástí dodávky bude statický výpočet nosnosti podlahy na +5,3m a případné vyztužení. Nebude se odbourávat ocelovo-betonová konstrukce na 5,3 metrech. CHÚV nemusí být ve stavebně oddělené prostoru, pokud by to nevyžadovalo bezpečnostní předpisy, a oddělení od společných prostor by mohlo být pouze oddělovacím plotem.

Chemikálie potřebné k provozu nebo regeneraci budou buď přiváděny ze stávajícího skladového hospodářství CHÚV Babcock (30% NaOH a 33% HCl) nebo by musel být vybudován vlastní sklad a mohlo se využít stávající stáčiště. Z tohoto provozu bude nutno přivést potrubí z výtlaku stávajících čerpadel. Návrh a realizace řešení je na dodavateli.

    - Rozšířením prostoru stávající dolní CHÚV

Objekt se nachází v části stávajícího objektu SO 401 turbínová hala. Částí tohoto objektu je i prostor pro chemickou úpravnu vody vybavený kompletním zařízením na zpracování a úpravu vody z vodovodního řadu. Součástí CHÚV jsou také zásobníky na 30% NaOH a 33% HCL, bezpečnostní jímky, stáčiště chemikálií, elektroinstalace.

Účastník vždy volí a podává nabídku jen na jednu z možných variant řešení nabídnutých ze strany zadavatele.

- Garantované parametry

Na výstupu z koncového stupně CHÚV (směsné filtry) je požadováno (jako minimum):

Měrná elektrická vodivost při 25°C (katexovaná vodivost)	max. 0,2 μS/cm

Obsah SiO2 (fotometricky stanovený)	max. 20 μg/kg

Výkonové parametry:

Výkon opravené demineralizace (CHÚV Babcock)	max. 24 m3/h

Výkon úpravy kondenzátu	max. 35 m3/h

Výkon koncového stupně CHÚV	max. 48 m3/h

Disponibilita (při plné kapacitě) 	min. 98,00 %

Výrobní náklady	Kč/m3 demi vody (parametr z nabídky)

Garantované parametry budou ověřovány v průběhu komplexního vyzkoušení funkčního celku. V případě nesplnění garantovaných parametrů bude Zhotovitel vyzván k sjednání nápravy a novému garančnímu měření, přičemž zadavatel umožňuje 2x opakování garančního měření (dále také „garanční měření“ nebo „garanční zkouška“). Vlastní postup garančního měření bude upřesněn v průběhu přípravy realizace projektu zadavatele a dodavatele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků zadavatele.

- Záruční doba a disponibilita (záruka za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Viz obchodní podmínky.

Minimální požadovaná disponibilita zařízení (zařízení je v provozu na požadované parametry nebo připraveno k provozu) činí 98 %, nenabídne-li účastník vyšší. Disponibilita se vyhodnocuje za období jednoho roku dle reálného stavu oproti předpokládanému ročnímu fondu provozních hodin.

Disponibilita musí být udržována v požadované či účastníkem nabídnuté výši po dobu sjednaného servisu dle obchodních podmínek, případně po prodlouženou dobu poskytování servisu v souladu s obchodními podmínkami (odst. III.6. Smlouvy).

- Poskytování servisu

Poskytování servisních služeb/úkonů zahrnuje povinnost Zhotovitele udržovat na své náklady dílo v řádném provozuschopném stavu tak, aby fungovalo bez vad a naplňovalo garantované parametry stanovené v této příloze č. 2 zadávací dokumentace, nebo ke kterým se dodavatel zavázal (nabídl-li dodavatel parametry lepší v souladu se zadávací dokumentací/výzvou k podání nabídek). Objednavatel akcentuje, že významnou součástí poskytování servisu je pro něj výměna provozních náplní.

- Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený pro opravu a instalaci CHÚV. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu nutném pro realizaci úprav a instalaci. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.

Z provozních a bezpečnostních důvodů je navrženo jednotlivá staveniště a zázemí staveniště oplotit či ohraničit. Oplocení bude dle potřeb stavby upravováno v souladu s rozsahem staveniště. V místě vjezdů a výjezdů budou osazeny vjezdové brány a branky pro pěší. Ohraničení staveniště bude označeno bezpečnostním značením.

Během výstavby budou v provozu okolní technologie. Stavebními pracemi nesmí být okolní technologie ovlivněna či poškozena. Jedná se zejména o neoprávněnou manipulaci se zařízením, prašnost,  zatečení vody a požární nebezpečí.

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a ochrany zdraví při práci bude dodržována platná legislativa ČR zejména č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Hygiena práce, respektive ochrana zdraví při práci musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou ČR (zejména NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, NV č.21/2003 Sb. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky atd.).

- Místo instalace

Místo instalace bude vycházet z návrhu technologie dodavatele a nejefektivnějšího umístění dle výsledného projektu.

- Ostatní instalovaná zařízení

Tento seznam obsahuje prvky rovněž nutné pro instalaci nového CHÚV (jsou součástí dodávky dodavatele):

- osvětlení

- nouzové osvětlení

- vodní hydranty nebo systém zkrápění

- vzduchotechnika (odvětrání včetně vytápění)

- systém jednotného značení KKS

- Přístup k nové CHÚV

Součástí dodávky bude také napojení na vnitroareálovou infrastrukturu.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zhotovitel stavebních prací je povinen dbát na ochranu životního prostředí dle zákonných předpisů 17/1992 o životním prostředí, vyhlášku 114/1992 o ochraně přírody a zákon o odpadech č. 541/2020 Sb..

Zhotovitel stavby musí dodržovat:

- zamezit nadměrné hlučnosti

- zamezit nadměrné prašnosti

- zamezit tvorbě exhalací v nezbytně nutné míře či vypouštění škodlivých látek do ovzduší

- zamezit znečištění povrchových nebo spodních vod

- nevypouštět znečištěnou vodu nebo vodu v nadměrném množství do kanalizačního systému

- dbát o čistotu staveniště

- předcházet škodám vzniklým špatným technickým stavem stavební mechanizace a dopravních prostředků stavby

- správně nakládat s odpady a zeminou

- zamezit poškození zeleně

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s právními předpisy o odpadech, budou tříděny a sváženy na řízené skládky. S odpady musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. č. 8/2021 Sb.,  Katalog odpadů.

- Upozornění

Specifikace, které jsou uvedeny v přílohách, nemusí být kompletní a zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré práce a/nebo dodat veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny v této specifikaci a jejich přílohách.

- Seznam zkratek

ZEVO	zařízení na energetické využití odpadu

CHÚV	chemická úpravna vody

PBŘ	požárně bezpečnostní řešení

ŘS	řídící systém

MaR	měření a regulace

VZT	vzduchotechnika

TZB	technické zařízení budov

ZTI	zdravotně technická instalace

EPS	elektrická požární signalizace