## PS01_MĚŘENÍ
Příloha č. 2A - SEZNAM MOŽNÝCH VYUŽITÍ MaR
LAE01 | II. ETAPA | 0GCC03CL001_ | HLADINA V NÁDRŽI PROVZDUŠNĚNÉ VODY | - | PROVZDUŠNĚNÁ VODA | - | - | hydrostat. | 50 | HYDROSTAT | dálkové |  | ne | 0 - 2 | m | sch_demi | LISA | 0 | II. ETAPA
FAE01 | II. ETAPA | 0GCC03CL801_ | HLADINA V NÁDRŽI PROVZDUŠNĚNÉ VODY | - | PROVZDUŠNĚNÁ VODA | - | - | hydrostat. | 50 | HYDROSTAT | místní |  | - | 0 - 2 | m | sch_demi | LI | 0 | II. ETAPA
LDV01 | II. ETAPA | 0GCC04CP801_ | TLAK NA VÝTLAKU ČERP PROVZ VODY | 15 | PROVZDUŠNĚNÁ VODA | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0 | II. ETAPA
| II. ETAPA | 0GCC05CP801_ | TLAK NA VÝTLAKU ČERP PROVZ VODY | 15 | PROVZDUŠNĚNÁ VODA | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0 | II. ETAPA
FAE01 | II. ETAPA | 0GCB01CF001_ | PRŮTOK VODY NA DECHLORAČNÍ FILTRY | 80 | SUROVÁ VODA | 30 | 1.94 | 10 | 50 | 5 | dálkové |  | ano | 0 - 40 | m3/h | sch_demi | FICA | 0 | II. ETAPA
LDV01 |  | 0GHC20CL001_ | HLADINA V NÁDRŽI PROVOZNÍ VODY | - | PROVOZNÍ DEMIVODA |  |  | 10 | 45 | 4 | dálkové |  | ne | 0 - 2,6 | m | sch_UK | LISA | 0
|  | 0GHC20CL801_ | HLADINA V NÁDRŽI PROVOZNÍ VODY | - | PROVOZNÍ DEMIVODA | - | - | 10 | 45 | 4 | místní |  | - | 0 - 2,6 | m | sch_UK | LI | 0
|  | 0GHC21CP801_ | TLAK NA VÝTLAKU ČERPADLA | 15 | PROVOZNÍ DEMIVODA | - | - | 10 | 45 | 4 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0GHC22CP801_ | TLAK NA VÝTLAKU ČERPADLA | 15 | PROVOZNÍ DEMIVODA | - | - | 10 | 45 | 4 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0GHC23CP801_ | TLAK NA VÝTLAKU ČERPADLA | 15 | PROVOZNÍ DEMIVODA | - | - | 10 | 45 | 4 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
FDV11 |  | 0GHC25CF001_ | PRŮTOK PROVOZNÍ DEMIVODY | 80 | PROVOZNÍ DEMIVODA | 35 | 2.26 | 10 | 45 | 4 | dálkové |  | ano | 0 - 30 | m3/h | sch_UK | FIQ | 0
FDV21 |  | 0GHC35CF001_ | PRŮTOK PROVOZNÍ DEMIVODY | 80 | PROVOZNÍ DEMIVODA | 35 | 2.26 | 10 | 45 | 4 | dálkové |  | ano | 0 - 30 | m3/h | sch_UK | FIQ | 0
|  | 0GHC47CF801_ | PRŮTOK ŘEDÍCÍ VODY | 32 | PROVOZNÍ DEMIVODA | 6 | 2.07 | 10 | 45 | 4 | místní |  | - | 0 - 7 | m3/h | sch_UK | FI | 0
|  | 0GHC48CF801_ | PRŮTOK ŘEDÍCÍ VODY | 32 | PROVOZNÍ DEMIVODA | 8 | 2.07 | 10 | 45 | 4 | místní |  | - | 0 - 10 | m3/h | sch_UK | FI | 0
|  | 0GHC56CF801_ | PRŮTOK ŘEDÍCÍ VODY | 40 | PROVOZNÍ DEMIVODA | 6.5 | 1.44 | 10 | 45 | 4 | místní |  | - | 0 - 7 | m3/h | sch_UK | FI | 0
|  | 0GHC57CF801_ | PRŮTOK ŘEDÍCÍ VODY | 32 | PROVOZNÍ DEMIVODA | 2.5 | 0.86 | 10 | 45 | 4 | místní |  | - | 0 - 3 | m3/h | sch_UK | FI | 0
QHF01 |  | 0LDA20CQ001_ | VODIVOST VSTUPNÍHO KOND. | 150 | KONDENZÁT | 80 | 1.31 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ano | 0 ÷ 50 | µS/cm | sch_UK | QIRSA-µS | 0
FUK11 | NOVÝ | 0LDA21CF001_ | PRŮTOK NA HF1 | 125 | KONDENZÁT | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ano | 0 - 45 | m3/h | sch_UK | FICA | 0
PHF11 |  | 0LDA21CP001_ | TLAK PŘED HF1 | 125 | KONDENZÁT | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ne | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PIRA | 0
FUK21 | NOVÝ | 0LDA22CF001_ | PRŮTOK NA HF2 | 125 | KONDENZÁT | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ano | 0 - 45 | m3/h | sch_UK | FICA | 0
PHF21 |  | 0LDA22CP001_ | TLAK PŘED HF2 | 125 | KONDENZÁT | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ne | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PIRA | 0
PHF12 |  | 0LDA23CP002_ | TLAK ZA HF1 | 125 | KONDENZÁT | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ne | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PIRA | 0
PHL11 |  | 0LDA23CP003_ | TLAK ZA LAPAČEM HF1 | 125 | KONDENZÁT | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ne | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PIRA | 0
QHF12 | ÚPRAVA | 0LDA23CQ001_ | MĚŘENÍ VODIVOSTI ZA HF1 | 125 | KONDENZÁT | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ano | 0 ÷ 25 | µS/cm | sch_UK | QIRSA-µS | 0
PHF22 |  | 0LDA24CP002_ | TLAK ZA HF2 | 125 | KONDENZÁT | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ne | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PIRA | 0
PHL21 |  | 0LDA24CP003_ | TLAK ZA LAPAČEM HF2 | 125 | KONDENZÁT | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ne | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PIRA | 0
QHF22 | ÚPRAVA | 0LDA24CQ001_ | MĚŘENÍ VODIVOSTI ZA HF2 | 125 | KONDENZÁT | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 4 | dálkové |  | ano | 0 ÷ 25 | µS/cm | sch_UK | QIRSA-µS | 0
FKF11 |  | 0LDA31CF001_ | PRŮTOK NA KF1 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0 - 20 | m3/h | sch_demi | FICA | 0
FKF21 |  | 0LDA32CF001_ | PRŮTOK NA KF2 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0 - 20 | m3/h | sch_demi | FICA | 0
PKL11 | ÚPRAVA | 0LDA33CP001_ | TLAK PŘED LAPAČEM KF1 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 750 | kPa | sch_demi | PIRA | 0
PKL12 | ÚPRAVA | 0LDA33CP002_ | TLAK ZA LAPAČEM KF1 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 750 | kPa | sch_demi | PIRA | 0
PKL21 | ÚPRAVA | 0LDA34CP001_ | TLAK PŘED LAPAČEM KF2 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 750 | kPa | sch_demi | PIRA | 0
PKL22 | ÚPRAVA | 0LDA34CP002_ | TLAK ZA LAPAČEM KF2 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 750 | kPa | sch_demi | PIRA | 0
PAL11 | ÚPRAVA | 0LDA35CP001_ | TLAK PŘED LAPAČEM AF1 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 750 | kPa | sch_demi | PIRA | 0
PAL12 | ÚPRAVA | 0LDA35CP002_ | TLAK ZA LAPAČEM AF1 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 750 | kPa | sch_demi | PIRA | 0
QAF11 |  | 0LDA35CQ001_ | MĚŘENÍ VODIVOSTI ZA AF1 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0 ÷ 10 | µS/cm | sch_demi | QIRSA-µS | 0
| ÚPRAVA | 0LDA35CQ002_ | MĚŘENÍ OBSAHU KŘEMÍKU ZA AF1 | 80 | DEMI | max. 25 | max. 1,61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0÷50/0÷100 | µg/l | sch_UK | QIRSA-Si | 0
PAL21 | ÚPRAVA | 0LDA36CP001_ | TLAK PŘED LAPAČEM AF2 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 750 | kPa | sch_demi | PIRA | 0
PAL22 | ÚPRAVA | 0LDA36CP002_ | TLAK ZA LAPAČEM AF2 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 750 | kPa | sch_demi | PIRA | 0
QAF21 |  | 0LDA36CQ001_ | MĚŘENÍ VODIVOSTI ZA AF2 | 80 | KONDENZÁT/DEMI | 25 | 1.61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0 ÷ 10 | µS/cm | sch_demi | QIRSA-µS | 0
| ÚPRAVA | 0LDA36CQ002_ | MĚŘENÍ OBSAHU KŘEMÍKU ZA AF2 | 80 | DEMI | max. 25 | max. 1,61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0÷50/0÷100 | µg/l | sch_UK | QIRSA-Si | 0
|  | 0LDA41CP801_ | TLAK NA VÝTLAKU ČERPADLA | 15 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 3 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0LDA42CP801_ | TLAK NA VÝTLAKU ČERPADLA | 15 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 3 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
FSF11 |  | 0LDA44CF001_ | PRŮTOK NA SF1 | 125 | KONDENZÁT/DEMI | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0 ÷ 50 | m3/h | sch_UK | FIQ | 0
FSF21 |  | 0LDA45CF001_ | PRŮTOK NA SF2 | 125 | KONDENZÁT/DEMI | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0 ÷ 50 | m3/h | sch_UK | FIQ | 0
PSL11 | ÚPRAVA | 0LDA46CP001__ | TLAK PŘED LAPAČEM SF1 | 125 | KONDENZÁT/DEMI | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PIRA | 0
PSL12 | ÚPRAVA | 0LDA46CP002_ | TLAK ZA LAPAČEM SF1 | 125 | KONDENZÁT/DEMI | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PIRA | 0
QSL11 |  | 0LDA46CQ001_ | MĚŘENÍ VODIVOSTI ZA SF1 | 125 | KONDENZÁT/DEMI | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0 ÷ 1 | µS/cm | sch_UK | QIRSA-µS | 0
| ÚPRAVA | 0LDA46CQ002_ | MĚŘENÍ OBSAHU KŘEMÍKU ZA SF1 | 125 | KONDENZÁT | max. 45 | max. 1,61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0÷50/0÷100 | µg/l | sch_UK | QIRSA-Si | 0
PSL21 | ÚPRAVA | 0LDA47CP001__ | TLAK PŘED LAPAČEM SF2 | 125 | KONDENZÁT/DEMI | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PIRA | 0
PSL22 | ÚPRAVA | 0LDA47CP002_ | TLAK ZA LAPAČEM SF2 | 125 | KONDENZÁT/DEMI | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ne | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PIRA | 0
QSL21 |  | 0LDA47CQ001_ | MĚŘENÍ VODIVOSTI ZA SF2 | 125 | KONDENZÁT/DEMI | 45 | 1.22 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0 ÷ 1 | µS/cm | sch_UK | QIRSA-µS | 0
| ÚPRAVA | 0LDA47CQ002_ | MĚŘENÍ OBSAHU KŘEMÍKU ZA SF2 | 125 | KONDENZÁT | max. 45 | max. 1,61 | 10 | 50 | 7 | dálkové |  | ano | 0÷50/0÷100 | µg/l | sch_UK | QIRSA-Si | 0
|  | 0LDP20CP801_ | TLAK NA VSTUPU VZDUCHU | 15 | VZDUCH | - | - | 10 | 50 | 9 | místní |  | - | 0 - 1 | MPa | sch_UK | PI | 0
LCL01 |  | 0LDN10CL001_ | HLADINA V NÁDRŽI HCl | - | 31%HCl | - | - | 10 | 50 | 1 | dálkové |  | ano | 0 - 5 | m | sch_UK | LISA | 0
LCL02 | NOVÝ | 0LDN10CL002_ | HLADINA V NÁDRŽI HCl - HH | - | 31%HCl | - | - | 10 | 50 | 1 | dálkové |  |  |  | m | sch_UK | LISA | 0 | detekce cca 20cm pod víkem nádrže
QCL01 | NOVÝ | 0LDN10CQ001_ | DETEKCE ÚNIKU HCl | - | 31%HCl | - | - | - | 50 | ¨- | dálkové |  | ne | ??? | ??? | sch_UK | ??? | 0
|  | 0LDN15CF801_ | PRŮTOK HCl DO INJEKTORU | 32 | 31%HCl | 475 | 0.17 | 10 | 50 | 1 | místní |  | - | 500 | l/h | sch_UK | FI | 0
LCL03 |  | 0LDN15CL001_ | HLADINA V PROVOZNÍ NÁDRŽI HCl | - | 31%HCl | - | - | 10 | 50 | 1 | dálkové |  | ano | 0 - 1 | m | sch_UK | LISA | 0
|  | 0LDN15CL801_ | HLADINA V PROVOZNÍ NÁDRŽI HCl | - | 31%HCl | - | - | 10 | 50 | 1 | místní |  | - | 0 - 1 | m | sch_UK | LI | 0
LNA01 |  | 0LDN20CL001_ | HLADINA V NÁDRŽI NaOH | - | 50%NaOH | - | - | 10 | 50 | 1 | dálkové |  | ano | 0 - 5 | m | sch_UK | LISA | 0
LNA02 | NOVÝ | 0LDN20CL002_ | HLADINA V NÁDRŽI NaOH - HH | - | 50%NaOH | - | - | 10 | 50 | 1 | dálkové |  |  |  | m | sch_UK | LISA | 0 | detekce cca 20cm pod víkem nádrže
QNA01 | NOVÝ | 0LDN20CQ001_ | DETEKCE ÚNIKU NaOH | - | 50%NaOH | - | - | - | 50 | ¨- | dálkové |  | ne | ??? | ??? | sch_UK | ??? | 0
|  | 0LDN25CF801_ | PRŮTOK NaOH DO INJEKTORU | 40 | 50%NaOH | 150 | 0.04 | 10 | 50 | 1 | místní |  | - | 150 | l/h | sch_UK | FI | 0
LNA03 |  | 0LDN25CL001_ | HLADINA V PROVOZNÍ NÁDRŽI NaOH | - | 50%NaOH | - | - | 10 | 50 | 1 | dálkové |  | ano | 0 - 1 | m | sch_UK | LISA | 0
|  | 0LDN25CL801_ | HLADINA V PROVOZNÍ NÁDRŽI NaOH | - | 50%NaOH | - | - | 10 | 50 | 1 | místní |  | - | 0 - 1 | m | sch_UK | LI | 0
FRS01 |  | 0LDP22CF001_ | PRŮTOK ZA RED STANICÍ | 65 | VZDUCH | 45 | 3.8 | 10 | 50 | 8 | dálkové |  | ano | 0 ÷ 50 | Nm3/h | sch_UK | FIQ | 0
|  | 0LDP22CP801_ | TLAK ZA RED STANICÍ | 15 | VZDUCH | - | - | 10 | 50 | 8 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0LDP36CP801_ | TLAK VZDUCHU PRO ČERPADLA | 15 | VZDUCH | - | - | 10 | 50 | 8 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0LDP37CP801_ | TLAK VZDUCHU PRO ČERPADLA | 15 | VZDUCH | - | - | 10 | 50 | 8 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0QUE05CP801_ | TLAK NA VSTUPU HF1 | 15 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 4 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0QUE05CP803_ | TLAK NA VÝSTUPU HF1 | 15 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 4 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0QUE06CP801_ | TLAK NA VSTUPU HF2 | 125 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 4 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0QUE06CP803_ | TLAK NA VÝSTUPU HF2 | 15 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 4 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0QUE11CP801_ | TLAK NA VSTUPU KF1 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0
|  | 0QUE11CP803_ | TLAK NA VÝSTUPU KF1 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0
|  | 0QUE12CP801_ | TLAK NA VSTUPU KF2 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0
|  | 0QUE12CP803_ | TLAK NA VÝSTUPU KF2 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0
|  | 0QUE14CP801_ | TLAK NA VSTUPU KF2 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0
|  | 0QUE14CP803_ | TLAK NA VÝSTUPU AF1 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0
|  | 0QUE15CP801_ | TLAK NA VSTUPU AF2 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  |  | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0
|  | 0QUE15CP803_ | TLAK NA VÝSTUPU AF2 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0
|  | 0QUE17CP801_ | TLAK NA VSTUPU SF1 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0QUE17CP803_ | TLAK NA VÝSTUPU SF1 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0QUE18CP801_ | TLAK NA VSTUPU SF2 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
|  | 0QUE18CP803_ | TLAK NA VÝSTUPU SF2 | 15 | KONDENZÁT/DEMI | - | - | 10 | 50 | 7 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_UK | PI | 0
| II. ETAPA | 0QUF01CP801_ | TLAK NA VSTUPU DF1 | 15 | SUROVÁ VODA | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0 | II. ETAPA
| II. ETAPA | 0QUF01CP803_ | TLAK NA VÝSTUPU DF1 | 15 | SUROVÁ VODA | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0 | II. ETAPA
| II. ETAPA | 0QUF02CP801_ | TLAK NA VSTUPU DF2 | 15 | SUROVÁ VODA | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0 | II. ETAPA
| II. ETAPA | 0QUF02CP803_ | TLAK NA VÝSTUPU DF2 | 15 | SUROVÁ VODA | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 600 | kPa | sch_demi | PI | 0 | II. ETAPA
Zástupné znaky |  | KKS | POPIS | DIMENZE TRASY DN | MÉDIUM | PRŮTOK m3/h | RYCHLOST m/s | PŘETLAK PN | VYP. TEPLOTA | VYP. TLAK bar | DRUH | VÝROBCE | DISPLAY | ROZSAH | JEDNOTKY | P&D | ZNAČKA | REVIZE | POZNÁMKA

## PS02_MĚŘENÍ
SAKO - KOND. HOSPODÁŘSTVÍ - PS02 - SEZNAM MĚŘENÍ
| KKS | POPIS | DIMENZE TRASY DN | MÉDIUM | PRŮTOK m3/h | RYCHLOST m/s | PŘETLAK PN | VYP. TEPLOTA | VYP. TLAK bar | DRUH | VÝROBCE | DISPLAY | ROZSAH | JEDNOTKY | P&D | ZNAČKA | REVIZE | POZNÁMKA
ÚPRAVA | 0LDA02CQ001_ | MĚŘENÍ ZÁKALU ZA PF | 100 | KONDENZÁT | 45 | 1.59 | 10 | 90 | 5 | dálkové |  | ano | 0 - 10 | NTU | sch_PF | NTU | 0
ÚPRAVA | 0QUE01CP001_ | TLAK PŘED PF1 | 20 | KONDENZÁT | - | 1.6 | 10 | 90 | 5 | dálkové |  | ne | 0 - 450 | kPa | sch_PF | PIRA | 0
ÚPRAVA | 0QUE01CP002_ | TLAK ZA PF1 | 20 | KONDENZÁT | - | 1.6 | 10 | 90 | 5 | dálkové |  | ne | 0 - 450 | kPa | sch_PF | PIRA | 0
ÚPRAVA | 0QUE02CP001_ | TLAK PŘED PF1 | 20 | KONDENZÁT | - | 1.6 | 10 | 90 | 5 | dálkové |  | ne | 0 - 450 | kPa | sch_PF | PIRA | 0
ÚPRAVA | 0QUE02CP002_ | TLAK ZA PF1 | 20 | KONDENZÁT | - | 1.6 | 10 | 90 | 5 | dálkové |  | ne | 0 - 450 | kPa | sch_PF | PIRA | 0
ÚPRAVA | 0LDA01CF001_ | MĚŘENÍ PRŮTOKU NA PF1 | 100 | KONDENZÁT | 45 | 1.59 | 10 | 90 | 5 | dálkové |  | ne | 0 - 60 | m3/h | sch_PF | FICA | 0
ÚPRAVA | 0LDA02CF001_ | MĚŘENÍ PRŮTOKU NA PF2 | 100 | KONDENZÁT | 45 | 1.59 | 10 | 90 | 5 | dálkové |  | ne | 0 - 60 | m3/h | sch_PF | FICA | 0
ÚPRAVA | 0LDP01CF801_ | MĚŘENÍ PRŮTOKU PRACÍ VODY NA PF | 150 | SUROVÁ VODA | 95 | 1.41 | 10 | 35 | 5 | místní |  | - | 0 - 90 | m3/h | sch_PF | FI | 0
ÚPRAVA | 0LDP01CF802_ | MĚŘENÍ PRŮTOKU PRACÍHO VZDUCHU | 50 | VZDUCH | 94 | 13.3 | 10 | 50 | 8 | místní |  | - | 0 - 50 | m3/h | sch_PF | FI | 0
STÁVAJÍCÍ | 0LCA16CP801_ | MĚŘENÍ TLAKU ZA ČERPADLY SUR. KOND. | 150 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 100 | 5 | místní |  | - | 0 - 450 | kPa | sch_PF | PI | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA14CT001_ | MĚŘENÍ TEPLOTY SUR. KOND. ZA ČERPADLY | 150 | KONDENZÁT | 90 | 1.41 | 10 | 100 | 5 | dálkové |  | ano | 0 - 100 | °C | sch_PF | TIA | 0 | stávající
ÚPRAVA | 0LCA17CP801_ | MĚŘENÍ TLAKU ZA PÍSKOVOU FILTRACÍ | 150 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 90 | 5 | místní |  | - | 0 - 450 | kPa | sch_PF | PI | 0
ÚPRAVA | 0LCA17CT001_ | MĚŘENÍ TEPLOTY ZA PÍSKOVOU FILTRACÍ | 150 | KONDENZÁT | 90 | 1.41 | 10 | 90 | 5 | dálkové |  | ano | 0 - 100 | °C | sch_PF | TIA | 0
ÚPRAVA | 0LDA50CP801_ | MĚŘENÍ TLAKU ZA CHÚV | 150 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 450 | kPa | sch_UK | PI | 0
ÚPRAVA | 0LDA50CT801_ | MĚŘENÍ TEPLOTY ZA CHÚV | 150 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 80 | °C | sch_UK | TI | 0
STÁVAJÍCÍ | 0LCA14CT002_ | MĚŘENÍ TEPLOTY DO STÁVAJÍCÍ N. KOND. | 150 | KONDENZÁT | 90 | 1.41 | 10 | 50 | 5 | dálkové |  |  |  | °C | sch_UK | TIA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA17CP802 | MĚŘENÍ TLAKU DO STÁVAJÍCÍ N. KOND. | 150 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 450 | kPa | sch_UK | PI | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA15CT002 | MĚŘENÍ TEPLOTY DO STÁVAJÍCÍ N. KOND. | 150 | KONDENZÁT | 90 | 1.41 | 10 | 50 | 5 | dálkové |  |  |  | °C | sch_UK | TIA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA17CP803_ | MĚŘENÍ TLAKU DO STÁVAJÍCÍ N. KOND. | 150 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 450 | kPa | sch_UK | PI | 0 | stávající
ÚPRAVA | 0LDA40CT801_ | MĚŘENÍ TEPLOTY ČISTÉHO KOND. | 150 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 80 | °C | sch_UK | TI | 0
ÚPRAVA | 0LDA40CP801_ | MĚŘENÍ TLAKU ČISTÉHO KOND. | 150 | KONDENZÁT | - | - | 10 | 50 | 5 | místní |  | - | 0 - 450 | kPa | sch_UK | PI | 0
STÁVAJÍCÍ | 0LCA14CL016 | VÝŠKA HLADINY KONDENZÁTU | - | KONDENZÁT | [5 empty] | dálkové |  | - |  | m | sch_UK | LISA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA15CL014 | VÝŠKA HLADINY KONDENZÁTU | - | KONDENZÁT | [5 empty] | dálkové |  | - |  | m | sch_UK | LISA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0GAC41CP001 | TLAK SUROVÉ VODY | - | KONDENZÁT | - |  |  |  |  | dálkové |  |  |  | kPa | sch_UK | PIA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA14CL001 | VÝŠKA HLADINY KONDENZÁTU | - | KONDENZÁT | - |  |  |  |  | dálkové |  |  |  | m | sch_UK | LISA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA14CP006 | TLAK VZDUCHU NAD HLADINOU KONDENZÁTU | - | KONDENZÁT | - |  |  |  |  | dálkové |  | - |  | kPa | sch_UK | PIA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA15CL002 | VÝŠKA HLADINY KONDENZÁTU | - | KONDENZÁT | - |  |  |  |  | dálkové |  | - |  | m | sch_UK | LISA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA15CP006 | TLAK VZDUCHU NAD HLADINOU KONDENZÁTU | - | KONDENZÁT | - |  |  |  |  | dálkové |  |  |  | kPa | sch_UK | PIA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA15CQ002 | VODIVOST KONDENZÁTU VS ZETOR | - | KONDENZÁT | - |  |  |  |  | dálkové |  | - |  | µS/cm | sch_UK | QIA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA14CQ004 | VODIVOST KONDENZÁTU VS SAKO | - | KONDENZÁT | - |  |  |  |  | dálkové |  | - |  | µS/cm | sch_UK | QIA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0GAC50CL011 | VÝŠKA HLADINY JÍMKA SUROVÝCH VOD | - | SUROVÁ VODA | - |  |  |  |  | dálkové |  | - |  | m | sch_UK | LISA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0GAC41CT003 | TEPLOTA VODY CHLAZENÍ KONDENZÁTU | - | SUROVÁ VODA | - |  |  |  |  | dálkové |  | - |  | °C | sch_UK | TIA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0NAB10CQ001 | VODIVOST KONDENZÁTU TEPLARNY BRNO, a. s. | - | KONDENZÁT | - |  |  |  |  | dálkové |  | - |  | µS/cm | sch_UK | QIA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0NAB10CL001 | VÝŠKA HLADINY KONDENZÁTU STÁVAJÍCÍ NÁDRŽ | - | KONDENZÁT | - |  |  |  |  | dálkové |  | - |  | m | sch_UK | LISA | 0 | stávající
STÁVAJÍCÍ | 0LCA15CF103 | VODIVOST KONDENZÁTU ZETOR | - | KONDENZÁT | - |  |  |  |  | dálkové |  | - |  | µS/cm | sch_UK | QIA | 0 | stávající