# ZPRÁVA O NÁVŠTĚVĚ REVIZNÍHO TECHNIKA

V místě instalace FVE

Zadavatel:				SAKO Brno SOLAR a.s., IČ: 449 92 785

Zpracovatel:				Jan Křenek, IČ: 140 206 70

Revizní technik:			Oto Sabo, Sklepní 68/10, 793 42 Rýmařov – Janovice

Ev. č. osvědčení:			53/22/R-EZ-E2A

Ev. č. oprávnění:			14143/7/18/EZ-M,O,R,Z-E2A

Přítomen za SAKO Brno SOLAR a.s.:	 Jakub Tesař

Stav realizace ke dni : 		15.4.2025

Adresa místa instalace:	Základní škola Brno,
Hudcova 35,
příspěvková organizace

Realizovaný výkon:	42,750 kWh

Počet panelů:	95 ks

Výkon 1. panelu:	450Wp

Typ panelu:	NORD DAS-DH108ND

Stav realizace panelů:

Chybí boční kryty, nedodržená přeskoková vzdálenost – u budov občanské vybavenosti se dle ČSN 33 2130 ed.4 čl. 9.3.9 upřednostňuje ochrana před bleskem oddáleným hromosvodem tam kde je to možné.

Stav realizace kabeláže DC:

Nedokončeno, výlučně černé vodiče, přecházi přes hromosvod místy ohebná kovová trubka, která je pouze do vnitřních prostor.

Hromosvod: stav, kvalita provedení, bezpečnost, provozuschopnost

Vedení pod panely a kabelovými žlaby, FVE není v ochranném prostoru hromosvodu, není dodržena přeskoková vzdálenost.

Přepěťové ochrany PV Pole, použitý typ:

Na střeše ani na přechodu zón nejsou

Optimizéry (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Nejsou – pouze odpojovače ZJBENY Rapid Shutdown BFS-12

Střídač (typ, výkon, počet, stav zapojení a kvalita, ověřit původ distribuce ČR/PL/jiná):

SOLAX X3-MGA-50K-G2 s.n.:X3G050J2806090, výkon 50kW, 1ks
Zapojení není dokončeno
DISTRIBUCE:

Počet řetězců panelů a případný rozdíl od realizační PD:

95 panelů, 5 řetězců ?, řetězce nevyrovnané
Typ panelů nešel ověřit – nenašli jsme štítek

DC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový Noark/vybavení NOARK, není připojeno. Pro přípojení ke střídači je připraven kabel 4mm2 ověřit použitelnost výpočtem – velký počet DC obvodů v souběhu směrem ke střídači.

AC rozvaděč (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Plastový HAGER/vybavení NOARK, není dokončeno připojení.

DC a AC kabeláž (stav, kvalita provedení, bezpečnost):

Nedopojeno, nezaizolováno, potencionálně nebezpečné.
Přívodní kabel RFVE 1-CYKY-J 5x16mm2 je poddimenzován.
Pro připojení střídače měli připraveno 5G10 – špatně nadimenzováno.

Ostatní stav, kvalita provedení, bezpečnost:

Celkové provedení se jeví velmi neodborně.
Na střeše je nepořádek chybí podložky pod zátěžemi, rozházený materiál atp.
Kabelové trasy jsou uzavřeny stahovacími páskami.

Panelové pole na plechové střeše bych rozhodne přehodnotil, protože nelze chránit stejně jako zbytek instalace, nelze dodržet přeskokovou vzdálenost a navíc jsou přísnější nároky na pospojování ( pospojování musí přenést případný bleskový proud).